## ETIM
LP. | Data obowiązywania OD | Kod EAN | Kod Ean opakowania | Kod produktu sprzedającego | Kod produktu producenta | Nazwa producenta | Nazwa produktu | Typ produktu | Czas realizacji | Jednostka miary | Cena katalogowa | Waluta | VAT | KGO | Kod PKWiU | Kod CN | Kod GTU | Minimalna ilość do zamówienia | Ilość w opakowaniu niepodzielnym | Waga JM | Jednostka WAGI | Klasa ETIM | Opis | Multimedia_zdjęcia1 | Multimedia_zdjęcia2 | Multimedia_karty_katalogowe | Multimedia_certyfikat | Multimedia_deklaracja | GPSR1 | GPSR2 | GPSR3
1 | 2025-01-20 | 5902626100025 | 5902626160012 | A00-0001 | A00-0001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/21 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 16.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G21_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G21_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG-G-ZP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
2 | 2025-01-20 | 5902626100032 | 5902626160029 | A00-0006 | A00-0006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/21 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 12.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 16.8 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G21_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G21_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG-G-ZP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
3 | 2025-01-20 | 5902626100049 | 5902626160036 | A00-0008 | A00-0008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/21 K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 16.8 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G21_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G21_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG-G-ZP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
4 | 2025-01-20 | 5902626100056 | 5902626160043 | A00-1001 | A00-1001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/22 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 14.22 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 16 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G22_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G22_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
5 | 2025-01-20 | 5902626151829 | 5902626173739 | A00-1006 | A00-1006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/22 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 14.22 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 16 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G22_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G22_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
6 | 2025-01-20 | 5902626100063 | 5902626160050 | A00-1008 | A00-1008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/22 K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 14.22 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 16 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G22_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G22_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
7 | 2025-01-20 | 5902626100070 | 5902626160067 | A00-2001 | A00-2001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/23 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 14.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 15 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G23_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G23_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
8 | 2025-01-20 | 5902626151836 | 5902626173746 | A00-2006 | A00-2006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/23 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 14.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 15 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G23_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G23_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
9 | 2025-01-20 | 5902626143558 | 5902626172114 | A00-2008 | A00-2008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/23 K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 14.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 15 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G23_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G23_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
10 | 2025-01-20 | 5902626100087 | 5902626160074 | A00-3001 | A00-3001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/24 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 14.51 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 15 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G24_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G24_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
11 | 2025-01-20 | 5902626155063 | 5902626174286 | A00-3006 | A00-3006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/24 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 13.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 15 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G24_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G24_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
12 | 2025-01-20 | 5902626187378 | 5902626175948 | A00-3008 | A00-3008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/24 K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 15 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G24_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G24_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
13 | 2025-01-20 | 5902626100094 | 5902626167080 | A00-4001 | A00-4001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/21-E0 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 29.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 17.2 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G21_E0_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G21_E_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
14 | 2025-01-20 | 5902626133795 | 5902626167967 | A00-4006 | A00-4006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/21-E0 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 29.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 17.2 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G21_E0_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G21_E_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
15 | 2025-01-20 | 5902626133801 | 5902626167974 | A00-4008 | A00-4008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/21-E0 K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 29.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 17.2 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe z trzema i czterema zaciskami do wyposażenia w elementy elektroniczne i sygnalizacji stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100 oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 16g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_G21_E0_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_G21_E_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-179_ZUG-G21.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G-21-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
16 | 2025-01-20 | 5907570385023 | 5907570385030 | A00-A001 | A00-A001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 20.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 20,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_21_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_21_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
17 | 2025-01-20 | 5907570385542 | 5907570385559 | A00-A002 | A00-A002 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21 K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 20.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 20,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_21_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_21_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
18 | 2025-01-20 | 5907570385566 | 5907570385573 | A00-A003 | A00-A003 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21 K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 20.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 20,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_21_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_21_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
19 | 2025-01-20 | 5907570385580 | 5907570385597 | A00-A005 | A00-A005 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21 K.ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 20.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 20,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_21_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_21_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
20 | 2025-01-20 | 5907570385603 | 5907570385610 | A00-A006 | A00-A006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 13.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 20.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 20,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_21_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_21_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
21 | 2025-01-20 | 5907570385627 | 5907570385634 | A00-A007 | A00-A007 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21 K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 20.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 20,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_21_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_21_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
22 | 2025-01-20 | 5907570385641 | 5907570385658 | A00-A008 | A00-A008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21 K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 20.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 20,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG_21_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG_21_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
23 | 2025-01-20 | 5907570393103 | 5907570393110 | A00-AA3Z | A00-AA3Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21PE ZŁĄCZKA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 28.55 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 25.4 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUG-21PE przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych i giętkich, o przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. ZUG-21PE - z czterema zaciskami i zmostkowanym dolnym i górnym torem prądowym do szyny zaciskowej mocującej złączkę na listwie TS35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 6mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+120oC Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 Masa: 25,5g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21PE_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21PE_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-352_ZUG-21PE_21PE_L_21PE_N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21PE_ZUG-21PE-L_ZUG-21PE-N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
24 | 2025-01-20 | 5907570393127 | 5907570393134 | A00-AB3Z | A00-AB3Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21PE/L ZŁĄCZKA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 23.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 24.3 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUG-21PE przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych i giętkich, o przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych ZUG-21PE/L - z czterema zaciskami i zmostkowanym dolnym i torem prądowym do szyny zaciskowej mocującej złączkę na listwie TS35. Tor górny "L". DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 6mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+120oC Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 Masa: 25,5g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21PE_L_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21PE_L_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-352_ZUG-21PE_21PE_L_21PE_N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21PE_ZUG-21PE-L_ZUG-21PE-N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
25 | 2025-01-20 | 5907570393141 | 5907570393158 | A00-AC3Z | A00-AC3Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21PE/N ZŁĄCZKA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 25.88 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 24.3 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUG-21PE przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych i giętkich, o przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych ZUG-21PE/L - z czterema zaciskami i zmostkowanym dolnym i torem prądowym do szyny zaciskowej mocującej złączkę na listwie TS35. Tor górny "L". DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 6mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+120oC Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 Masa: 25,5g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21PE_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21PE_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-352_ZUG-21PE_21PE_L_21PE_N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21PE_ZUG-21PE-L_ZUG-21PE-N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
26 | 2025-01-20 | 5907570385047 | 5907570385054 | A00-B001 | A00-B001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-22 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 19.4 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 19,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-22_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-22_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
27 | 2025-01-20 | 5907570385665 | 5907570385672 | A00-B002 | A00-B002 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-22 K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 19.4 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 19,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-22_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-22_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
28 | 2025-01-20 | 5907570385689 | 5907570385696 | A00-B003 | A00-B003 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-22 K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 19.4 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 19,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-22_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-22_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
29 | 2025-01-20 | 5907570385702 | 5907570385719 | A00-B005 | A00-B005 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-22 K.ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 19.4 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 19,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-22_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-22_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
30 | 2025-01-20 | 5907570385726 | 5907570385733 | A00-B006 | A00-B006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-22 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 12.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 19.4 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 19,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-22_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-22_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
31 | 2025-01-20 | 5907570385740 | 5907570385757 | A00-B007 | A00-B007 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-22 K.CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 19.4 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 19,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-22_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-22_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
32 | 2025-01-20 | 5907570385764 | 5907570385771 | A00-B008 | A00-B008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-22 K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 19.4 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 19,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-22_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-22_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
33 | 2025-01-20 | 5907570385061 | 5907570385078 | A00-C001 | A00-C001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-23 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 18,0g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-23_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-23_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
34 | 2025-01-20 | 5907570385788 | 5907570385795 | A00-C002 | A00-C002 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-23 K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 18,0g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-23_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-23_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
35 | 2025-01-20 | 5907570385801 | 5907570385818 | A00-C003 | A00-C003 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-23 K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 18,0g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-23_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-23_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
36 | 2025-01-20 | 5907570385825 | 5907570385832 | A00-C005 | A00-C005 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-23 K.ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 18,0g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-23_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-23_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
37 | 2025-01-20 | 5907570385849 | 5907570385856 | A00-C006 | A00-C006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-23 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 13.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 18,0g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-23_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-23_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
38 | 2025-01-20 | 5907570385863 | 5907570385870 | A00-C007 | A00-C007 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-23 K.CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 18,0g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-23_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-23_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
39 | 2025-01-20 | 5907570385887 | 5907570385894 | A00-C008 | A00-C008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-23 K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 18,0g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-23_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-23_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
40 | 2025-01-20 | 5907570385085 | 5907570385092 | A00-D001 | A00-D001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-24 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18.7 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-24_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-24_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
41 | 2025-01-20 | 5907570385900 | 5907570385917 | A00-D002 | A00-D002 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-24 K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18.7 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-24_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-24_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
42 | 2025-01-20 | 5907570385924 | 5907570385931 | A00-D003 | A00-D003 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-24 K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18.7 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-24_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-24_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
43 | 2025-01-20 | 5907570385948 | 5907570385955 | A00-D005 | A00-D005 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-24 K.ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18.7 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-24_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-24_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
44 | 2025-01-20 | 5907570385962 | 5907570385979 | A00-D006 | A00-D006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-24 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 12.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18.7 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-24_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-24_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
45 | 2025-01-20 | 5907570385986 | 5907570385993 | A00-D007 | A00-D007 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-24 K.CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18.7 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-24_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-24_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
46 | 2025-01-20 | 5907570386006 | 5907570386013 | A00-D008 | A00-D008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-24 K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18.7 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-24_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-24_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
47 | 2025-01-20 | 5907570385108 | 5907570385115 | A00-E001 | A00-E001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21/E0 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 19.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 21.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21-E0_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21-E_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
48 | 2025-01-20 | 5907570386020 | 5907570386037 | A00-E002 | A00-E002 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21/E0 K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 19.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 21.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21-E0_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21-E_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
49 | 2025-01-20 | 5907570386044 | 5907570386051 | A00-E003 | A00-E003 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21/E0 K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 19.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 21.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21-E0_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21-E_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
50 | 2025-01-20 | 5907570386068 | 5907570386075 | A00-E005 | A00-E005 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21/E0 K.ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 19.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 21.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21-E0_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21-E_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
51 | 2025-01-20 | 5907570386082 | 5907570386099 | A00-E006 | A00-E006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21/E0 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 19.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 21.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21-E0_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21-E_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
52 | 2025-01-20 | 5907570386105 | 5907570386112 | A00-E007 | A00-E007 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21/E0 K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 19.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 21.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21-E0_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21-E_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
53 | 2025-01-20 | 5907570386129 | 5907570386136 | A00-E008 | A00-E008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-21/E0 K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 19.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 21.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 21,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-21-E0_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-21-E_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-343_ZUG-21-24_ZUG-21-E.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-21-21E-22-23-24.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
54 | 2025-01-20 | 5907570394896 | 5907570394933 | A00-W131 | A00-W131 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGW4-4 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 15 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUGW4-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkownych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki montuje się na listwach typu TS35. Złączka ZUGW4-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 15,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZUGW4-4_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZUGW4-4_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-356_ZUGW4-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGW4-4.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
55 | 2025-01-20 | 5907570394988 | 5907570394995 | A00-W132 | A00-W132 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGW4-4 K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 15 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUGW4-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkownych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki montuje się na listwach typu TS35. Złączka ZUGW4-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 15,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZUGW4-4_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZUGW4-4_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-356_ZUGW4-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGW4-4.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
56 | 2025-01-20 | 5907570395008 | 5907570395015 | A00-W133 | A00-W133 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGW4-4 K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 15 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUGW4-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkownych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki montuje się na listwach typu TS35. Złączka ZUGW4-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 15,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZUGW4-4_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZUGW4-4_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-356_ZUGW4-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGW4-4.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
57 | 2025-01-20 | 5907570395022 | 5907570395039 | A00-W135 | A00-W135 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGW4-4 K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 15 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUGW4-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkownych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki montuje się na listwach typu TS35. Złączka ZUGW4-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 15,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZUGW4-4_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZUGW4-4_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-356_ZUGW4-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGW4-4.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
58 | 2025-01-20 | 5907570395046 | 5907570395053 | A00-W136 | A00-W136 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGW4-4 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 21.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 15 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUGW4-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkownych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki montuje się na listwach typu TS35. Złączka ZUGW4-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 15,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZUGW4-4_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZUGW4-4_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-356_ZUGW4-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGW4-4.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
59 | 2025-01-20 | 5907570395060 | 5907570395077 | A00-W137 | A00-W137 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGW4-4 K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 15 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUGW4-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkownych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki montuje się na listwach typu TS35. Złączka ZUGW4-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 15,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZUGW4-4_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZUGW4-4_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-356_ZUGW4-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGW4-4.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
60 | 2025-01-20 | 5907570395084 | 5907570395091 | A00-W138 | A00-W138 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGW4-4 K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 15 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUGW4-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkownych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki montuje się na listwach typu TS35. Złączka ZUGW4-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 / [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+125oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 15,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZUGW4-4_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZUGW4-4_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-356_ZUGW4-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGW4-4.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
61 | 2025-01-20 | 5907570394902 | 5907570394940 | A00-WA3Z | A00-WA3Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGW4-4PE ZŁĄCZKA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 27.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 18.8 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUGW4-4PE, przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych z funkcją PE o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki mocuje się na stalowych listwach typu TS35. Złączka ZUGW4-4PE posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5...6mm2 / 0,5...4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125°C Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 18,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZUGW4-4_PE_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZUGW4-4_PE_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-357_ZUGW4-4PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGW4-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
62 | 2025-01-20 | 5907570381926 | 5907570381933 | A02-1111 | A02-1111 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 6V K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
63 | 2025-01-20 | 5907570381902 | 5907570381919 | A02-1151 | A02-1151 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 6V K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
64 | 2025-01-20 | 5902626193126 | 5902626176822 | A02-1171 | A02-1171 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 6V K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
65 | 2025-01-20 | 5907570375772 | 5907570375789 | A02-1211 | A02-1211 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 12V K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
66 | 2025-01-20 | 5902626139605 | 5907570370388 | A02-1251 | A02-1251 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 12V K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
67 | 2025-01-20 | 5902626100445 | 5902626167530 | A02-1271 | A02-1271 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 12V K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
68 | 2025-01-20 | 5902626100452 | 5902626167523 | A02-1311 | A02-1311 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 24V K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
69 | 2025-01-20 | 5902626100469 | 5902626167516 | A02-1351 | A02-1351 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 24V K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
70 | 2025-01-20 | 5902626100476 | 5902626167509 | A02-1371 | A02-1371 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 24V K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
71 | 2025-01-20 | 5907570381964 | 5907570381971 | A02-1411 | A02-1411 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 48V K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
72 | 2025-01-20 | 5907570381940 | 5907570381957 | A02-1451 | A02-1451 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 48V K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
73 | 2025-01-20 | 5902626100483 | 5902626167493 | A02-1471 | A02-1471 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 48V K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
74 | 2025-01-20 | 5902626186821 | 5907570374508 | A02-1511 | A02-1511 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 60V K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
75 | 2025-01-20 | 5907570382008 | 5907570382015 | A02-1551 | A02-1551 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 60V K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
76 | 2025-01-20 | 5907570381988 | 5907570381995 | A02-1571 | A02-1571 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS1 60V K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS1_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS1_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
77 | 2025-01-20 | 5907570382121 | 5907570382138 | A02-2111 | A02-2111 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 6V AC K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
78 | 2025-01-20 | 5907570382145 | 5907570382152 | A02-2151 | A02-2151 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 6V AC K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
79 | 2025-01-20 | 5907570382169 | 5907570382176 | A02-2171 | A02-2171 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 6V AC K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
80 | 2025-01-20 | 5907570382046 | 5907570382053 | A02-2211 | A02-2211 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 12V AC K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
81 | 2025-01-20 | 5907570382022 | 5907570382039 | A02-2251 | A02-2251 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 12V AC K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
82 | 2025-01-20 | 5902626132514 | 5902626167486 | A02-2271 | A02-2271 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 12V AC K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
83 | 2025-01-20 | 5902626142810 | 5907570371484 | A02-2311 | A02-2311 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 24V AC K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
84 | 2025-01-20 | 5902626138875 | 5902626178079 | A02-2351 | A02-2351 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 24V AC K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
85 | 2025-01-20 | 5902626100490 | 5902626167479 | A02-2371 | A02-2371 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 24V AC K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
86 | 2025-01-20 | 5907570382084 | 5907570382091 | A02-2411 | A02-2411 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 48V AC K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
87 | 2025-01-20 | 5907570382060 | 5907570382077 | A02-2451 | A02-2451 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 48V AC K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
88 | 2025-01-20 | 5907570311978 | 5907570374515 | A02-2471 | A02-2471 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 48V AC K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
89 | 2025-01-20 | 5902626100506 | 5902626167462 | A02-2611 | A02-2611 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 110V AC K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
90 | 2025-01-20 | 5907570382107 | 5907570382114 | A02-2651 | A02-2651 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 110V AC K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
91 | 2025-01-20 | 5902626100513 | 5902626167455 | A02-2671 | A02-2671 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 110V AC K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
92 | 2025-01-20 | 5902626100520 | 5902626167448 | A02-2711 | A02-2711 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 230V AC K. ŻÓŁTY D. ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
93 | 2025-01-20 | 5902626100537 | 5902626167431 | A02-2751 | A02-2751 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 230V AC K. ŻÓŁTY D. ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
94 | 2025-01-20 | 5902626100544 | 5902626167424 | A02-2771 | A02-2771 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/BS2 230V AC K. ŻÓŁTY D. CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 92.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie robocze: DC: 6V; 12V; 24V; 48V; 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 15g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_BS2_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_BS2_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-155_ZUG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
95 | 2025-01-20 | 5907570389854 |  | A02-3311 | A02-3311 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-BS1 24V K. ZÓŁTY D.ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 50.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Napięcie robocze DC: 6V, 12V, 24V, 48V, 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-BS1_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-BS1_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
96 | 2025-01-20 | 5907570389861 |  | A02-3351 | A02-3351 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-BS1 24V K. ZÓŁTY D.ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 50.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Napięcie robocze DC: 6V, 12V, 24V, 48V, 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-BS1_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-BS1_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
97 | 2025-01-20 | 5907570389878 |  | A02-3371 | A02-3371 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-BS1 24V K. ZÓŁTY D.CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 50.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Napięcie robocze DC: 6V, 12V, 24V, 48V, 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-BS1_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-BS1_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
98 | 2025-01-20 | 5907570390126 |  | A02-4311 | A02-4311 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-BS2 24V AC K. ZÓŁTY D.ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 57.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Napięcie robocze DC: 6V, 12V, 24V, 48V, 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-BS1_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-BS1_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
99 | 2025-01-20 | 5907570390133 |  | A02-4351 | A02-4351 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-BS2 24V AC K. ZÓŁTY D.ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 57.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Napięcie robocze DC: 6V, 12V, 24V, 48V, 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-BS1_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-BS1_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
100 | 2025-01-20 | 5907570390140 |  | A02-4371 | A02-4371 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-BS2 24V AC K. ZÓŁTY D.CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 57.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Napięcie robocze DC: 6V, 12V, 24V, 48V, 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-BS1_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-BS1_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
101 | 2025-01-20 | 5907570390058 |  | A02-4711 | A02-4711 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-BS2 230V AC K. ZÓŁTY D.ŻÓŁTA | Magazynowy | 5 | szt. | 86.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Napięcie robocze DC: 6V, 12V, 24V, 48V, 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-BS1_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-BS1_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
102 | 2025-01-20 | 5907570390065 |  | A02-4751 | A02-4751 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-BS2 230V AC K. ZÓŁTY D.ZIELONA | Magazynowy | 5 | szt. | 86.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Napięcie robocze DC: 6V, 12V, 24V, 48V, 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-BS1_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-BS1_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
103 | 2025-01-20 | 5907570390072 |  | A02-4771 | A02-4771 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-BS2 230V AC K. ZÓŁTY D.CZERWONA | Magazynowy | 5 | szt. | 86.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Napięcie robocze DC: 6V, 12V, 24V, 48V, 60V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-BS1_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-BS1_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
104 | 2025-01-20 | 5902626145071 | 5902626172558 | A03-0001 | A03-0001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/31 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 20.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 27 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 ¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G31_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G31_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G-ZP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
105 | 2025-01-20 | 5902626147815 | 5902626173265 | A03-0006 | A03-0006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/31 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 20.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 27 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 ¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G31_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G31_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G-ZP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
106 | 2025-01-20 | 5902626145330 | 5902626172640 | A03-0008 | A03-0008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/31 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 20.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 27 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 ¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G31_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G31_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G-ZP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
107 | 2025-01-20 | 5902626145088 | 5902626172565 | A03-1001 | A03-1001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/32 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 19.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 27 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 ¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G32_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G32_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
108 | 2025-01-20 | 5907570301122 | 5907570370401 | A03-1008 | A03-1008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/32 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 19.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 27 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 ¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G32_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G32_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
109 | 2025-01-20 | 5902626145095 | 5902626172572 | A03-2001 | A03-2001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/33 ZŁĄCZKA GWINTOWA 3 PIĘTROWA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 20.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G33_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G33_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
110 | 2025-01-20 | 5907570304949 | 5907570371491 | A03-2008 | A03-2008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/33 ZŁĄCZKA GWINTOWA 3 PIĘTROWA K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 20.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G33_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G33_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
111 | 2025-01-20 | 5902626145101 | 5902626172589 | A03-3001 | A03-3001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/34 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 20.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G34_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G34_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
112 | 2025-01-20 | 5907570393448 | 5907570393455 | A03-3006 | A03-3006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/34 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 20.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G34_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G34_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
113 | 2025-01-20 | 5902626189273 | 5902626176365 | A03-3008 | A03-3008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/34 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 20.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G34_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G34_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
114 | 2025-01-20 | 5902626145118 | 5902626172596 | A03-4001 | A03-4001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/35 ZŁĄCZKA GWINTOWA 3 PIĘTROWA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 19.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 27 | Gram | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G35_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G35_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
115 | 2025-01-20 | 5902626145125 | 5902626172602 | A03-5001 | A03-5001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/36 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 19.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G36_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G36_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
116 | 2025-01-20 | 5907570395350 | 5907570395367 | A03-5008 | A03-5008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/36 ZŁĄCZKA GWINT.3 PIĘTR. K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 19.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000903 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 / linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG_G36_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG_G36_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/ZG-G-31-32-33-34-35-36.pdf | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
117 | 2025-01-20 | 5902626188474 | 5902626176235 | A04-A001 | A04-A001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/31-E0 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 31.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000897 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 ¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZG-G_31_E0.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZG-G_31_E_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G-ZP.pdf |  | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
118 | 2025-01-20 | 5902626188481 | 5902626176242 | A04-A006 | A04-A006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/31-E0 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 31.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000897 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 ¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZG-G_31_E0.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZG-G_31_E_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G-ZP.pdf |  | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
119 | 2025-01-20 | 5902626188498 | 5902626176259 | A04-A008 | A04-A008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G/31-E0 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 31.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000897 | Złączki gwintowane 3-piętrowe ZG-G stosowane są głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2 ¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość: 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 27,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/ZG-G_31_E0.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/9/ZG-G_31_E_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G-ZP.pdf |  | https://www.pokoj.com.pl/pobr/ceryfikat/deklaracje/DEK_ZGOD_zlaczki_pietrowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
120 | 2025-01-20 | 5902626101503 | 5907570387010 | A11-0071 | A11-0071 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G2,5 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 5.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 2,5mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G2_5_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G2_5_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-326_ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
121 | 2025-01-20 | 5902626101510 | 5907570387058 | A11-0072 | A11-0072 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G2.5 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 5.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 2,5mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G2_5_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G2_5_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-326_ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
122 | 2025-01-20 | 5902626101527 | 5907570387065 | A11-0073 | A11-0073 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G2.5 ZŁĄCZKA KOLOR CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 5.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 2,5mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G2_5_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G2_5_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-326_ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
123 | 2025-01-20 | 5902626101534 | 5907570387072 | A11-0075 | A11-0075 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G2.5 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 5.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 2,5mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G2_5_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G2_5_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-326_ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
124 | 2025-01-20 | 5902626101541 | 5907570387089 | A11-0076 | A11-0076 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G2.5 ZŁĄCZKA KOLOR NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 3.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 5.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 2,5mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G2_5_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G2_5_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-326_ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
125 | 2025-01-20 | 5902626101558 | 5907570387096 | A11-0077 | A11-0077 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G2.5 ZŁĄCZKA KOLOR CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 5.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 2,5mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G2_5_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G2_5_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-326_ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
126 | 2025-01-20 | 5902626101565 | 5907570387102 | A11-0078 | A11-0078 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G2.5 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 5.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 2,5mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G2_5_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G2_5_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-326_ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
127 | 2025-01-20 | 5902626101572 | 5907570387027 | A11-0101 | A11-0101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G4 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 7.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G4_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G4_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-324_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
128 | 2025-01-20 | 5902626101589 | 5907570387119 | A11-0102 | A11-0102 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G4 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 7.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G4_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G4_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-324_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
129 | 2025-01-20 | 5902626101596 | 5907570387126 | A11-0103 | A11-0103 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G4 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 7.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G4_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G4_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-324_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
130 | 2025-01-20 | 5902626101602 | 5907570387133 | A11-0105 | A11-0105 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G4 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 7.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G4_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G4_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-324_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
131 | 2025-01-20 | 5902626101619 | 5907570387140 | A11-0106 | A11-0106 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G4 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 4.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 7.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G4_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G4_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-324_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
132 | 2025-01-20 | 5902626101626 | 5907570387157 | A11-0107 | A11-0107 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G4 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 7.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G4_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G4_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-324_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
133 | 2025-01-20 | 5902626101633 | 5907570387164 | A11-0108 | A11-0108 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G4 ZŁĄCZKA KOLOR SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 7.2 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G4_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G4_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-324_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
134 | 2025-01-20 | 5902626101640 | 5907570387034 | A11-0201 | A11-0201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G10 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.96 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 13 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G10_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-325_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
135 | 2025-01-20 | 5902626101657 | 5907570387171 | A11-0202 | A11-0202 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G10 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.96 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 13 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G10_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G1_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-325_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
136 | 2025-01-20 | 5902626101664 | 5907570387188 | A11-0203 | A11-0203 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G10 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.96 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 13 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G10_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G1_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-325_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
137 | 2025-01-20 | 5902626101671 | 5907570387195 | A11-0205 | A11-0205 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G10 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.96 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 13 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G10_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G1_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-325_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
138 | 2025-01-20 | 5902626101688 | 5907570387201 | A11-0206 | A11-0206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G10 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 4.96 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 13 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G10_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G1_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-325_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
139 | 2025-01-20 | 5902626101695 | 5907570387218 | A11-0207 | A11-0207 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G10 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.96 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 13 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G10_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G1_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-325_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
140 | 2025-01-20 | 5902626101701 | 5907570387225 | A11-0208 | A11-0208 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G10 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.96 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 13 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G10_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G1_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-325_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
141 | 2025-01-20 | 5902626101718 | 5902626160296 | A11-0371 | A11-0371 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G16 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 25 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2 ¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G16_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G16_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-136_ZUG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
142 | 2025-01-20 | 5902626101725 | 5902626160302 | A11-0372 | A11-0372 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G16 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 25 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2 ¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G16_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G16_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-136_ZUG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
143 | 2025-01-20 | 5902626101732 | 5902626160319 | A11-0373 | A11-0373 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G16 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 25 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2 ¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G16_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G16_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-136_ZUG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
144 | 2025-01-20 | 5902626101749 | 5902626160326 | A11-0375 | A11-0375 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G16 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 25 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2 ¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G16_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G16_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-136_ZUG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
145 | 2025-01-20 | 5902626101756 | 5902626160333 | A11-0376 | A11-0376 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G16 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 12.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 25 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2 ¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G16_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G16_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-136_ZUG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
146 | 2025-01-20 | 5902626101763 | 5902626160340 | A11-0377 | A11-0377 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G16 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 25 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2 ¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G16_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G16_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-136_ZUG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
147 | 2025-01-20 | 5902626101770 | 5902626160357 | A11-0378 | A11-0378 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G16 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 25 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2 ¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G16_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G16_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-136_ZUG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
148 | 2025-01-20 | 5902626101787 | 5902626160364 | A11-0671 | A11-0671 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G70 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 75.51 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 251.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 70mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 - 70mm2 ¦ [linka] 16 - 50mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 192A Moment skręcający dla zacisków: 6,0Nm Długość odizolowania: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 250g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G70_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G7_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-176_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
149 | 2025-01-20 | 5902626101794 | 5902626160371 | A11-0672 | A11-0672 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G70 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 75.51 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 250 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 70mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 - 70mm2 ¦ [linka] 16 - 50mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 192A Moment skręcający dla zacisków: 6,0Nm Długość odizolowania: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 250g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G70_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G7_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-176_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
150 | 2025-01-20 | 5902626101800 | 5902626160388 | A11-0673 | A11-0673 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G70 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 75.51 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 251.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 70mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 - 70mm2 ¦ [linka] 16 - 50mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 192A Moment skręcający dla zacisków: 6,0Nm Długość odizolowania: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 250g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G70_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G7_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-176_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
151 | 2025-01-20 | 5902626101817 | 5902626160395 | A11-0675 | A11-0675 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G70 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 75.51 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 251.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 70mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 - 70mm2 ¦ [linka] 16 - 50mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 192A Moment skręcający dla zacisków: 6,0Nm Długość odizolowania: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 250g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G70_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G7_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-176_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
152 | 2025-01-20 | 5902626101824 | 5902626160401 | A11-0676 | A11-0676 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G70 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 75.51 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 251.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 70mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 - 70mm2 ¦ [linka] 16 - 50mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 192A Moment skręcający dla zacisków: 6,0Nm Długość odizolowania: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 250g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G70_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G7_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-176_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
153 | 2025-01-20 | 5902626101831 | 5902626160418 | A11-0677 | A11-0677 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G70 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 75.51 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 251.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 70mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 - 70mm2 ¦ [linka] 16 - 50mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 192A Moment skręcający dla zacisków: 6,0Nm Długość odizolowania: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 250g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G70_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G7_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-176_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
154 | 2025-01-20 | 5902626101848 | 5902626160425 | A11-0678 | A11-0678 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G70 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 75.51 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 251.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 70mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 - 70mm2 ¦ [linka] 16 - 50mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 192A Moment skręcający dla zacisków: 6,0Nm Długość odizolowania: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 250g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G70_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G7_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-176_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G7.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
155 | 2025-01-20 | 5902626187729 | 5902626176013 | A11-067Z | A11-067Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G70 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 75.51 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 250 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 70mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 - 70mm2 ¦ [linka] 16 - 50mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 192A Moment skręcający dla zacisków: 6,0Nm Długość odizolowania: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 250g | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
156 | 2025-01-20 | 5902626101855 | 5902626160432 | A11-0771 | A11-0771 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G120 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 106.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 332.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 35 - 120mm2 ¦ [linka] 35 - 95mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 23mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 327g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G120_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G12_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-195_ZG-G12.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
157 | 2025-01-20 | 5902626101862 | 5902626160449 | A11-0772 | A11-0772 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G120 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 106.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 332.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 35 - 120mm2 ¦ [linka] 35 - 95mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 23mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 327g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G120_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G12_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-195_ZG-G12.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
158 | 2025-01-20 | 5902626101879 | 5902626160456 | A11-0773 | A11-0773 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G120 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 106.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 332.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 35 - 120mm2 ¦ [linka] 35 - 95mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 23mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 327g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G120_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G12_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-195_ZG-G12.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
159 | 2025-01-20 | 5902626101886 | 5902626160463 | A11-0775 | A11-0775 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G120 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 106.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 328 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 35 - 120mm2 ¦ [linka] 35 - 95mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 23mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 327g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G120_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G12_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-195_ZG-G12.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
160 | 2025-01-20 | 5902626101893 | 5902626160470 | A11-0776 | A11-0776 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G120 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 106.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 332.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 35 - 120mm2 ¦ [linka] 35 - 95mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 23mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 327g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G120_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G12_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-195_ZG-G12.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
161 | 2025-01-20 | 5902626101909 | 5902626160487 | A11-0777 | A11-0777 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G120 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 106.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 328 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 35 - 120mm2 ¦ [linka] 35 - 95mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 23mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 327g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G120_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G12_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-195_ZG-G12.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
162 | 2025-01-20 | 5902626101916 | 5902626160494 | A11-0778 | A11-0778 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G120 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 106.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 332.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 35 - 120mm2 ¦ [linka] 35 - 95mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 23mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 327g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G120_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G12_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-195_ZG-G12.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
163 | 2025-01-20 | 5902626187736 | 5902626176020 | A11-077Z | A11-077Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G120 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTO-ZIELONA | Magazynowy | 2 | szt. | 106.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 328 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 35 - 120mm2 ¦ [linka] 35 - 95mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 23mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 327g | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
164 | 2025-01-20 | 5902626101923 | 5902626160500 | A11-1121 | A11-1121 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPG-G35/TS32 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 34.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 |  |  | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: 10...35 / 6...25 mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 16mm Szerokość: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 87g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPG-G35_TS32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPG-G35_TS32_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zlaczki_jednotorowe_ZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
165 | 2025-01-20 | 5902626101930 | 5902626160517 | A11-1131 | A11-1131 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPG-G35/TS35 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 33.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 91.6 | Gram | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: 10...35 / 6...25 mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 16mm Szerokość: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 86g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPG-G35_TS35.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPG-G35_TS35_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zlaczki_jednotorowe_ZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
166 | 2025-01-20 | 5902626101947 | 5902626160524 | A11-1221 | A11-1221 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPG-K35/TS32 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 32.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 |  |  | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: 10...35 / 6...25 mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 16mm Szerokość: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 89g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPG-K35_TS32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPG-K35_TS32_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zlaczki_jednotorowe_ZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
167 | 2025-01-20 | 5902626101954 | 5902626160531 | A11-1231 | A11-1231 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPG-K35/TS35 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 32.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 89.6 | Gram | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: 10...35 / 6...25 mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 16mm Szerokość: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 88g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPG-K35_TS35.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPG-K35_TS35_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zlaczki_jednotorowe_ZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
168 | 2025-01-20 | 5902626101961 | 5902626160548 | A11-1321 | A11-1321 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPK-K35/TS32 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 31.77 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 |  |  | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: zależy od końcówki kablowej Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 16mm Szerokość: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 91g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPK-K35_TS32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPK-K35_TS32_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zlaczki_jednotorowe_ZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
169 | 2025-01-20 | 5902626101978 | 5902626160555 | A11-1331 | A11-1331 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPK-K35/TS35 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 31.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 91.8 | Gram | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: zależy od końcówki kablowej Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 16mm Szerokość: 26mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 89g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPK-K35_TS35.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPK-K35_TS35_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zlaczki_jednotorowe_ZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
170 | 2025-01-20 | 5902626101985 | 5902626160562 | A11-1411 | A11-1411 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPG-K 120 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 83.77 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 | 238.6 | Gram | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: 16...120 / 16...95 mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 24mm Szerokość: 38,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 285g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPG-K120.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPG-K12_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-181_ZP_12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZPG-G12_ZPG-K12_ZPK-K12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
171 | 2025-01-20 | 5902626101992 | 5902626160579 | A11-1421 | A11-1421 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPG-G 120 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 112.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 | 282 | Gram | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: 16...120 / 16...95 mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: 24mm Szerokość: 38,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 290g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPG-G120.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPG-G12_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-181_ZP_12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZPG-G12_ZPG-K12_ZPK-K12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
172 | 2025-01-20 | 5902626102005 | 5902626160586 | A11-1431 | A11-1431 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPK-K 120 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 64.38 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 | 215 | Gram | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: zależy od końcówki kablowej Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 10Nm Długość odizolowania: zależy od końcówki kablowej Szerokość: 38,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 265g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPK-K120.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPK-K12_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-181_ZP_12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZPG-G12_ZPG-K12_ZPK-K12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
173 | 2025-01-20 | 5902626102036 | 5902626160616 | A11-1531 | A11-1531 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G25/TS35 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 25.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 54.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 25mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 25mm2¦ [linka] 4 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 101A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 58g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_Z_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_Z_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-146_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
174 | 2025-01-20 | 5902626102043 | 5902626160623 | A11-1532 | A11-1532 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G25/TS35 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 25.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 54.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 25mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 25mm2¦ [linka] 4 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 101A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 58g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_S_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_B_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-146_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
175 | 2025-01-20 | 5902626102050 | 5902626160630 | A11-1533 | A11-1533 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G25/TS35 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 25.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 54.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 25mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 25mm2¦ [linka] 4 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 101A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 58g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_CZ_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_CZ_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-146_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
176 | 2025-01-20 | 5902626102067 | 5902626160647 | A11-1535 | A11-1535 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G25/TS35 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 25.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 54.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 25mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 25mm2¦ [linka] 4 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 101A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 58g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_ZI_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_ZI_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-146_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
177 | 2025-01-20 | 5902626102074 | 5902626160654 | A11-1536 | A11-1536 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G25/TS35 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 25.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 54.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 25mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 25mm2¦ [linka] 4 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 101A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 58g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_N_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_N_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-146_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
178 | 2025-01-20 | 5902626102081 | 5902626160661 | A11-1537 | A11-1537 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G25/TS35 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 25.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 54.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 25mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 25mm2¦ [linka] 4 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 101A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 58g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_C_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_C_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-146_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
179 | 2025-01-20 | 5902626102098 | 5902626160678 | A11-1538 | A11-1538 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G25/TS35 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 25.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 54.6 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 25mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 25mm2¦ [linka] 4 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 101A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 58g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_S_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_S_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-146_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
180 | 2025-01-20 | 5902626141615 | 5902626171384 | A11-153Z | A11-153Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G25/TS35 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 25.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 56 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 25mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 25mm2¦ [linka] 4 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 101A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 58g | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
181 | 2025-01-20 | 5902626102104 | 5902626160685 | A11-1621 | A11-1621 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS32 ZŁĄCZKA K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 35.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000897 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
182 | 2025-01-20 | 5907570381841 | 5907570381858 | A11-1622 | A11-1622 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS32 ZŁĄCZKA K. BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 35.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000897 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
183 | 2025-01-20 | 5902626193584 | 5902626176907 | A11-1623 | A11-1623 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS32 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 35.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000897 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
184 | 2025-01-20 | 5907570381865 | 5907570381872 | A11-1625 | A11-1625 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS32 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 35.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000897 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
185 | 2025-01-20 | 5902626102111 | 5902626160692 | A11-1626 | A11-1626 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS32 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 35.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 70 | Gram | EC000897 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
186 | 2025-01-20 | 5907570381889 | 5907570381896 | A11-1627 | A11-1627 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS32 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 35.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000897 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
187 | 2025-01-20 | 5902626192082 | 5902626176655 | A11-1628 | A11-1628 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS32 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 35.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000897 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
188 | 2025-01-20 | 5902626102128 | 5902626160708 | A11-1631 | A11-1631 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS35 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 30.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 70 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 35mm2 ¦ [linka] 4 - 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 75g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G35_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G35_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G35_TS32-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
189 | 2025-01-20 | 5902626102135 | 5902626160715 | A11-1632 | A11-1632 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS35 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 30.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 70 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 35mm2 ¦ [linka] 4 - 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 75g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G35_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G35_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G35_TS32-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
190 | 2025-01-20 | 5902626102142 | 5902626160722 | A11-1633 | A11-1633 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS35 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 30.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 70 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 35mm2 ¦ [linka] 4 - 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 75g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G35_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G35_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G35_TS32-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
191 | 2025-01-20 | 5902626102159 | 5902626160739 | A11-1635 | A11-1635 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS35 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 30.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 70 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 35mm2 ¦ [linka] 4 - 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 75g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G35_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G35_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G35_TS32-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
192 | 2025-01-20 | 5902626102166 | 5902626160746 | A11-1636 | A11-1636 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS35 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 30.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 70 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 35mm2 ¦ [linka] 4 - 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 75g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G35_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G35_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G35_TS32-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
193 | 2025-01-20 | 5902626102173 | 5902626160753 | A11-1637 | A11-1637 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS35 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 30.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 70 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 35mm2 ¦ [linka] 4 - 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 75g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G35_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G35_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G35_TS32-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
194 | 2025-01-20 | 5902626102180 | 5902626160760 | A11-1638 | A11-1638 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G35/TS35 ZŁĄCZKA.K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 30.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 70 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 35mm2 ¦ [linka] 4 - 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 15mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 75g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G35_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G35_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G35_TS32-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
195 | 2025-01-20 | 5902626102197 | 5902626160777 | A11-1731 | A11-1731 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZPK-K 150 ZŁĄCZKA | Magazynowy | 2 | szt. | 89.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 305 | Gram | EC000897 | Łączenie żył przewodów o dużych przekrojach (do 150mm2) wykonuje się złączkami typu ZP, mocowanymi zatrzaskowo na profilowanej listwie montażowej typu TS32 lub TS35. Złączki ZP ze względu na rodzaj stosowanych zacisków dzielimy na: – zaciski do gołej żyły przewodu (G-G), – zaciski do żył z końcówką kablową (K-K), – zaciski dwóch w/w rodzajów (G-K). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 150mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: zależy od końcówki kablowej Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Prąd znamionowy ciągły: 309A Moment skręcający dla zacisków: 14Nm Długość odizolowania: zależy od końcówki kablowej Szerokość: 38,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 304g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZPK-K150.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZPK-K15_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-221_ZP-15.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
196 | 2025-01-20 | 5907570306141 |  | A11-1911 | A11-1911 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaK-K120 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 75.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 354 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 120mm2 ¦ [linka] 120mm2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 14Nm Długość odizolowania: zależy od końcówki kablowej max 35mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 291g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaK-K120_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-359_ZWaK-K12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWAK-K-12-24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
197 | 2025-01-20 | 5907570306158 |  | A11-1918 | A11-1918 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaK-K120 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 75.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 341 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 120mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 120mm2 ¦ [linka] 120mm2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 269A Moment skręcający dla zacisków: 14Nm Długość odizolowania: zależy od końcówki kablowej max 35mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 291g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaK-K120_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-359_ZWaK-K12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWAK-K-12-24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
198 | 2025-01-20 | 5907570306196 |  | A11-1921 | A11-1921 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaK-V120 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 114.66 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 326 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 95mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 – 95mm2 ¦ [linka] 16 – 70mm2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 232A Moment skręcający dla zacisków: 14Nm Długość odizolowania: 24mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 264g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaK-V120_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-322_ZWa_12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWaK-V12_ZWaV-V12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
199 | 2025-01-20 | 5907570306189 |  | A11-1928 | A11-1928 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaK-V120 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 114.66 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 309 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 95mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 – 95mm2 ¦ [linka] 16 – 70mm2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 232A Moment skręcający dla zacisków: 14Nm Długość odizolowania: 24mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 264g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaK-V120_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-322_ZWa_12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWaK-V12_ZWaV-V12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
200 | 2025-01-20 | 5907570306233 |  | A11-1931 | A11-1931 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaV-V120 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 163.67 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 332 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 95mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 – 95mm2 ¦ [linka] 16 – 70mm2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 232A Moment skręcający dla zacisków: 14Nm Długość odizolowania: 24mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 269g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaV-V120_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-322_ZWa_12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWaK-V12_ZWaV-V12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
201 | 2025-01-20 | 5907570306226 |  | A11-1938 | A11-1938 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaV-V120 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 163.67 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 321 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 95mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 16 – 95mm2 ¦ [linka] 16 – 70mm2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 232A Moment skręcający dla zacisków: 14Nm Długość odizolowania: 24mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 269g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaV-V120_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-322_ZWa_12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWaK-V12_ZWaV-V12.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
202 | 2025-01-20 | 5907570306257 |  | A11-1941 | A11-1941 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaK-K240 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 130.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 558 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 240mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 240mm2 ¦ [linka] 240mm2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 415A Moment skręcający dla zacisków: 25Nm Długość odizolowania: zależy od końcówki kablowej max 35mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 492g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaK-K240_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-358_ZWaK-K24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWAK-K-12-24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
203 | 2025-01-20 | 5907570306264 |  | A11-1948 | A11-1948 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaK-K240 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 130.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 554 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 240mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 240mm2 ¦ [linka] 240mm2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 415A Moment skręcający dla zacisków: 25Nm Długość odizolowania: zależy od końcówki kablowej max 35mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 492g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaK-K240_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-358_ZWaK-K24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWAK-K-12-24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
204 | 2025-01-20 | 5907570306271 |  | A11-1951 | A11-1951 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaK-V240 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 165.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 529 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 150mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 70 – 150mm2 ¦ [linka] 50 – 120m2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 309A Moment skręcający dla zacisków: 19Nm Długość odizolowania: 28mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 468g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaK-V240_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-321_ZWa_24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWaK-V24_ZWaV-V24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
205 | 2025-01-20 | 5907570306288 |  | A11-1958 | A11-1958 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaK-V240 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 165.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 517.8 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 150mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 70 – 150mm2 ¦ [linka] 50 – 120m2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 309A Moment skręcający dla zacisków: 19Nm Długość odizolowania: 28mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 468g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaK-V240_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-321_ZWa_24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWaK-V24_ZWaV-V24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
206 | 2025-01-20 | 5907570306318 |  | A11-1961 | A11-1961 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaV-V240 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 240.67 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 505 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 150mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 70 – 150mm2¦ [linka] 50 – 120m2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 309A Moment skręcający dla zacisków: 19Nm Długość odizolowania: 28mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 456g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaV-V240_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-321_ZWa_24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWaK-V24_ZWaV-V24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
207 | 2025-01-20 | 5907570306325 |  | A11-1968 | A11-1968 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZWaV-V240 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 240.67 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 505 | Gram | EC000897 | Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złączki wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaK-V240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany “K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 150mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 70 – 150mm2¦ [linka] 50 – 120m2 (dotyczy przewodów o żyłach okrągłych) Napięcie znamionowe izolacji: 800V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 309A Moment skręcający dla zacisków: 19Nm Długość odizolowania: 28mm IP: IP00 (przy założonych osłonach IP10) Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 456g Opakowanie: 1szt. Normy: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZWaV-V240_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-321_ZWa_24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZWaK-V24_ZWaV-V24.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
208 | 2025-01-20 | 5907570307315 |  | A11-1971 | A11-1971 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONA ZWD K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 57 | Gram | EC000886 | Osłona do złączek wielkoprądowych. Uwaga: IP10 tylko gdy złączka od strony szyny TS35 ograniczona jest powierzchnią sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka); rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka) se - żyła sektorowa pełna (sztywna); re - żyła okrągła pełna (sztywna) DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZWD_Z.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZWD_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
209 | 2025-01-20 | 5907570307322 |  | A11-1978 | A11-1978 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONA ZWD K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 53.6 | Gram | EC000886 | Osłona do złączek wielkoprądowych. Uwaga: IP10 tylko gdy złączka od strony szyny TS35 ograniczona jest powierzchnią sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka); rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka) se - żyła sektorowa pełna (sztywna); re - żyła okrągła pełna (sztywna) DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZWD_S.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZWD_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
210 | 2025-01-20 | 5907570307339 |  | A11-1981 | A11-1981 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONA ZWM K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 7.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 42 | Gram | EC000886 | Osłona do złączek wielkoprądowych. Uwaga: IP10 tylko gdy złączka od strony szyny TS35 ograniczona jest powierzchnią sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka); rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka) se - żyła sektorowa pełna (sztywna); re - żyła okrągła pełna (sztywna) DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZWM_Z.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZWM_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
211 | 2025-01-20 | 5907570307346 |  | A11-1988 | A11-1988 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONA ZWM K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram | EC000886 | Osłona do złączek wielkoprądowych. Uwaga: IP10 tylko gdy złączka od strony szyny TS35 ograniczona jest powierzchnią sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka); rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka) se - żyła sektorowa pełna (sztywna); re - żyła okrągła pełna (sztywna) DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZWM_S.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZWM_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
212 | 2025-01-20 | 5907570375673 |  | A11-1990 | A11-1990 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | SZYNA ROZGAŁĘŹNA DO ZW KOMPLETNA | Magazynowy | 2 | szt. | 59.82 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 123.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
213 | 2025-01-20 | 5902626102227 | 5902626160784 | A11-4121 | A11-4121 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BM-4 ZŁĄCZKA JEDN.WYK.2 B/PODKŁADKI | Magazynowy | 2 | szt. | 5.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 4.2 | Gram | EC000897 | BM-4 jest złączką gwintową, jednotorową do zamocowania na listwie montażowej TS15. Stosowana do łączenia przewodów miedzianych sztywnych wielodrutowych i giętkich. Zakończenie przyłączanego przewodu wielodrutowego końcówką tulejkową zaciskaną praską ręczną lub poprzez lutowanie wszystkich drutów. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60998-1; IEC 60998-2-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75…4mm2/0,75…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Szerokość: 6,4mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100°C Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/BM-4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/BM-4_3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-188_BM-4.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
214 | 2025-01-20 | 5907570393493 | 5907570393509 | A11-4221 | A11-4221 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGM-4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 6 | Gram | EC000897 | Miniaturowe złączki gwintowe ZUGM-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych, we wszystkich strefach klimatycznych. Małe gabaryty oraz mocowanie na listwach typu TS15… umożliwiają ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca jest priorytetowa. Zastosowanie zwieraczy sprężynowych umożliwia szybkie i wygodne rozdzielanie potencjałów. Dzięki szynie zaciskowej w złączce ZUGM-4PE wystarczy ją osadzić na stalowej szynie TS15… i zatrzasnąć. Po podłączeniu przewodu ochronnego do zacisku, połączenie z przewodzącym podłożem szyny TS15… jest już zrealizowane. Złączka ZUGM-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…6mm2 / 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125°C Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUGM-4_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUGM-4_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-354_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
215 | 2025-01-20 | 5907570393516 | 5907570393523 | A11-4222 | A11-4222 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGM-4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 6 | Gram | EC000897 | Miniaturowe złączki gwintowe ZUGM-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych, we wszystkich strefach klimatycznych. Małe gabaryty oraz mocowanie na listwach typu TS15… umożliwiają ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca jest priorytetowa. Zastosowanie zwieraczy sprężynowych umożliwia szybkie i wygodne rozdzielanie potencjałów. Dzięki szynie zaciskowej w złączce ZUGM-4PE wystarczy ją osadzić na stalowej szynie TS15… i zatrzasnąć. Po podłączeniu przewodu ochronnego do zacisku, połączenie z przewodzącym podłożem szyny TS15… jest już zrealizowane. Złączka ZUGM-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…6mm2 / 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125°C Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUGM-4_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUGM-4_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-354_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
216 | 2025-01-20 | 5907570393530 | 5907570393547 | A11-4223 | A11-4223 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGM-4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 6 | Gram | EC000897 | Miniaturowe złączki gwintowe ZUGM-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych, we wszystkich strefach klimatycznych. Małe gabaryty oraz mocowanie na listwach typu TS15… umożliwiają ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca jest priorytetowa. Zastosowanie zwieraczy sprężynowych umożliwia szybkie i wygodne rozdzielanie potencjałów. Dzięki szynie zaciskowej w złączce ZUGM-4PE wystarczy ją osadzić na stalowej szynie TS15… i zatrzasnąć. Po podłączeniu przewodu ochronnego do zacisku, połączenie z przewodzącym podłożem szyny TS15… jest już zrealizowane. Złączka ZUGM-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…6mm2 / 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125°C Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUGM-4_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUGM-4_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-354_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
217 | 2025-01-20 | 5907570393554 | 5907570393561 | A11-4225 | A11-4225 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGM-4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 6 | Gram | EC000897 | Miniaturowe złączki gwintowe ZUGM-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych, we wszystkich strefach klimatycznych. Małe gabaryty oraz mocowanie na listwach typu TS15… umożliwiają ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca jest priorytetowa. Zastosowanie zwieraczy sprężynowych umożliwia szybkie i wygodne rozdzielanie potencjałów. Dzięki szynie zaciskowej w złączce ZUGM-4PE wystarczy ją osadzić na stalowej szynie TS15… i zatrzasnąć. Po podłączeniu przewodu ochronnego do zacisku, połączenie z przewodzącym podłożem szyny TS15… jest już zrealizowane. Złączka ZUGM-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…6mm2 / 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125°C Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUGM-4_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUGM-4_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-354_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
218 | 2025-01-20 | 5907570393578 | 5907570393585 | A11-4226 | A11-4226 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGM-4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 5.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 6 | Gram | EC000897 | Miniaturowe złączki gwintowe ZUGM-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych, we wszystkich strefach klimatycznych. Małe gabaryty oraz mocowanie na listwach typu TS15… umożliwiają ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca jest priorytetowa. Zastosowanie zwieraczy sprężynowych umożliwia szybkie i wygodne rozdzielanie potencjałów. Dzięki szynie zaciskowej w złączce ZUGM-4PE wystarczy ją osadzić na stalowej szynie TS15… i zatrzasnąć. Po podłączeniu przewodu ochronnego do zacisku, połączenie z przewodzącym podłożem szyny TS15… jest już zrealizowane. Złączka ZUGM-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…6mm2 / 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125°C Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUGM-4_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUGM-4_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-354_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
219 | 2025-01-20 | 5907570393592 | 5907570393608 | A11-4227 | A11-4227 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGM-4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 6 | Gram | EC000897 | Miniaturowe złączki gwintowe ZUGM-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych, we wszystkich strefach klimatycznych. Małe gabaryty oraz mocowanie na listwach typu TS15… umożliwiają ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca jest priorytetowa. Zastosowanie zwieraczy sprężynowych umożliwia szybkie i wygodne rozdzielanie potencjałów. Dzięki szynie zaciskowej w złączce ZUGM-4PE wystarczy ją osadzić na stalowej szynie TS15… i zatrzasnąć. Po podłączeniu przewodu ochronnego do zacisku, połączenie z przewodzącym podłożem szyny TS15… jest już zrealizowane. Złączka ZUGM-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…6mm2 / 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125°C Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUGM-4_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUGM-4_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-354_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
220 | 2025-01-20 | 5907570393615 | 5907570393622 | A11-4228 | A11-4228 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGM-4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 6 | Gram | EC000897 | Miniaturowe złączki gwintowe ZUGM-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych, we wszystkich strefach klimatycznych. Małe gabaryty oraz mocowanie na listwach typu TS15… umożliwiają ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca jest priorytetowa. Zastosowanie zwieraczy sprężynowych umożliwia szybkie i wygodne rozdzielanie potencjałów. Dzięki szynie zaciskowej w złączce ZUGM-4PE wystarczy ją osadzić na stalowej szynie TS15… i zatrzasnąć. Po podłączeniu przewodu ochronnego do zacisku, połączenie z przewodzącym podłożem szyny TS15… jest już zrealizowane. Złączka ZUGM-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…6mm2 / 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25…+125°C Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUGM-4_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUGM-4_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-354_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGM-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
221 | 2025-01-20 | 5907570393639 | 5907570393646 | A11-422Z | A11-422Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUGM-4PE ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 14.18 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 8.8 | Gram | EC000901 | Miniaturowe złączki gwintowe ZUGM-4 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych, we wszystkich strefach klimatycznych. Małe gabaryty oraz mocowanie na listwach typu TS15... umożliwiają ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca jest priorytetowa. Zastosowanie zwieraczy sprężynowych umożliwia szybkie i wygodne rozdzielanie potencjałów. Dzięki szynie zaciskowej w złączce ZUGM-4PE wystarczy ją osadzić na stalowej szynie TS15... i zatrzasnąć. Po podłączeniu przewodu ochronnego do zacisku, połączenie z przewodzącym podłożem szyny TS15... jest już zrealizowane. Złączka ZUGM-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5...6mm2 / 0,5...4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa 6g Opakowanie 20szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUGM-4PE.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUGM-4PE_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-355_ZUGM-4PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUGM-4PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
222 | 2025-01-20 | 5902626102241 | 5902626160791 | A11-5101 | A11-5101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/B ZŁĄCZKA Z WKŁADKĄ BEZPIECZNIKOWĄ | Magazynowy | 2 | szt. | 15.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 11.6 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe ZUG-G/B, ZUG-G/BS1, ZUG-G/BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-G/BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-G/BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączka bez ochrony przeciążeniowej w układach złożonych. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35, TS32, TS15. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony/oddznielny: 1,6W/1,6W Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus,oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 14g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-G_B_1-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-G_B_2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G-B.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
223 | 2025-01-20 | 5902626102258 | 5902626160807 | A11-5201 | A11-5201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/E ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 8.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 10 | Gram | EC000903 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
224 | 2025-01-20 | 5902626192006 | 5902626176624 | A11-5205 | A11-5205 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/E ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 8.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 9.8 | Gram | EC000903 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
225 | 2025-01-20 | 5902626199470 | 5902626178451 | A11-5206 | A11-5206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/E ZŁĄCZKA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 8.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 10 | Gram | EC000903 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
226 | 2025-01-20 | 5902626102265 | 5902626160814 | A11-5301 | A11-5301 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/EW ZŁĄCZKA | Magazynowy | 5 | szt. | 13.7 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC000903 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
227 | 2025-01-20 | 5902626143121 | 5902626172060 | A11-543Z | A11-543Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G4 PE/L/N ZŁĄCZKA 3-PIĘTROWA | Magazynowy | 2 | szt. | 28.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 28 | Gram | EC001329 | Złączki ochronne ZG-G4 PE/L/N. przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych i giętkich, o przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 ¦ linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 Masa: 28,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G4_PE_L_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G4_PE_L_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZG-G4PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_PELN-PELL.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
228 | 2025-01-20 | 5902626143138 | 5902626172077 | A11-553Z | A11-553Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G4 PE/L/L ZŁĄCZKA 3-PIĘTROWA | Magazynowy | 2 | szt. | 28.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 28 | Gram | EC001329 | Złączki ochronne ZUG-21PE przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych i giętkich, o przekroju znamionowym 4mm2. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 – 4mm2 ¦ linka 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Szerokość 6,4mm Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 Masa: 28,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G4_PE_L_L_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G4_PE_L_L_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-257_ZG-G4_PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_PELN-PELL.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
229 | 2025-01-20 | 5902626196745 | 5902626178673 | A11-5C3Z | A11-5C3Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUO-4/35 ZŁĄCZKA GWINTOWA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 16.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 30 | Gram | EC000901 | Jednobiegunowa złączka gwintowa ZUO-4/35 służy do realizowania połączeń przewodu ochronnego PE z przewodzącym podłożem (listwa montażowa typu TS35). Jest przystosowana do przyłączania przewodów o zakończeniu nieobrobionym. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiada znak CE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,75-4mm2 ¦ [linka] 0,75-2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690kV Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Szerokość: 9,3mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100ºC Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 29,6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUO-4-35_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUO-4-35_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-29_ZUO-4-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUO-4-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
230 | 2025-01-20 | 5902626186555 | 5902626178710 | A11-5D3Z | A11-5D3Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUO-10/35 ZŁĄCZKA GWINTOWA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 17.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 33.4 | Gram | EC000901 | Jednobiegunowa złączka gwintowa ZUO-10/35 służy do realizowania połączeń przewodu ochronnego PE z przewodzącym podłożem (listwa montażowa typu TS35). Jest przystosowana do przyłączania przewodów o zakończeniu nieobrobionym. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiada znak CE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5-10mm2 ¦ [linka] 1,5-6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690kV Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 10mm Szerokość: 9mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100ºC Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 34g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUO-10-35_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUO-1-35_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-291_ZUO-1-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUO-1-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
231 | 2025-01-20 | 5902626186562 | 5902626178727 | A11-5E3Z | A11-5E3Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUO-16/35 ZŁĄCZKA GWINTOWA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 22.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 40 | Gram | EC000901 | Jednobiegunowa złączka gwintowa ZUO-16/35 służy do realizowania połączeń przewodu ochronnego PE z przewodzącym podłożem (listwa montażowa typu TS35). Jest przystosowana do przyłączania przewodów o zakończeniu nieobrobionym. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiada znak CE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1-16mm2 ¦ [linka] 1-10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690kV Moment skręcający dla zacisków: 2Nm Długość odizolowania: 11mm Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100ºC Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 39g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUO-16-35_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUO-16-35_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-292_ZUO-16-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUO-16-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
232 | 2025-01-20 | 5902626196752 | 5902626178697 | A11-5G3Z | A11-5G3Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUO-35/35 ZŁĄCZKA GWINTOWA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 64.81 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 100 | Gram | EC000901 | Jednobiegunowa złączka gwintowa ZUO-35/35 służy do realizowania połączeń przewodu ochronnego PE z przewodzącym podłożem - gdy jest montowana na stalowe listwie montażowej, lub przewodu ochronno-neutralnego PEN - gdy jest montowana na miedzianej lub aluminiowej listwie montażowej. Złączka jest przystosowana do przyłączania przewodów o zakończeniu nieobrobionym. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiada znak CE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4-35mm2 ¦ [linka] 4-25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690kV Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 10mm Szerokość: 19mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100ºC Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 100g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUO-35-35_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUO-35-35_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-293_ZUO-35-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUO-35-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
233 | 2025-01-20 | 5907570306332 | 5907570371729 | A11-5H01 | A11-5H01 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/B19 ZŁĄCZKA | Magazynowy | 2 | szt. | 47.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 12.6 | Gram | EC000899 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
234 | 2025-01-20 | 5907570389786 | 5907570389779 | A11-5N31 | A11-5N31 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-B ZŁĄCZKA | Magazynowy | 2 | szt. | 15.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 12.4 | Gram | EC000899 | Złączki jednotorowe rozłączające: ZUG-B, ZUG-BS1, ZUG-BS2, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażone w gniazdo do zamocowania wkładki topikowej o wymiarach fi5x20. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika wynosi 6,3A. Max. napięcie robocze złączek wynosi 230 V. Odmiany: ZUG-BS1 (do pracy pod napięciem DC) oraz ZUG-BS2 (do pracy pod napięciem AC) wyposażone są w układ sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika topikowego. Złączki przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC. Można je montować na szynach TS35. Sprzedawane są bez bezpiecznika. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5…4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły: 6,3A Wymiary wkładki topikowej: 5x20 Znamionowa moc rozpraszana - układ złożony / układ oddzielony: 1,6 W/1,6 w Moment skręcający dla zacisków: 0,5 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał: korpus, oprawa / szyna, uchwyt bezpiecznika / zaciski, normalia: poliamid V0 / miedź (pokrycie Sn6), brąz (pokrycie Ni5) / stal (pokrycie Zn5) Temperatura otoczenia: -25...+40°C Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 Masa: 12,3g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-B_1_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-B_2_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-351_ZUG-B_BS1_BS2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-B-ZUG-G.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
235 | 2025-01-20 | 5902626136383 | 5902626169039 | A11-8101 | A11-8101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G2,5 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 5.5 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-244_ZG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
236 | 2025-01-20 | 5902626136901 | 5902626169558 | A11-8102 | A11-8102 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G2,5 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 5.5 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-244_ZG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
237 | 2025-01-20 | 5902626136918 | 5902626169565 | A11-8103 | A11-8103 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G2,5 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 5.5 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-244_ZG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
238 | 2025-01-20 | 5902626136925 | 5902626169572 | A11-8105 | A11-8105 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G2,5 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 5.5 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-244_ZG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
239 | 2025-01-20 | 5902626136932 | 5902626169589 | A11-8106 | A11-8106 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G2,5 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 3.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 5.5 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-244_ZG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
240 | 2025-01-20 | 5902626136949 | 5902626169596 | A11-8107 | A11-8107 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G2,5 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 5.5 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-244_ZG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
241 | 2025-01-20 | 5902626136956 | 5902626169602 | A11-8108 | A11-8108 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G2,5 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 5.5 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 2,5mm2¦ [linka] 0,5 – 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G25_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G25_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-244_ZG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G2_5-ZUG-G2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
242 | 2025-01-20 | 5902626136390 | 5902626169046 | A11-8201 | A11-8201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G4_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G4_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-245_ZG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
243 | 2025-01-20 | 5902626136963 | 5902626169619 | A11-8202 | A11-8202 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G4_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G4_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-245_ZG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
244 | 2025-01-20 | 5902626136970 | 5902626169626 | A11-8203 | A11-8203 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G4_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G4_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-245_ZG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
245 | 2025-01-20 | 5902626136987 | 5902626169633 | A11-8205 | A11-8205 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G4_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G4_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-245_ZG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
246 | 2025-01-20 | 5902626136994 | 5902626169640 | A11-8206 | A11-8206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 3.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G4_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G4_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-245_ZG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
247 | 2025-01-20 | 5902626137007 | 5902626169657 | A11-8207 | A11-8207 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G4_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G4_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-245_ZG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
248 | 2025-01-20 | 5902626137014 | 5902626169664 | A11-8208 | A11-8208 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G4 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 4mm2¦ [linka] 0,5 – 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 7g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G4_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G4_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-245_ZG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G4_ZUG-G4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
249 | 2025-01-20 | 5902626137021 | 5902626169671 | A11-8301 | A11-8301 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G10 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.14 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 12.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 10mm2¦ [linka] 0,5 – 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G10_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-246_ZG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
250 | 2025-01-20 | 5902626137038 | 5902626169688 | A11-8302 | A11-8302 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G10 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.14 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 12.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 10mm2¦ [linka] 0,5 – 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G10_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G1_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-246_ZG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
251 | 2025-01-20 | 5902626137045 | 5902626169695 | A11-8303 | A11-8303 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G10 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.14 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 12.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 10mm2¦ [linka] 0,5 – 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G10_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G1_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-246_ZG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
252 | 2025-01-20 | 5902626137052 | 5902626169701 | A11-8305 | A11-8305 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G10 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.14 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 12.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 10mm2¦ [linka] 0,5 – 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G10_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G1_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-246_ZG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
253 | 2025-01-20 | 5902626137069 | 5902626169718 | A11-8306 | A11-8306 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G10 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 5.14 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 12.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 10mm2¦ [linka] 0,5 – 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G10_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G1_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-246_ZG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
254 | 2025-01-20 | 5902626137076 | 5902626169725 | A11-8307 | A11-8307 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G10 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.14 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 12.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 10mm2¦ [linka] 0,5 – 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G10_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G1_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-246_ZG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
255 | 2025-01-20 | 5902626137083 | 5902626169732 | A11-8308 | A11-8308 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G10 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.14 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 12.8 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 – 10mm2¦ [linka] 0,5 – 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa: 13g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G10_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G1_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-246_ZG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZG-G1_ZUG-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
256 | 2025-01-20 | 5902626159702 | 5902626175641 | A11-8401 | A11-8401 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G16 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 23.4 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 16mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G16_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G16_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-279_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
257 | 2025-01-20 | 5902626187774 | 5902626176051 | A11-8402 | A11-8402 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G16 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 23.4 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 16mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G16_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G16_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-279_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
258 | 2025-01-20 | 5902626187750 | 5902626176037 | A11-8403 | A11-8403 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G16 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 23.4 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 16mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G16_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G16_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-279_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
259 | 2025-01-20 | 5902626187781 | 5902626176068 | A11-8405 | A11-8405 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G16 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 23.4 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 16mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G16_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G16_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-279_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
260 | 2025-01-20 | 5902626185626 | 5902626175818 | A11-8406 | A11-8406 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G16 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 12.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 23.4 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 16mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G16_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G16_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-279_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
261 | 2025-01-20 | 5902626187767 | 5902626176044 | A11-8407 | A11-8407 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G16 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 23.4 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 16mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G16_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G16_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-279_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
262 | 2025-01-20 | 5902626185619 | 5902626175801 | A11-8408 | A11-8408 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZG-G16 ZŁĄCZKA GWINTOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 23.4 | Gram | EC000897 | Złączki uniwersalne są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym przewodów elektroenergetycznych miedzianych w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. DANE TECHNICZNE Normy: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1,5 - 16mm2¦ [linka] 1,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 16mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100oC Masa: 24g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZG-G16_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZG-G16_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-279_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-G16_ZG-G16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
263 | 2025-01-20 | 5902626102302 | 5902626160852 | A11-9101 | A11-9101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/P ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 22.31 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000902 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
264 | 2025-01-20 | 5902626185411 | 5902626175702 | A11-9106 | A11-9106 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/P ZŁĄCZKA GWINT. K. NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 22.31 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000902 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
265 | 2025-01-20 | 5902626102319 | 5902626160869 | A11-9201 | A11-9201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/PG ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 39.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000902 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
266 | 2025-01-20 | 5902626102326 | 5902626160876 | A11-9206 | A11-9206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/PG ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 39.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000902 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
267 | 2025-01-20 | 5902626102333 | 5902626160883 | A11-9301 | A11-9301 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/D ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 17.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000902 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
268 | 2025-01-20 | 5907570384309 | 5907570384316 | A11-9306 | A11-9306 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/D ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 17.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000902 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
269 | 2025-01-20 | 5902626102340 | 5902626160890 | A11-9401 | A11-9401 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/DG ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 27.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 27 | Gram | EC000902 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
270 | 2025-01-20 | 5907570388086 | 5907570388093 | A11-9406 | A11-9406 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-G/DG ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 27.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 27 | Gram | EC000902 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
271 | 2025-01-20 | 5907570311565 | 5907570372467 | A11-A131 | A11-A131 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-2,5 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 7,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/06/ZUG_25_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/6/ZUG_25_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-329_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
272 | 2025-01-20 | 5907570312173 | 5907570372474 | A11-A132 | A11-A132 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-2,5 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 7,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/06/ZUG_25_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/6/ZUG_25_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-329_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
273 | 2025-01-20 | 5907570312180 | 5907570372276 | A11-A133 | A11-A133 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-2,5 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 7,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/06/ZUG_25_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/6/ZUG_25_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-329_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
274 | 2025-01-20 | 5907570311572 | 5907570372481 | A11-A135 | A11-A135 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-2,5 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 7,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/06/ZUG_25_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/6/ZUG_25_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-329_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
275 | 2025-01-20 | 5907570312197 | 5907570372269 | A11-A136 | A11-A136 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-2,5 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 4.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 7,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/06/ZUG_25_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/6/ZUG_25_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-329_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
276 | 2025-01-20 | 5907570312203 | 5907570372498 | A11-A137 | A11-A137 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-2,5 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 7,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/06/ZUG_25_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/6/ZUG_25_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-329_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
277 | 2025-01-20 | 5907570312210 | 5907570372283 | A11-A138 | A11-A138 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-2,5 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 7 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,5 - 4mm2 ¦ [linka] 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 7,1g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/06/ZUG_25_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/6/ZUG_25_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-329_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-2_5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
278 | 2025-01-20 | 5907570311886 | 5907570372504 | A11-A231 | A11-A231 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-4 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_4_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_4_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-33_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
279 | 2025-01-20 | 5907570311893 | 5907570372528 | A11-A232 | A11-A232 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-4 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_4_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_4_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-33_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
280 | 2025-01-20 | 5907570311909 | 5907570372535 | A11-A233 | A11-A233 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-4 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_4_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_4_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-33_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
281 | 2025-01-20 | 5907570311916 | 5907570372542 | A11-A235 | A11-A235 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-4 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_4_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_4_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-33_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
282 | 2025-01-20 | 5907570311923 | 5907570372559 | A11-A236 | A11-A236 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-4 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 4.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_4_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_4_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-33_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
283 | 2025-01-20 | 5907570311930 | 5907570372566 | A11-A237 | A11-A237 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-4 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_4_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_4_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-33_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
284 | 2025-01-20 | 5907570311947 | 5907570372573 | A11-A238 | A11-A238 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-4 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_4_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_4_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-33_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
285 | 2025-01-20 | 5907570312104 | 5907570372597 | A11-A331 | A11-A331 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-6 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.68 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 14 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 6mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 10mm2 / linka 0,5 - 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 41A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 13,9g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_6_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_6_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
286 | 2025-01-20 | 5907570312227 | 5907570372603 | A11-A332 | A11-A332 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-6 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.68 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 14 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 6mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 10mm2 / linka 0,5 - 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 41A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 13,9g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_6_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_6_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
287 | 2025-01-20 | 5907570312241 | 5907570372610 | A11-A333 | A11-A333 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-6 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.68 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 14 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 6mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 10mm2 / linka 0,5 - 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 41A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 13,9g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_6_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_6_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
288 | 2025-01-20 | 5907570312234 | 5907570372627 | A11-A335 | A11-A335 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-6 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.68 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 14 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 6mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 10mm2 / linka 0,5 - 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 41A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 13,9g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_6_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_6_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
289 | 2025-01-20 | 5907570312258 | 5907570372634 | A11-A336 | A11-A336 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-6 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 6.68 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 14 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 6mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 10mm2 / linka 0,5 - 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 41A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 13,9g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_6_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_6_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
290 | 2025-01-20 | 5907570312265 | 5907570372580 | A11-A337 | A11-A337 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-6 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.68 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 14 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 6mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 10mm2 / linka 0,5 - 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 41A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 13,9g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_6_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_6_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
291 | 2025-01-20 | 5907570312272 | 5907570372641 | A11-A338 | A11-A338 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-6 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.68 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 14 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 6mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 10mm2 / linka 0,5 - 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 41A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 13,9g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_6_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_6_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZUG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
292 | 2025-01-20 | 5907570374744 | 5907570374751 | A11-A431 | A11-A431 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-10 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 17 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 16mm2 ¦ linka 0,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 17g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_10_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-332_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
293 | 2025-01-20 | 5907570374768 | 5907570374775 | A11-A432 | A11-A432 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-10 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 17 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 16mm2 ¦ linka 0,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 17g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_10_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_1_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-332_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
294 | 2025-01-20 | 5907570374782 | 5907570374799 | A11-A433 | A11-A433 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-10 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 17 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 16mm2 ¦ linka 0,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 17g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_10_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_1_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-332_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
295 | 2025-01-20 | 5907570374805 | 5907570374812 | A11-A435 | A11-A435 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-10 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 17 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 16mm2 ¦ linka 0,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 17g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_10_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_1_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-332_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
296 | 2025-01-20 | 5907570374829 | 5907570374836 | A11-A436 | A11-A436 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-10 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 7.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 17 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 16mm2 ¦ linka 0,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 17g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_10_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_1_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-332_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
297 | 2025-01-20 | 5907570374843 | 5907570374850 | A11-A437 | A11-A437 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-10 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 17 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 16mm2 ¦ linka 0,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 17g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_10_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_1_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-332_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
298 | 2025-01-20 | 5907570374867 | 5907570374874 | A11-A438 | A11-A438 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-10 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 17 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 16mm2 ¦ linka 0,5 - 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 17g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_10_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_1_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-332_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
299 | 2025-01-20 | 5907570377745 | 5907570377752 | A11-A531 | A11-A531 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-16 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 28.4 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 25mm2 / linka 0,5 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 28,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_16_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_16_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-333_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
300 | 2025-01-20 | 5907570377769 | 5907570377776 | A11-A532 | A11-A532 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-16 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 28.4 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 25mm2 / linka 0,5 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 28,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_16_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_16_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-333_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
301 | 2025-01-20 | 5907570377783 | 5907570377790 | A11-A533 | A11-A533 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-16 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 28.4 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 25mm2 / linka 0,5 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 28,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_16_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_16_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-333_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
302 | 2025-01-20 | 5907570377806 | 5907570377813 | A11-A535 | A11-A535 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-16 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 28.4 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 25mm2 / linka 0,5 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 28,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_16_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_16_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-333_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
303 | 2025-01-20 | 5907570377820 | 5907570377837 | A11-A536 | A11-A536 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-16 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 12.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 28.4 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 25mm2 / linka 0,5 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 28,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_16_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_16_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-333_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
304 | 2025-01-20 | 5907570377844 | 5907570377851 | A11-A537 | A11-A537 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-16 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 28.4 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 25mm2 / linka 0,5 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 28,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_16_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_16_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-333_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
305 | 2025-01-20 | 5907570377868 | 5907570377875 | A11-A538 | A11-A538 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-16 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 28.4 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut 0,5 - 25mm2 / linka 0,5 - 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2,0Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 28,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_16_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_16_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-333_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
306 | 2025-01-20 | 5907570380769 | 5907570380776 | A11-A631 | A11-A631 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-35 ZŁĄCZKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 50.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g Opakowanie: 20 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_35_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_35_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-334_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
307 | 2025-01-20 | 5907570380783 | 5907570380790 | A11-A632 | A11-A632 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-35 ZŁĄCZKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 50.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g Opakowanie: 20 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_35_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_35_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-334_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
308 | 2025-01-20 | 5907570380806 | 5907570380813 | A11-A633 | A11-A633 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-35 ZŁĄCZKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 50.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g Opakowanie: 20 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_35_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_35_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-334_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
309 | 2025-01-20 | 5907570380820 | 5907570380837 | A11-A635 | A11-A635 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-35 ZŁĄCZKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 50.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g Opakowanie: 20 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_35_ZI_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_35_ZI_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-334_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
310 | 2025-01-20 | 5907570380844 | 5907570380851 | A11-A636 | A11-A636 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-35 ZŁĄCZKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 21.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 50.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g Opakowanie: 20 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_35_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_35_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-334_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
311 | 2025-01-20 | 5907570380868 | 5907570380875 | A11-A637 | A11-A637 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-35 ZŁĄCZKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 50.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g Opakowanie: 20 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_35_C_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_35_C_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-334_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
312 | 2025-01-20 | 5907570380882 | 5907570380899 | A11-A638 | A11-A638 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-35 ZŁĄCZKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 50.6 | Gram | EC000897 | Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm2 do 35 mm2. Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Cała linia złączek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak i CENorma: IEC 60947-7-1 DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-1 Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 4 - 50mm2 ¦ [linka] 4 - 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 125A Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125oC Masa: 50g Opakowanie: 20 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZUG_35_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/7/ZUG_35_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-334_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
313 | 2025-01-20 | 5907570387324 | 5907570387331 | A11-B13Z | A11-B13Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-2,5PE ZŁĄCZKA OCHRONNA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 14.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 30 | 1 | 13 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUG-2,5PE z funkcją PE, przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych o żyłach sztywnych lub giętkich. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki mocuje się na stalowych listwach typu TS35. Złączki ZUG-PE należą do nowej linii złączek ZUG, które dla przekrojów znamionowych: 2,5; 4; 6; 10, przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Złączka ZUG-PE posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5...4mm2 / 0,5...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 10mm Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125°C Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 12,6g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-2_5PE_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/media/A11-B13Z.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-346_ZUG-2_5PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-2_5PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
314 | 2025-01-20 | 5907570386372 | 5907570386389 | A11-B23Z | A11-B23Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-4PE ZŁĄCZKA OCHRONNA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 14.79 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 14.6 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUG-4PE z funkcją PE, przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych o żyłach sztywnych lub giętkich. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki mocuje się na stalowych listwach typu TS35. Złączki ZUG-PE należą do nowej linii złączek ZUG, które dla przekrojów znamionowych: 2,5; 4; 6; 10, przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Złączka ZUG-PE posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5...6mm2 / 0,5...4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Moment skręcający dla zacisków: 0,5Nm Długość odizolowania: 10mm Szerokość: 7,4mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125°C Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 14,4g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-4PE_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-4PE_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-344_ZUG-4PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-4PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
315 | 2025-01-20 | 5907570387317 | 5907570387300 | A11-B33Z | A11-B33Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-6PE ZŁĄCZKA OCHRONNA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 20.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 21.8 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUG-6PE z funkcją PE, przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych o żyłach sztywnych lub giętkich. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki mocuje się na stalowych listwach typu TS35. Złączki ZUG-PE należą do nowej linii złączek ZUG, które dla przekrojów znamionowych: 2,5; 4; 6; 10, przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Złączka ZUG-PE posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 6mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,5...10mm2 / 0,5...6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Szerokość: 8,9mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125°C Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 21,8g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-6PE_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-6PE_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-347_ZUG-6PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-6PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
316 | 2025-01-20 | 5907570386457 | 5907570386464 | A11-B43Z | A11-B43Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-10PE ZŁĄCZKA OCHRONNA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 | 25 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUG-10PE z funkcją PE, przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych o żyłach sztywnych lub giętkich. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki mocuje się na stalowych listwach typu TS35. Złączki ZUG-PE należą do nowej linii złączek ZUG, które dla przekrojów znamionowych: 2,5; 4; 6; 10, przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Złączka ZUG-PE posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka: 0,5...16mm2 / 0,5...10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 10mm Szerokość: 10,9mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125°C Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 25,8g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-10PE_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-1PE_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-345_ZUG-1PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-1PE.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
317 | 2025-01-20 | 5907570388031 | 5907570388857 | A11-C53Z | A11-C53Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-16PEN ZŁĄCZKA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 38.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 62 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUG-16PEN z funkcją PEN, przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych o żyłach sztywnych lub giętkich. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki mocuje się na listwach typu TS35. Złączki ZUG-PEN należą do nowej linii złączek ZUG, które dla przekrojów znamionowych: 16 i 35, przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Złączka ZUG-PEN posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 1,5...25mm2 / 1,5...16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Moment skręcający dla zacisków: 2Nm Długość odizolowania: 13mm Szerokość: 12,6mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125°C Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 63,3g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-16PEN_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-16PEN_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-349_ZUG-16PEN.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-16PEN.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
318 | 2025-01-20 | 5907570387713 | 5907570387706 | A11-C63Z | A11-C63Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZUG-35PEN ZŁĄCZKA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 48.31 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 85.2 | Gram | EC000901 | Złączki ochronne ZUG-35PEN z funkcją PEN, przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych o żyłach sztywnych lub giętkich. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki mocuje się na listwach typu TS35. Złączki ZUG-PEN należą do nowej linii złączek ZUG, które dla przekrojów znamionowych: 16 i 35, przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Złączka ZUG-PEN posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 4...50mm2 / 4...35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 1000V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Moment skręcający dla zacisków: 2,5Nm Długość odizolowania: 13mm Szerokość: 16,6mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25...+125°C Norma: IEC 60947-7-2 Masa: 85,2g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZUG-35PEN_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZUG-35PEN_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-348_ZUG-35PEN.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ZUG-35PEN.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
319 | 2025-01-20 | 5907570305038 | 5907570371514 | A12-0852 | A12-0852 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B10/6 ZŁĄCZKA GWINTOWA 6-TOR. K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 50.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 70 | 1 | 97.6 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...10mm2 / 0,75...6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B10_6_B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZ-B1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
320 | 2025-01-20 | 5907570305908 | 5907570371606 | A12-0853 | A12-0853 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B10/6 ZŁĄCZKA GWINTOWA 6-TOR. K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 50.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 70 | 1 | 103 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...10mm2 / 0,75...6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B10_6_CZ.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZ-B1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
321 | 2025-01-20 | 5907570305915 | 5907570371613 | A12-0856 | A12-0856 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B10/6 ZŁĄCZKA GWINTOWA 6-TOR. K. NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 50.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 70 | 1 | 103 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...10mm2 / 0,75...6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B10_6_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZ-B1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
322 | 2025-01-20 | 5907570305922 | 5907570371620 | A12-0857 | A12-0857 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B10/6 ZŁĄCZKA GWINTOWA 6-TOR. K. CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 50.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40 | 8536 90 10 | 0 | 70 | 1 | 103 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...10mm2 / 0,75...6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B10_6_C.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZ-B1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
323 | 2025-01-20 | 5907570305861 | 5907570371569 | A12-0902 | A12-0902 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WM35/LZ-B K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 4.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.14 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 11.5 | Gram | EC000886 | Podstawka WM35/LZ-B do montażu LZ-B. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS35, TS35-15/AL. Materiał izolacyjny: poliamid z włóknem szklanym Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/WM35_LZ-B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
324 | 2025-01-20 | 5907570305878 | 5907570371576 | A12-0903 | A12-0903 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WM35/LZ-B K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 4.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.14 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 11.5 | Gram | EC000886 | Podstawka WM35/LZ-B do montażu LZ-B. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS35, TS35-15/AL. Materiał izolacyjny: poliamid z włóknem szklanym Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/WM35_LZ-B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
325 | 2025-01-20 | 5907570305885 | 5907570371583 | A12-0906 | A12-0906 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WM35/LZ-B K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 4.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.14 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 11.5 | Gram | EC000886 | Podstawka WM35/LZ-B do montażu LZ-B. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS35, TS35-15/AL. Materiał izolacyjny: poliamid z włóknem szklanym Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/WM35_LZ-B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
326 | 2025-01-20 | 5907570305892 | 5907570371590 | A12-0907 | A12-0907 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WM35/LZ-B K.CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 4.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.14 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 11.5 | Gram | EC000886 | Podstawka WM35/LZ-B do montażu LZ-B. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS35, TS35-15/AL. Materiał izolacyjny: poliamid z włóknem szklanym Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/WM35_LZ-B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
327 | 2025-01-20 | 5907570305540 | 5907570371521 | A12-0A52 | A12-0A52 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/2 ZŁĄCZKA K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 0.012 | Kg | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B4_2_B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
328 | 2025-01-20 | 5907570305939 | 5907570371637 | A12-0A53 | A12-0A53 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/2 ZŁĄCZKA K. CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 12 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B4_2_CZ.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
329 | 2025-01-20 | 5907570305946 | 5907570371644 | A12-0A56 | A12-0A56 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/2 ZŁĄCZKA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 12.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 12 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B4_2_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
330 | 2025-01-20 | 5907570305953 | 5907570371651 | A12-0A57 | A12-0A57 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/2 ZŁĄCZKA K. CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 12 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B4_2_C.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
331 | 2025-01-20 | 5907570305557 | 5907570371538 | A12-0B52 | A12-0B52 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/3 ZŁĄCZKA K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 16.36 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 18 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B4_3_B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
332 | 2025-01-20 | 5907570305960 | 5907570371668 | A12-0B53 | A12-0B53 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/3 ZŁĄCZKA K. CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 16.36 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 18 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B4_3_CZ.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
333 | 2025-01-20 | 5907570305977 | 5907570371675 | A12-0B56 | A12-0B56 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/3 ZŁĄCZKA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 16.36 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 18 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B4_3_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
334 | 2025-01-20 | 5907570305984 | 5907570371682 | A12-0B57 | A12-0B57 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/3 ZŁĄCZKA K. CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 16.36 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 18 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B4_3_C.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
335 | 2025-01-20 | 5907570305564 | 5907570371545 | A12-0C52 | A12-0C52 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/6 ZŁĄCZKA K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 29.29 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 34 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZ-B4_6_B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
336 | 2025-01-20 | 5907570305991 | 5907570371699 | A12-0C53 | A12-0C53 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/6 ZŁĄCZKA K. CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 29.29 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 35 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
337 | 2025-01-20 | 5907570306004 | 5907570371705 | A12-0C56 | A12-0C56 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/6 ZŁĄCZKA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 29.29 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 35 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
338 | 2025-01-20 | 5907570306011 | 5907570371712 | A12-0C57 | A12-0C57 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/6 ZŁĄCZKA K. CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 29.29 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 60 | 1 | 35 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
339 | 2025-01-20 | 5907570306561 | 5907570371750 | A12-0D52 | A12-0D52 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B10/4 K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 46.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 70 | 1 | 66 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...10mm2 / 0,75...6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZ-B1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
340 | 2025-01-20 | 5907570306684 | 5907570371767 | A12-0E52 | A12-0E52 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B4/4 K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 38.47 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 0 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-323_LZ-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZB_B4-2-3-6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
341 | 2025-01-20 | 5907570386624 | 5907570386631 | A12-0G52 | A12-0G52 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZ-B10/3 K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 39.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 52 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...10mm2 / 0,75...6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 500V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150°C Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-318_LZ-B1-6-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZ-B1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
342 | 2025-01-20 | 5902626102425 | 5902626160975 | A12-1052 | A12-1052 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | B4/3 ZŁĄCZKA GWINTOWA 3-TOR. | Magazynowy | 2 | szt. | 23.28 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 90 | 1 | 26 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: Tworzywo termoutwardzalne Temperatura otoczenia: -25...+120°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/B4-3.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZ-B.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
343 | 2025-01-20 | 5902626102432 | 5902626160982 | A12-1152 | A12-1152 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | B4/6 ZŁĄCZKA GWINTOWA 6-TOR. | Magazynowy | 2 | szt. | 38.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 48.2 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: Tworzywo termoutwardzalne Temperatura otoczenia: -25...+120°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/B4-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZ-B.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
344 | 2025-01-20 | 5902626102449 | 5902626160999 | A12-1352 | A12-1352 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | B10/6 ZŁĄCZKA GWINTOWA 6-TOR. | Magazynowy | 2 | szt. | 85.31 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 174 | Gram | EC001284 | Tory złączek z zaciskami gwintowymi lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złączki wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na listwach Ts35 za pomocą podstawek WM35. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: drut/linka 0,75...4mm2 / 0,75...2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6mm Materiał izolacyjny: Tworzywo termoutwardzalne Temperatura otoczenia: -25...+120°C Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/B10-6_6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZ-B.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
345 | 2025-01-20 | 5902626102456 | 5902626161002 | A12-2051 | A12-2051 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4 ZŁĄCZKA 2-TOR. K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 8.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 9.3 | Gram | EC001284 | TLZ-4 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-4_Z_2.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-327_TLZ-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
346 | 2025-01-20 | 5902626135164 | 5902626168438 | A12-2052 | A12-2052 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4 ZŁĄCZKA 2-TOR. K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 8.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 |  |  | EC001284 | TLZ-4 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-327_TLZ-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
347 | 2025-01-20 | 5907570376168 | 5907570376175 | A12-2058 | A12-2058 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4 ZŁĄCZKA 2-TOR. K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 8.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 |  |  | EC001284 | TLZ-4 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-327_TLZ-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
348 | 2025-01-20 | 5902626102463 | 5902626161019 | A12-2151 | A12-2151 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4 ZŁĄCZKA 3-TOR. K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 11.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 |  |  | EC001284 | TLZ-4 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-327_TLZ-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
349 | 2025-01-20 | 5902626135171 | 5902626168445 | A12-2152 | A12-2152 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4 ZŁĄCZKA 3-TOR. K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 11.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 |  |  | EC001284 | TLZ-4 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-327_TLZ-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
350 | 2025-01-20 | 5902626102487 | 5907570393165 | A12-2251 | A12-2251 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4 ZŁĄCZKA 12-TOR.K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 29.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 54.8 | Gram | EC001284 | TLZ-4 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-4_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-4_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-327_TLZ-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
351 | 2025-01-20 | 5902626102494 | 5907570393172 | A12-2252 | A12-2252 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4 ZŁĄCZKA 12-TOR K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 29.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 70 | 1 | 54.8 | Gram | EC001284 | TLZ-4 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-4_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-4_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-327_TLZ-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
352 | 2025-01-20 | 5902626102500 | 5907570393189 | A12-2258 | A12-2258 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4 ZŁĄCZKA 12-TOR.K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 29.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 70 | 1 | 56 | Gram | EC001284 | TLZ-4 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 6,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-4_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-4_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-327_TLZ-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
353 | 2025-01-20 | 5907570300668 | 5907570370203 | A12-22N1 | A12-22N1 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 28.93 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 43 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 42g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-4N_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-4N_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-311_TLZ-4N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
354 | 2025-01-20 | 5907570307117 | 5907570371781 | A12-22N2 | A12-22N2 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 28.93 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 43 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 42g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-4N_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-4N_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-311_TLZ-4N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
355 | 2025-01-20 | 5907570388901 | 5907570389731 | A12-22N3 | A12-22N3 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 28.93 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 43 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 42g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-4N_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-4N_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-311_TLZ-4N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
356 | 2025-01-20 | 5907570310476 | 5907570372122 | A12-22N8 | A12-22N8 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-4N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 28.93 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 43 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75-4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 32A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 42g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-4N_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-4N_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-311_TLZ-4N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
357 | 2025-01-20 | 5902626102524 | 5902626161071 | A12-2351 | A12-2351 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-10 ZŁĄCZKA 12-TOR.K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 71.09 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 35 | 1 | 162 | Gram | EC001284 | TLZ-10 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,75-10mm2 ¦ [linka] 0,75-6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 9mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 155g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-10_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-328_TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
358 | 2025-01-20 | 5902626139445 | 5902626170363 | A12-2358 | A12-2358 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-10 ZŁĄCZKA 12-TOR.K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 71.09 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 35 | 1 |  |  | EC001284 | TLZ-10 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,75-10mm2 ¦ [linka] 0,75-6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 9mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 155g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-10_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-1_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-328_TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-4-TLZ-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
359 | 2025-01-20 | 5902626193645 | 5907570396814 | A12-23N1 | A12-23N1 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-10N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 48.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 92.6 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,75-10mm2 ¦ [linka] 0,75-6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 93g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-10N_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-1N_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-289_TLZ-1N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-1N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
360 | 2025-01-20 | 5907570374713 | 5907570396821 | A12-23N2 | A12-23N2 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-10N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 48.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 95 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,75-10mm2 ¦ [linka] 0,75-6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 93g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-10N_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-1N_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-289_TLZ-1N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-1N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
361 | 2025-01-20 | 5907570374720 | 5902626176938 | A12-23N3 | A12-23N3 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-10N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 48.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 95 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,75-10mm2 ¦ [linka] 0,75-6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 93g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-10N_CZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-1N_CZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-289_TLZ-1N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-1N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
362 | 2025-01-20 | 5902626194734 | 5902626177294 | A12-23N8 | A12-23N8 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-10N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 48.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 95 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 0,75-10mm2 ¦ [linka] 0,75-6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 57A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 93g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-10N_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-1N_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-289_TLZ-1N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-1N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
363 | 2025-01-20 | 5902626102531 | 5902626161088 | A12-2451 | A12-2451 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-16 ZŁĄCZKA 12-TOR.K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 100.94 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 236.8 | Gram | EC001284 | TLZ-16 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1-16mm2 ¦ [linka] 1-10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2Nm Długość odizolowania: 9,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 230g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-16_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-32_TLZ-16.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
364 | 2025-01-20 | 5902626102548 | 5902626161095 | A12-2458 | A12-2458 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-16 ZŁĄCZKA 12-TOR.K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 100.94 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 236.8 | Gram | EC001284 | TLZ-16 z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1-16mm2 ¦ [linka] 1-10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 2Nm Długość odizolowania: 9,5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 230g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-16_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-16_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-32_TLZ-16.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
365 | 2025-01-20 | 5907570300675 | 5907570370210 | A12-24N1 | A12-24N1 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-16N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 50.11 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 89 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1-16mm2 ¦ [linka] 1-10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 9mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 94g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-16N_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-16N_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_TLZ-16N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-16N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
366 | 2025-01-20 | 5907570387386 | 5907570390409 | A12-24N2 | A12-24N2 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-16N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 50.11 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 89 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1-16mm2 ¦ [linka] 1-10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 9mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 94g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-16N_B_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-16N_B_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_TLZ-16N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-16N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
367 | 2025-01-20 | 5907570308510 | 5907570371903 | A12-24N8 | A12-24N8 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TLZ-16N ZŁĄCZKA 12-TOR.K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 50.11 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 89 | Gram | EC001284 | W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Zastosowanie dodatkowych podstawek P1 lub P2, pozwala zamocować złączki TLZ na szynach TS35. Typ oraz ilość zastosowanych podstawek ustalany jest przy montażu, w zależności od ilości użytych torów oraz oczekiwanej sztywności takiego bloku. Poszczególne tory są oznaczone numerami od 1 do 12. Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 1-16mm2 ¦ [linka] 1-10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 1,2Nm Długość odizolowania: 9mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25…+100oC Masa 12-tor: 94g Norma: IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TLZ-16N_SZ_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TLZ-16N_SZ_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_TLZ-16N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_TLZ-16N.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
368 | 2025-01-20 | 5902626193164 | 5902626176839 | A12-4160 | A12-4160 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZW-B4.2 ZŁĄCZKA GWINT-WSUW 2-TOR.BEZBAR | Magazynowy | 2 | szt. | 7.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 7.4 | Gram | EC001284 | Złączki gwintowe-wsuwkowe typu LZW-B o przekroju znamionowym 4mm. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75...4mm2 Wsuwka - wielkość nominalna: 6,3 x 0,8mm Przyłączalność dla wsuwki: dla dwóch przewodów z nasuwką - 2x 0,75...2,5mm2, dla jednego przewodu z nasuwką - 1x 0,75...4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 16A Moment skręcający dla zacisków: 0,8 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliwęglan Normy: IEC 60998-2-1,EN 61210 p.54 | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-217_LZW-B4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZW-B4-2_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-217_LZW-B4.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
369 | 2025-01-20 | 5902626140793 | 5902626171148 | A12-4260 | A12-4260 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZW-B4.3 ZŁĄCZKA GWINT-WSUW 3-TOR.BEZBAR | Magazynowy | 2 | szt. | 10.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 100 | 1 | 11.2 | Gram | EC001284 | Złączki gwintowe-wsuwkowe typu LZW-B o przekroju znamionowym 4mm. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75...4mm2 Wsuwka - wielkość nominalna: 6,3 x 0,8mm Przyłączalność dla wsuwki: dla dwóch przewodów z nasuwką - 2x 0,75...2,5mm2, dla jednego przewodu z nasuwką - 1x 0,75...4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 16A Moment skręcający dla zacisków: 0,8 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliwęglan Normy: IEC 60998-2-1,EN 61210 p.54 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZW-B4-3_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZW-B4-3_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-217_LZW-B4.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
370 | 2025-01-20 | 5902626153816 | 5902626173999 | A12-4660 | A12-4660 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZW-B4.6 ZŁĄCZKA GWINT-WSUW 6-TOROWA BEZBAR. | Magazynowy | 2 | szt. | 19.37 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 50 | 1 | 23 | Gram | EC001284 | Złączki gwintowe-wsuwkowe typu LZW-B o przekroju znamionowym 4mm. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75...4mm2 Wsuwka - wielkość nominalna: 6,3 x 0,8mm Przyłączalność dla wsuwki: dla dwóch przewodów z nasuwką - 2x 0,75...2,5mm2, dla jednego przewodu z nasuwką - 1x 0,75...4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 16A Moment skręcający dla zacisków: 0,8 Nm Długość odizolowania: 8mm Materiał izolacyjny: poliwęglan Normy: IEC 60998-2-1,EN 61210 p.54 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZW-B4-6_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZW-B4-6_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-217_LZW-B4.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
371 | 2025-01-20 | 5907570384200 | 5907570387553 | A12-6102 | A12-6102 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP 2,5 ZŁĄCZKA 4-TOR. K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 19.6 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
372 | 2025-01-20 | 5907570384217 | 5907570395701 | A12-6103 | A12-6103 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP 2,5 ZŁĄCZKA 4-TOR. K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 7.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 19 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/GP-2_5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
373 | 2025-01-20 | 5907570384224 |  | A12-6105 | A12-6105 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP 2,5 ZŁĄCZKA 4-TOR. K.ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 7.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 19 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
374 | 2025-01-20 | 5907570384231 |  | A12-6106 | A12-6106 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP 2,5 ZŁĄCZKA 4-TOR. K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 7.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 19 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
375 | 2025-01-20 | 5907570384248 |  | A12-6107 | A12-6107 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP 2,5 ZŁĄCZKA 4-TOR. K.CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 7.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 19 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
376 | 2025-01-20 | 5902626140236 | 5902626171056 | A12-6122 | A12-6122 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP 2,5 ZŁĄCZKA 4-TOR. K.BIAŁY 8 WKRĘTÓW | Magazynowy | 5 | szt. | 7.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 |  |  | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
377 | 2025-01-20 | 5902626140243 | 5902626171063 | A12-6123 | A12-6123 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP 2,5 ZŁĄCZKA 4-TOR. K.CZARNY 8 WKRĘTÓW | Magazynowy | 5 | szt. | 7.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 |  |  | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
378 | 2025-01-20 | 5907570379053 | 5907570387560 | A12-6202 | A12-6202 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WP 2,5 WTYCZKA 4-TOROWA K.BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 8.27 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 40 | 1 | 23 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
379 | 2025-01-20 | 5907570379350 | 5907570390430 | A12-6203 | A12-6203 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WP 2,5 WTYCZKA 4-TOROWA K.CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 8.27 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 23 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/WP-2_5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
380 | 2025-01-20 | 5907570379367 | 5907570390447 | A12-6205 | A12-6205 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WP 2,5 WTYCZKA 4-TOROWA K.ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 8.27 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 23 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
381 | 2025-01-20 | 5907570379374 | 5907570390454 | A12-6206 | A12-6206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WP 2,5 WTYCZKA 4-TOROWA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 8.27 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 23 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
382 | 2025-01-20 | 5907570379381 | 5907570390461 | A12-6207 | A12-6207 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WP 2,5 WTYCZKA 4-TOROWA K.CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 8.27 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 23 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
383 | 2025-01-20 | 5902626139803 | 5902626170936 | A12-6302 | A12-6302 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP2,5 + WP2,5 ZŁĄCZE 4-TOR. KPL. K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 38.8 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
384 | 2025-01-20 | 5902626139810 | 5902626170943 | A12-6303 | A12-6303 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP2,5 + WP2,5 ZŁĄCZE 4-TOR. KPL. K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 39 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/GP-WP.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
385 | 2025-01-20 | 5902626139827 | 5902626170950 | A12-6305 | A12-6305 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP2,5 + WP2,5 ZŁĄCZE 4-TOR. KPL. K.ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 41 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
386 | 2025-01-20 | 5902626139834 | 5902626170967 | A12-6306 | A12-6306 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP2,5 + WP2,5 ZŁĄCZE 4-TOR. KPL. K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 41 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
387 | 2025-01-20 | 5902626139841 | 5902626170974 | A12-6307 | A12-6307 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | GP2,5 + WP2,5 ZŁĄCZE 4-TOR. KPL. K.CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 41 | Gram | EC001284 | Złączka 4-torowa GP2,5 Wtyczka 4-torowa WP2,5 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka 0,5...2,5mm2 Ilość przewodów podłączonych jednocześnie: 2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: 24A Moment skręcający dla zacisków: 0,8Nm Długość odizolowania: 7mm Materiał izolacyjny: poliamid z wł. szklanym Temperatura otoczenia: -25...+150oC Normy: EN 60998-2-1EN 60335-1 p.30.1p.30.2 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-254_zlacze_GP-WP_4-tory.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_GP2-5_WP2-5.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
388 | 2025-01-20 | 5902626157005 | 5902626161422 | A13-2158 | A13-2158 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-35/16 ODM.11 ODGAŁĘŹNIK K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 152.25 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 6 | 1 | 6 | Gram | EC001062 | Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16 pięciosekcyjny: 5 sekcji (tor główny: 1 x 35mm, tory odgałęźne 4 x 16mm) DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 3,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 23mm / odgałęźny 11mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZG-35-16_ODM_DP_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZG-35-16_ODM_DP_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZG-35-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
389 | 2025-01-20 | 5902626102982 | 5902626161446 | A13-2258 | A13-2258 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-35/16 ODM.12 ODGAŁĘŹNIK K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 178.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 6 | 1 | 584.6 | Gram | EC001062 | Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16 pięciosekcyjny: 5 sekcji (tor główny: 2 x 35mm, tory odgałęźne 4 x 16mm) DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 3,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 23mm / odgałęźny 11mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZG-35-16_ODM_DP_W_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZG-35-16_ODM_DP_W_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZG-35-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
390 | 2025-01-20 | 5902626103002 | 5902626161460 | A13-2338 | A13-2338 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-35/16 ODM.21 ODGAŁĘŹNIK K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 167.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 6 | 1 | 537.2 | Gram | EC001062 | Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16 pięciosekcyjny: 5 sekcji (tor główny: 1 x 35mm, tory odgałęźne 4 x 16mm) DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 3,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 23mm / odgałęźny 11mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZG-35-16_ODM_TS35_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZG-35-16_ODM_TS35_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZG-35-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
391 | 2025-01-20 | 5902626103026 | 5902626161484 | A13-2438 | A13-2438 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-35/16 ODM.22 ODGAŁĘŹNIK K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 184.39 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 6 | 1 | 621 | Gram | EC001062 | Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16 pięciosekcyjny: 5 sekcji (tor główny: 2 x 35mm, tory odgałęźne 4 x 16mm) DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 3,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 23mm / odgałęźny 11mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZG-35-16_ODM_TS35_W_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZG-35-16_ODM_TS35_W_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZG-35-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
392 | 2025-01-20 | 5902626103040 | 5902626161507 | A13-2528 | A13-2528 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-35/16 ODM.31 ODGAŁĘŹNIK K.SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 169.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 |  |  | EC001062 | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZG-35-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
393 | 2025-01-20 | 5902626103057 | 5902626161514 | A13-2628 | A13-2628 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-35/16 ODM.32 ODGAŁĘXNIK K. SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 184.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 |  |  | EC001062 | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZG.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZG-35-16.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
394 | 2025-01-20 | 5902626187590 | 5902626176006 | A13-4238 | A13-4238 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-95/35 ODGAŁĘŹNIK Z POKRYWKĄ K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 80.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 18 | 1 | 242.2 | Gram | EC001062 | Jednosekcyjny (tor główny: 1x95mm2, tory odgałęźne: 4x35mm2). DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 95mm2 / odgałęźny 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 232A / odgałęźny 125A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 25-95mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 25-70mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,5Nm Długość odizolowania: główny 32mm / odgałęźny 13mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 Temperatura otoczenia: -25...+100oC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZG-95-35_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZG-95-35_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-216_LZG-95-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZG-95-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
395 | 2025-01-20 | 5902626154356 | 5902626174002 | A13-5151 | A13-5151 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-25/10 ODM. 11 ODGAŁĘŹNIK Z POKRYWKA | Magazynowy | 2 | szt. | 110.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 9 | 1 | 326.4 | Gram | EC001062 | Odgałęźnik instalacyjny LZG-25/10 pięciosekcyjny: 5 sekcji (tor główny: 1 x 25mm, tory odgałęźne 4 x 10mm) DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 10mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Normy: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZG_25-10_ODM_DP_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZG_25-1_ODM_DP_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-255_odgaleznik_LZG-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZG-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
396 | 2025-01-20 | 5902626154363 | 5902626174019 | A13-5251 | A13-5251 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-25/10 ODM. 12 ODGAŁĘŹNIK Z POKRYWKA | Magazynowy | 2 | szt. | 122.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 9 | 1 | 386 | Gram | EC001062 | Odgałęźnik instalacyjny LZG-25/10 pięciosekcyjny: 5 sekcji (tor główny: 2 x 25mm, tory odgałęźne 4 x 10mm) DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 10mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Normy: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZG_25-10_ODM_DP_W_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZG_25-1_ODM_DP_W_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_LZG.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
397 | 2025-01-20 | 5902626154370 | 5902626174026 | A13-5331 | A13-5331 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-25/10 ODM. 21 ODGAŁĘŹNIK Z POKRYWKA | Magazynowy | 2 | szt. | 132.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 6 | 1 | 6 | Gram | EC001062 | Odgałęźnik instalacyjny LZG-25/10 pięciosekcyjny: 5 sekcji (tor główny: 1 x 25mm, tory odgałęźne 4 x 10mm) DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 10mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Normy: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZG_25-10_ODM_TS35_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZG_25-1_ODM_TS35_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-255_odgaleznik_LZG-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LZG-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
398 | 2025-01-20 | 5902626154387 | 5902626174033 | A13-5431 | A13-5431 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-25/10 ODM. 22 ODGAŁĘŹNIK Z POKRYWKA | Magazynowy | 2 | szt. | 144.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 6 | 1 | 412.4 | Gram | EC001062 | Odgałęźnik instalacyjny LZG-25/10 pięciosekcyjny: 5 sekcji (tor główny: 2 x 25mm, tory odgałęźne 4 x 10mm) DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 450V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 10mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Normy: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LZG_25-10_ODM_TS35_W_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/LZG_25-1_ODM_TS35_W_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-255_odgaleznik_LZG-25-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
399 | 2025-01-20 | 5902626189181 | 5902626178765 | A13-5521 | A13-5521 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-25/10 ODM. 31 ODGAŁĘŹNIK | Magazynowy | 5 | szt. | 133.72 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0* | 8536 90 10 | 0 | 6 | 1 |  |  | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
400 | 2025-01-20 | 5902626189044 | 5907570374638 | A13-5621 | A13-5621 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LZG-25/10 ODM. 32 ODGAŁĘŹNIK | Magazynowy | 5 | szt. | 146.35 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 6 | 1 |  |  | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
401 | 2025-01-20 | 5907570300583 | 5907570370227 | A13-6011 | A13-6011 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/10-1 ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 26.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 75.8 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 20mm / odgałęźny 15mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25…+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_10-1_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_1-1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-294_OBL25-1-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
402 | 2025-01-20 | 5907570385481 | 5907570385511 | A13-6016 | A13-6016 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/10-1 ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 26.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 76.22 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 20mm / odgałęźny 15mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25…+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_10-1_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_1-1_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-294_OBL25-1-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
403 | 2025-01-20 | 5902626199906 | 5902626178536 | A13-6018 | A13-6018 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/10-1 ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 26.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 76.2 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 20mm / odgałęźny 15mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25…+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_10-1_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_1-1_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-294_OBL25-1-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
404 | 2025-01-20 | 5902626199951 | 5902626178567 | A13-6048 | A13-6048 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/10-4 ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 92.25 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 283 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 20mm / odgałęźny 15mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_10-4_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_1-4_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-295_OBL_25-1-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
405 | 2025-01-20 | 5907570300576 | 5907570370241 | A13-6111 | A13-6111 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/16-1 ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 34.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 107.6 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_16-1_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_16-1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-296_OBL-25-16-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
406 | 2025-01-20 | 5907570385498 | 5907570385528 | A13-6116 | A13-6116 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/16-1 ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 5 | szt. | 34.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 110 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_16-1_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_16-1_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-296_OBL-25-16-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
407 | 2025-01-20 | 5902626199685 | 5902626178482 | A13-6118 | A13-6118 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/16-1 ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 34.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 106.8 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_16-1_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_16-1_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-296_OBL-25-16-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
408 | 2025-01-20 | 5902626199562 | 5902626178468 | A13-6148 | A13-6148 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/16-4 ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 122.72 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 399.2 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_16-4_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_16-4_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-297_OBL-25-16-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
409 | 2025-01-20 | 5907570300569 | 5907570370234 | A13-6211 | A13-6211 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 35/25-1 ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 38.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 126.4 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-35mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-25mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-35_25-1_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-35_25-1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-298_OBL35-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
410 | 2025-01-20 | 5907570309951 | 5907570372023 | A13-6216 | A13-6216 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 35/25-1 ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 38.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 127 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-35mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-25mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-35_25-1_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-35_25-1_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-298_OBL35-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
411 | 2025-01-20 | 5902626199579 | 5902626178475 | A13-6218 | A13-6218 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 35/25-1 ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 38.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 126.8 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-35mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-25mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-35_25-1_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-35_25-1_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-298_OBL35-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
412 | 2025-01-20 | 5902626199401 | 5902626178437 | A13-6248 | A13-6248 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 35/25-4 ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 142.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 486.4 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-35mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-25mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-35_25-4_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-35_25-4_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-299_OBL-35-25-4.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
413 | 2025-01-20 | 5907570300552 | 5907570370166 | A13-6311 | A13-6311 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 70/25-1 ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 54.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 204.6 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 70mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 192A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 16-70mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 16-50mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-70_25-1_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-7_25-1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-3_OBL7-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
414 | 2025-01-20 | 5907570309968 | 5907570372009 | A13-6316 | A13-6316 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 70/25-1 ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 54.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 205 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 70mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 192A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 16-70mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 16-50mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-70_25-1_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-7_25-1_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-3_OBL7-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
415 | 2025-01-20 | 5902626199944 | 5902626178550 | A13-6318 | A13-6318 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 70/25-1 ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 54.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 205.2 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 70mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 192A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 16-70mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 16-50mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-70_25-1_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-7_25-1_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-3_OBL7-25-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
416 | 2025-01-20 | 5907570300514 | 5907570370142 | A13-6411 | A13-6411 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 95/35-1 ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 63.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 229.2 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 95mm2 / odgałęźny 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 232A / odgałęźny 125A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 25-95mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 25-70mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,5Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Normy: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-95_35-1_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-95_35-1_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_OBL95-35-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
417 | 2025-01-20 | 5907570309975 | 5907570372016 | A13-6416 | A13-6416 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 95/35-1 ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 63.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 229.2 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 95mm2 / odgałęźny 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 232A / odgałęźny 125A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 25-95mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 25-70mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,5Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Normy: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-95_35-1_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-95_35-1_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_OBL95-35-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
418 | 2025-01-20 | 5902626199692 | 5902626178499 | A13-6418 | A13-6418 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 95/35-1 ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 63.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 229.2 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 95mm2 / odgałęźny 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 232A / odgałęźny 125A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 25-95mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 25-70mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,5Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Normy: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-95_35-1_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-95_35-1_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_OBL95-35-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
419 | 2025-01-20 | 5907570384323 | 5907570384330 | A13-6511 | A13-6511 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/10-1W ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 42.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 83 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 20mm / odgałęźny 15mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_10-1W_Z_1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-34_OBL_25-1-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
420 | 2025-01-20 | 5907570384347 | 5907570384354 | A13-6516 | A13-6516 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/10-1W ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 42.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 83 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 20mm / odgałęźny 15mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_10-1W_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_1-1W_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-34_OBL_25-1-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
421 | 2025-01-20 | 5907570384361 | 5907570384378 | A13-6518 | A13-6518 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/10-1W ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 42.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 83 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 57A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 0,75-10mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 0,75-6mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 20mm / odgałęźny 15mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_10-1W_S_1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-34_OBL_25-1-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-25.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
422 | 2025-01-20 | 5907570384446 | 5907570384453 | A13-6611 | A13-6611 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/16-1W ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 51.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 115 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_16-1W_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_16-1W_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-341_OBL_25-16-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
423 | 2025-01-20 | 5907570384460 | 5907570384477 | A13-6616 | A13-6616 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/16-1W ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 51.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 115 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_16-1W_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_16-1W_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-341_OBL_25-16-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
424 | 2025-01-20 | 5907570384484 | 5907570384491 | A13-6618 | A13-6618 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 25/16-1W ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 51.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 115 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 25mm2 / odgałęźny 16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 101A / odgałęźny 76A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-25mm2 / odgałęźny 2,5-16mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-16mm2 / odgałęźny 2,5-10mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 1,2Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-25_16-1W_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-25_16-1W_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-341_OBL_25-16-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
425 | 2025-01-20 | 5907570384385 | 5907570384392 | A13-6711 | A13-6711 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 35/25-1W ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 56.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 133 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-35mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-25mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-35_25-1W_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-35_25-1W_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-342_OBL_35-25-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
426 | 2025-01-20 | 5907570384408 | 5907570384415 | A13-6716 | A13-6716 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 35/25-1W ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 56.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 133 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-35mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-25mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-35_25-1W_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-35_25-1W_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-342_OBL_35-25-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
427 | 2025-01-20 | 5907570384422 | 5907570384439 | A13-6718 | A13-6718 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 35/25-1W ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 56.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 133 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 35mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 750V Prąd znamionowy ciągły: główny 125A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 6-35mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 6-25mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 2,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 21mm / odgałęźny 17mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-35_25-1W_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-35_25-1W_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-342_OBL_35-25-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL25-35.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
428 | 2025-01-20 | 5907570380462 | 5907570380479 | A13-6811 | A13-6811 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 70/25-1W ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 82.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 263 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 70mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 192A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 16-70mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 16-50mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-70_25-1W_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-7_25-1W_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-336_OBL_7-25-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
429 | 2025-01-20 | 5907570380509 | 5907570380516 | A13-6816 | A13-6816 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 70/25-1W ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 82.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 263 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 70mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 192A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 16-70mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 16-50mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-70_25-1W_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-7_25-1W_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-336_OBL_7-25-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
430 | 2025-01-20 | 5907570380332 | 5907570380356 | A13-6818 | A13-6818 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 70/25-1W ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 82.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 263 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 70mm2 / odgałęźny 25mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 192A / odgałęźny 101A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 16-70mm2 / odgałęźny 4-25mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 16-50mm2 / odgałęźny 4-16mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,0Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100ºC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-70_25-1W_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-7_25-1W_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-336_OBL_7-25-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
431 | 2025-01-20 | 5907570380448 | 5907570380455 | A13-6911 | A13-6911 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 95/35-1W ODGAŁĘŹNIK [ŻÓŁTO-ZIELONY] | Magazynowy | 2 | szt. | 85.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 284 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 95mm2 / odgałęźny 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 232A / odgałęźny 125A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 25-95mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 25-70mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,5Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100oC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-95_35-1W_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-95_35-1W_Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-335_OBL_95-35-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
432 | 2025-01-20 | 5907570380486 | 5907570380493 | A13-6916 | A13-6916 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 95/35-1W ODGAŁĘŹNIK [NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 85.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 284 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 95mm2 / odgałęźny 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 232A / odgałęźny 125A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 25-95mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 25-70mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,5Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100oC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-95_35-1W_N_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-95_35-1W_N_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-335_OBL_95-35-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
433 | 2025-01-20 | 5907570380325 | 5907570380363 | A13-6918 | A13-6918 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OBL 95/35-1W ODGAŁĘŹNIK [SZARO-NIEBIESKI] | Magazynowy | 2 | szt. | 85.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 285 | Gram | EC001062 | Korpus izolacyjny wykonany jest z poliamidu, a pokrywka z transparentnego poliwęglanu. Pozwala to na użytkowanie odgałęźników w przedziale temperatur -25 do 100ºC z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach odgałęźników jednosekcyjnych znajdują się kołki i otwory pozycjonujące (w czterosekcyjnych tylko otwory), co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną bądź smarem o odczynie obojętnym. Dzięki tym rozwiązaniom odgałęźniki typu OBL dają większe możliwości podczas tworzenia różnych konfiguracji montażowych przy mniejszych niż dotychczas gabarytach. Szczególnie istotnym elementem jest obniżenie wysokości odgałęźnika przy mocowaniu na listwie Ts35 w stosunku do starszych odmian LZG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: główny 95mm2 / odgałęźny 35mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Prąd znamionowy ciągły: główny 232A / odgałęźny 125A Przyłączalność znamionowa drutu: główny 25-95mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Przyłączalność znamionowa linki: główny 25-70mm2 / odgałęźny 4-35mm2 Moment skręcający dla zacisków: główny 6,0Nm / odgałęźny 2,5Nm Długość odizolowania: główny 27mm / odgałęźny 18mm Materiał: korpus poliamid / pokrywa poliwęglan Mocowanie: TS35 lub do podłoża Temperatura otoczenia: -25...+100oC IP: 10 Norma: IEC 60998-2-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OBL-95_35-1W_S_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/OBL-95_35-1W_S_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-335_OBL_95-35-1W.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OBL-7-95.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odgalezniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
434 | 2025-01-20 | 5902626103163 | 5902626161545 | A14-0050 | A14-0050 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0000 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 2 | szt. | 10.81 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 29 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 1x35mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: bezpośrednio do podłoża Materiał izolacyjny: BRAK EAN: 5902626103163 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-0000.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
435 | 2025-01-20 | 5902626103170 | 5902626161552 | A14-0150 | A14-0150 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0003 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 2 | szt. | 24.12 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 50.2 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 4x4mm2, 2x10mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: bezpośrednio do podłoża Materiał izolacyjny: BRAK Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów EAN: 5902626103170 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-0003.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
436 | 2025-01-20 | 5902626103187 | 5902626161569 | A14-0250 | A14-0250 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0004 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 2 | szt. | 45.55 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 88.6 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 4x10mm2 i 8x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: bezpośrednio do podłoża Materiał izolacyjny: BRAK Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-0004.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
437 | 2025-01-20 | 5902626103194 | 5902626161576 | A14-0350 | A14-0350 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0005 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 2 | szt. | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 85 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 1x35mm2, 1x16mm2, 3x10mm2, 5x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: bezpośrednio do podłoża Materiał izolacyjny: BRAK Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-0005.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
438 | 2025-01-20 | 5902626103200 | 5902626161583 | A14-0450 | A14-0450 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0006 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 2 | szt. | 18.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 35 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 2x16mm2, 4x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: bezpośrednio do podłoża Materiał izolacyjny: BRAK Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-0006.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
439 | 2025-01-20 | 5902626103217 | 5902626161590 | A14-0550 | A14-0550 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0007 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 2 | szt. | 28.93 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 43.2 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 14x6mm2, 4x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: bezpośrednio do podłoża Materiał izolacyjny: BRAK EAN: 5902626103217 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-0007.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
440 | 2025-01-20 | 5902626103224 | 5907570374645 | A14-0650 | A14-0650 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0012 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 18.55 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
441 | 2025-01-20 | 5902626144722 | 5902626172411 | A14-0760 | A14-0760 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0013 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 2 | szt. | 53.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 98.5 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 21x10mm2, 4x16mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: bezpośrednio do podłoża Materiał izolacyjny: BRAK Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-0013.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
442 | 2025-01-20 | 5902626103248 | 5902626161613 | A14-0856 | A14-0856 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-1109 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 93.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 1x35mm2, 4x10mm2, 8x4mm2, 1xUZIOM Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: poprzez element izolacyjny do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów EAN: 5902626103248 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-1109.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
443 | 2025-01-20 | 5902626103255 | 5902626161620 | A14-0956 | A14-0956 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-1110 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 111.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 1x35mm2, 8x10mm2, 16x4mm2, 1xUZIOM Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: poprzez element izolacyjny do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-1110.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
444 | 2025-01-20 | 5902626134341 | 5902626168193 | A14-0A50 | A14-0A50 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0014 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 53.71 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 124.6 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 2x35mm2, 2x16mm2, 2x10mm2, 5x6mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: bezpośrednio do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid EAN: 5902626134341 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-0014.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
445 | 2025-01-20 | 5902626134334 | 5902626168186 | A14-0B50 | A14-0B50 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0001 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 10.81 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 1x35mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: bezpośrednio do podłoża Materiał izolacyjny: BRAK EAN: 5902626134334 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-0001.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
446 | 2025-01-20 | 5902626142100 | 5902626171711 | A14-2031 | A14-2031 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2106 NA TS-35 ZACISK K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 22.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 49.4 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 2x16mm2, 4x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2106_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
447 | 2025-01-20 | 5902626103347 | 5902626161712 | A14-2036 | A14-2036 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2106 NA TS-35 ZACISK K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 22.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 25 | 1 | 49.4 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 2x16mm2, 4x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2106_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
448 | 2025-01-20 | 5902626142117 | 5902626171728 | A14-2131 | A14-2131 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2107 NA TS-35 ZACISK OCHRONNY K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 30.29 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 | 57 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 14x6mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2107_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
449 | 2025-01-20 | 5902626103354 | 5902626161729 | A14-2136 | A14-2136 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2107 NA TS-35 ZACISK K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 30.29 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 | 56.8 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 14x6mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2107_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
450 | 2025-01-20 | 5902626151775 | 5902626176273 | A14-2231 | A14-2231 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2111 ZACISK OCHRONNY NA TS-35 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 48.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 98.6 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 14x6mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2111_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
451 | 2025-01-20 | 5902626103361 | 5902626161736 | A14-2236 | A14-2236 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2111 NA TS-35 ZACISK K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 48.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 98.4 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 14x6mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2111-N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
452 | 2025-01-20 | 5902626187002 | 5902626178659 | A14-2331 | A14-2331 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2204 ZACISK OCHRONNY NA TS-35 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 95.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 | 206 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 8x10mm2, 16x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2204-N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
453 | 2025-01-20 | 5902626103378 | 5902626161743 | A14-2336 | A14-2336 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2204 NA TS-35 ZACISK K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 95.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 | 206.4 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 8x10mm2, 16x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2204-N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
454 | 2025-01-20 | 5902626185558 | 5902626175788 | A14-2431 | A14-2431 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2403 ZACISK OCHRONNY K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 57.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 8 | 1 | 138 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 4x10mm2, 8x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2403.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
455 | 2025-01-20 | 5902626103385 | 5902626161750 | A14-2436 | A14-2436 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2403 ZACISK OCHRONNY K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 57.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 8 | 1 | 139 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 4x10mm2, 8x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2403.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
456 | 2025-01-20 | 5902626198060 | 5902626178758 | A14-2531 | A14-2531 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2503 ZACISK OCHRONNY K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 62.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 8 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 4x10mm2, 8x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Z płytką skrajną PSWM-1 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2503.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
457 | 2025-01-20 | 5902626103392 | 5902626161767 | A14-2536 | A14-2536 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2503 ZACISK OCHRONNY K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 62.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 8 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 4x10mm2, 8x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Z płytką skrajną PSWM-1 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2503.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
458 | 2025-01-20 | 5902626103408 | 5902626161774 | A14-2636 | A14-2636 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2608 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 65.62 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 1x35mm2, 2x25mm2, 4x16mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2608.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
459 | 2025-01-20 | 5902626103415 | 5902626161781 | A14-2736 | A14-2736 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2708 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 74.92 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 1x35mm2, 2x25mm2, 4x16mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Z płytką skrajną PSWM-1 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2708.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
460 | 2025-01-20 | 5902626134365 |  | A14-2831 | A14-2831 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-4204 ZACISK OCHRONNY K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 104.71 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 295 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 8x10mm2, 16x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-4204.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-235_zacisk_ochronny_ZO-424.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
461 | 2025-01-20 | 5907570375635 |  | A14-2836 | A14-2836 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-4204 ZACISK OCHRONNY K. NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 104.71 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 295 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 8x10mm2, 16x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-4204.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-235_zacisk_ochronny_ZO-424.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
462 | 2025-01-20 | 5902626197469 | 5902626178000 | A14-2931 | A14-2931 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2114 ZACISK OCHRONNY NA TS-35 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 55.29 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 2x35mm2, 2x16mm2, 2x10mm2, 5x6mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2114.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-238_z_ochr_ZO-14_ZO-2114_ZO-3114.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
463 | 2025-01-20 | 5902626134358 | 5902626168209 | A14-2936 | A14-2936 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2114 NA TS-35 ZACISK K.NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 55.29 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 2x35mm2, 2x16mm2, 2x10mm2, 5x6mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: do listwy TS35 przez element izolacyjny Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-2114.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-238_z_ochr_ZO-14_ZO-2114_ZO-3114.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
464 | 2025-01-20 | 5902626103422 | 5902626161798 | A14-3006 | A14-3006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-1203 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 2 | szt. | 26.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 59 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 2x10mm2, 4x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: poprzez element izolacyjny do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-1203.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
465 | 2025-01-20 | 5902626103439 | 5902626161804 | A14-3106 | A14-3106 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-1204 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 2 | szt. | 46.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 97.2 | Gram | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 4x10mm2, 8x4mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: poprzez element izolacyjny do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid Z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów EAN: 5902626103439 Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-1204.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
466 | 2025-01-20 | 5902626103446 | 5902626161811 | A14-3206 | A14-3206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-1308 ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 60.68 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 |  |  | EC001062 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 1x35mm2, 2x25mm2, 4x16mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100oC Sposób mocowania: poprzez element izolacyjny do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid Normy: IEC 60947-7-2 lub IEC 60947-7-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO-1308.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_ZACISKI_OCHRONNE_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
467 | 2025-01-20 | 5902626103453 | 5902626161828 | A14-4200 | A14-4200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LGO-16 LISTWA OCHRONNA | Magazynowy | 2 | szt. | 92.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 15 | 1 | 97 | Gram | EC000901 | Zaciski ochronne ZO są stosowane głównie do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych, PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Na specjalne zamówienia wykonywane są zaciski ochronne niestandardowe. Cała rodzina zacisków ochronnych zaspokaja potrzeby producentów rozdzielnic, szafek sterowniczych i może być szybko dostosowana do nowo tworzonych szafek, pulpitów sterowniczych i zasilających. Zaciski ochronne są ważnym elementem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zaciski wykonane są z mosiądzu. DANE TECHNICZNE Ilość i przekrój przewodów: 8x4mm2, 2x6mm2, 2x10mm2, 2x16mm2 Temperatura otoczenia: -25...+100 oC Sposób mocowania: złączka zapewniająca połączenie elektryczne z szyną TS35 Materiał izolacyjny: BRAK Normy: IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-1 EAN: 5902626103453 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/LGO-16.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-22_LGO-16.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
468 | 2025-01-20 | 5902626103460 | 5902626161835 | A14-5100 | A14-5100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TU-1 TAŚMA UZIEMIAJĄCA | Magazynowy | 2 | szt. | 258.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 415.2 | Gram | EC002291 | Taśma uziemiająca (miedź) służy do realizowania połączeń uziemiających. Taśma zaciskana jest na rurach o średnicach 30-300 mm. przy pomocy zacisku taśmowego ZT-1. Do taśmy uziemiającej można przymocować przewody Cu o maksymalnym przekroju 35 mm2, wykorzystując zacisk montażowy ZM-1. Można ją ciąć na wymiar potrzebny do opasania rury. DANE TECHNICZNE Długość taśmy: 1000mm Norma: IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TU-1_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/TU-1_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Opaski_Tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_opaski_tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
469 | 2025-01-20 | 5902626103477 | 5902626161842 | A14-5200 | A14-5200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZT-1 ZACISK TAŚMOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 15.26 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 49.8 | Gram | EC002291 | Zacisk taśmowy ZT-1 do taśmy uziemiającej TU-1. Taśma zaciskana jest na rurach o średnicach 30-300 mm. przy pomocy zacisku taśmowego ZT-1. Do taśmy uziemiającej można przymocować przewody Cu o maksymalnym przekroju 35 mm2, wykorzystując zacisk montażowy ZM-1. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZT-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Opaski_Tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_opaski_tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
470 | 2025-01-20 | 5902626103484 | 5902626161859 | A14-5300 | A14-5300 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZM-1 ZACISK MONTAŻOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 40.2 | Gram | EC000491 | Zacisk montażowy ZM-1 do taśmy uziemiającej TU-1. Taśma zaciskana jest na rurach o średnicach 30-300 mm. przy pomocy zacisku taśmowego ZT-1. Do taśmy uziemiającej można przymocować przewody Cu o maksymalnym przekroju 35 mm2, wykorzystując zacisk montażowy ZM-1. DANE TECHNICZNE Norma: IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZM-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Opaski_Tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_opaski_tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
471 | 2025-01-20 | 5902626103491 | 5907570393882 | A14-5410 | A14-5410 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OPASKA UZIEMIAJĄCA FI 18-60 | Magazynowy | 2 | szt. | 23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 8 | 1 | 63.4 | Gram | EC000493 | Opaska uziemiająca służy do realizowania połączeń uziemiających w lekkich warunkach korozyjnych (pomieszczenia suche i ogrzewane, niezanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Opaska zaciskana jest na rurach przy pomocy wkręta M6. Do zacisku możemy mocować miedziane przewody max 16mm2. Taśma opaski wykonana jest ze stali odpornej na korozję, natomiast zacisk i podkładka ze stali pokrytej galwanicznie warstwą cynku. Opaski uziemiające są jednymi z elementów, które służą do wykonania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania przed porażeniem prądem elektrycznym. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 1,5 - 16mm2 Zakres średnic rur: 18 - 60mm (3/8"...2") Moment skręcający dla zacisków: 2,5 Nm Norma: IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/Opaska_18-60.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Opaski_Tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_opaski_tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
472 | 2025-01-20 | 5902626103507 | 5902626161873 | A14-5420 | A14-5420 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OPASKA UZIEMIAJĄCA FI 60-120 | Magazynowy | 2 | szt. | 24.7 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 4 | 1 | 73.6 | Gram | EC000493 | Opaska uziemiająca służy do realizowania połączeń uziemiających w lekkich warunkach korozyjnych (pomieszczenia suche i ogrzewane, niezanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Opaska zaciskana jest na rurach przy pomocy wkręta M6. Do zacisku możemy mocować miedziane przewody max 16mm2. Taśma opaski wykonana jest ze stali odpornej na korozję, natomiast zacisk i podkładka ze stali pokrytej galwanicznie warstwą cynku. Opaski uziemiające są jednymi z elementów, które służą do wykonania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania przed porażeniem prądem elektrycznym. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 1,5 - 16mm2 Zakres średnic rur: 60 - 120mm (2"...4") Moment skręcający dla zacisków: 2,5 Nm Norma: IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/Opaska_60-120.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Opaski_Tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_opaski_tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
473 | 2025-01-20 | 5907570396913 | 5907570396920 | A14-5440 | A14-5440 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OPASKA UZIEMIAJĄCA FI 120-170 | Magazynowy | 2 | szt. | 26.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 4 | 1 | 83.2 | Gram | EC000493 | Opaska uziemiająca służy do realizowania połączeń uziemiających w lekkich warunkach korozyjnych (pomieszczenia suche i ogrzewane, niezanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Opaska zaciskana jest na rurach przy pomocy wkręta M6. Do zacisku możemy mocować miedziane przewody max 16mm2. Taśma opaski wykonana jest ze stali odpornej na korozję, natomiast zacisk i podkładka ze stali pokrytej galwanicznie warstwą cynku. Opaski uziemiające są jednymi z elementów, które służą do wykonania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania przed porażeniem prądem elektrycznym. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa [drut/linka]: 1,5 - 16mm2/1,5 - 10mm2 Zakres średnic rur: 120mm - 170mm (4"...6") Moment dokręcający zacisk: 3,0 Nm Norma: IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/Opaska_120-170.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Opaski_Tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_opaski_tasmy.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
474 | 2025-01-20 | 5907570300637 | 5907570370173 | A14-5610 | A14-5610 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OU-1 OPASKA UZIEMIAJĄCA | Magazynowy | 2 | szt. | 31.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 57 | Gram | EC000493 | Opaska uziemiająca służy do realizowania połączeń uziemiających w ciężkich warunkach korozyjnych (pomieszczenia wilgotne, zanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Opaska zaciskana jest na rurach przy pomocy wkręta M6. Do zacisku możemy mocować miedziane przewody PE o przekroju max 16mm2. Taśma opaski wykonana jest ze stali odpornej na korozję, natomiast zacisk i podkładka z mosiądzu pokrytego galwanicznie warstwą niklu. Możliwość użytkowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań korozyjnych wg PN-EN 50164-2 (próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci oraz cykliczna we mgle solnej). Opaski uziemiające są jednymi z elementów, które służą do wykonania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania przed porażeniem prądem elektrycznym. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 1,5 - 16mm2 Zakres średnic rur: 18 - 60mm (3/8"...2") Moment skręcający dla zacisków: 2,5 Nm Normy: IEC 60947-7-2, EN 50164-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OU-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-36_OU-1_OU-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OU-1_OU-2_OU-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
475 | 2025-01-20 | 5907570300644 | 5907570370180 | A14-5620 | A14-5620 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OU-2 OPASKA UZIEMIAJĄCA | Magazynowy | 2 | szt. | 33.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 64 | Gram | EC000493 | Opaska uziemiająca służy do realizowania połączeń uziemiających w ciężkich warunkach korozyjnych (pomieszczenia wilgotne, zanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Opaska zaciskana jest na rurach przy pomocy wkręta M6. Do zacisku możemy mocować miedziane przewody PE o przekroju max 16mm2. Taśma opaski wykonana jest ze stali odpornej na korozję, natomiast zacisk i podkładka z mosiądzu pokrytego galwanicznie warstwą niklu. Możliwość użytkowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań korozyjnych wg PN-EN 50164-2 (próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci oraz cykliczna we mgle solnej). Opaski uziemiające są jednymi z elementów, które służą do wykonania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania przed porażeniem prądem elektrycznym. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 1,5 - 16mm2 Zakres średnic rur: 60 - 120mm (2"...4") Moment skręcający dla zacisków: 2,5 Nm Normy: IEC 60947-7-2, EN 50164-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OU-2.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-36_OU-1_OU-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OU-1_OU-2_OU-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
476 | 2025-01-20 | 5907570300651 | 5907570397552 | A14-5630 | A14-5630 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OU-3 OPASKA UZIEMIAJĄCA | Magazynowy | 2 | szt. | 21.63 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 27 | Gram | EC000493 | Opaska uziemiająca służy do realizowania połączeń uziemiających w ciężkich warunkach korozyjnych (pomieszczenia wilgotne, zanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Opaska zaciskana jest na rurach przy pomocy wkręta M6. Do zacisku możemy mocować miedziane przewody PE o przekroju max 16mm2. Taśma opaski wykonana jest ze stali odpornej na korozję, natomiast zacisk i podkładka z mosiądzu pokrytego galwanicznie warstwą niklu. Możliwość użytkowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań korozyjnych wg PN-EN 50164-2 (próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci oraz cykliczna we mgle solnej). Opaski uziemiające są jednymi z elementów, które służą do wykonania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania przed porażeniem prądem elektrycznym. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 1,5 - 6mm2 Zakres średnic rur: 12 - 52mm (1/4"...1/2") Moment skręcający dla zacisków: 2,5 Nm Normy: IEC 60947-7-2, EN 50164-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OU-3.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-39_OU-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_OU-1_OU-2_OU-3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
477 | 2025-01-20 | 5902626103521 | 5902626161897 | A14-6108 | A14-6108 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | SWP-G1 SZYNA WYRÓWNUJĄCA POTENCJAŁ | Magazynowy | 2 | szt. | 102.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 12 | 1 | 295.4 | Gram | EC001470 | Szyna SWP-G1 przeznaczona jest do wykonania głównych połączeń wyrównawczych. W szynie łączy się ze sobą: przewody ochronne instalacji elektrycznej wszystkie metalowe ciągi instalacyjne dochodzące do budynku (rury wody pitnej, rury wody gorącej, rury CO, gazowe itp.) wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (uziomy fundamentowe, odgromowe itp.) metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku Szyna posiada 10 zacisków 35mm2 i jeden dodatkowy przeznaczony do przyłączenia płaskownika (bednarki) 4x30mm. Stalowe zaciski (Fe/Zn) mogą być ustawione w dowolnej konfiguracji na listwie z mosiądzu (Mo/Sn). Szyny mocowane są do podłoża za pomocą wkrętów. Zaciski zabezpieczone są pokrywkami z tworzywa sztucznego (ABS). Na wewnętrznej części pokrywek znajdują się tabliczki, na których w łatwy i czytelny sposób można oznaczyć poszczególne zaciski. W szynach są otwory umożliwiające ich zaplombowanie. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 10x4...35mm2 [taśma] 1x(4x30)mm Materiał izolacyjny: ABS Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 301g Norma: IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/SWP_G1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-27_SWP-G1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_SWP-G1_SWP-G2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
478 | 2025-01-20 | 5902626103538 | 5902626161903 | A14-6208 | A14-6208 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | SWP-G2 SZYNA WYRÓWNUJĄCA POTENCJAŁ | Magazynowy | 2 | szt. | 25.64 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 6 | 1 | 57 | Gram | EC001470 | Szyna SWP-G2 przeznaczona jest do wykonania głównych połączeń wyrównawczych dodatkowych, miejscowych (np. w łazience). W szynie łączy się ze sobą: wszystkie części przewodzące i przewody ochronne przewody ochronne instalacji elektrycznej wprowadzonej do łazienki metalowe rury CO, gazowe itp. metalowe wanny lub brodziki elementy konstrukcji budynku oraz inne części metalowe, które mogą mieć styczność z wodą Szyna posiada 6 zacisków do podłączenia przewodów od 1,5 do 6mm2 i 2 zaciski do przewodów 6...25mm2. Szyny mocowane są do podłoża za pomocą wkrętów. Zaciski zabezpieczone są pokrywkami z tworzywa sztucznego (ABS). Na wewnętrznej części pokrywek znajdują się tabliczki, na których w łatwy i czytelny sposób można oznaczyć poszczególne zaciski. W szynach są otwory umożliwiające ich zaplombowanie. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 25mm2 Przyłączalność znamionowa: [drut] 6x1,5...6mm2 [taśma] 2x6...25mm Materiał izolacyjny: ABS Temperatura otoczenia: -25...+55°C Masa: 56g Norma: IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/SWP_G2.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-229_SWP-G2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_SWP-G1_SWP-G2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
479 | 2025-01-20 | 5907570398238 | 5907570398245 | A14-630Z | A14-630Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | SWP-G3 SZYNA WYRÓWNUJĄCA POTENCJAŁ ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 48.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 0.241 | Kg | EC001470 | Jednobiegunowa szyna SWP-G3 wraz z szynami SWP-G2, SWP-G1 i opaskami uziemiającymi, stanowi grupę elementów niezbędnych do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynku w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Za pomocą szyny SWP-G3 wykonujemy połączenia wyrównawcze, łącząc ze sobą: przewody ochronne instalacji elektrycznej, wszystkie metalowe ciągi instalacyjne (rury wody pitnej, rury wody gorącej, rury centralnego ogrzewania, rury gazowe itp.), wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (uziomy fundamentowe, uziemienia odgromowe itp.), metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku. SWP-G3 jest przystosowana do przyłączania przewodów jednodrutowych, wielodrutowych oraz taśm. Zakończenie przyłączanego przewodu wielodrutowego należy zabezpieczyć końcówką tulejkową lub poprzez zlutowanie wszystkich drutów. Szynę mocuje się do podłoża za pomocą wkrętów. Obudowa SWP-G3 jest przystosowana do plombowania. Szyna posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. DANE TECHNICZNE Liczba elementów zacisk. w zespole zacisku: 7 (1x4x 30 mm(taśma); 5x25mm² 1x50 mm²) Przekrój znamionowy: 50 mm² Przyłączalność znamionowa: [przewód sztywny] 5x (6...25) mm² oraz 1x (10...50) mm² [przewód giętki] 5x (6...16) mm² oraz 1x (10...35) mm² [taśma] 1 x 4 x 30mm Moment dokręcajacy elementy zaciskowe w zespole: śruby- 3,0 Nm. wkręty- 2 Nm Długość odizolowania: 15 mm Materiał: (możliwość pracy w zakresie temperatur: -25...+100 °C) podstawka - poliamid - klasa palności V2 wg UL94 pokrywka - poliwęglan listwa - mosiądz (MO59) wkręty, płytka dociskowa: stal (pokrycie: Zn5) Kolor: żółto-zielony Norma: IEC 60947-7-2 Uwaga: Dla przewodów giętkich należy zastosować końcówki tulejkowe cienkościenne typu: H lub HI. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/SWP_G3.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-361_SWP-G3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_SWP-G3.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zaciski_ochronne.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
480 | 2025-01-20 | 5907570387591 | 5907570390478 | A14-7000 | A14-7000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0051-D ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 33.22 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 72 | Gram | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
481 | 2025-01-20 | 5907570387607 | 5907570390485 | A14-7100 | A14-7100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-0053-D ZACISK OCHRONNY | Magazynowy | 5 | szt. | 43.22 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 90 | Gram | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
482 | 2025-01-20 | 5907570387614 | 5907570390492 | A14-7226 | A14-7226 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2052-D ZACISK OCHRONNY NA TS-35 NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 43.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 95 | Gram | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
483 | 2025-01-20 | 5907570387621 | 5907570390508 | A14-7326 | A14-7326 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2054-D ZACISK OCHRONNY NA TS-35 NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 29.26 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 69 | Gram | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
484 | 2025-01-20 | 5907570387638 | 5907570390515 | A14-7426 | A14-7426 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2055-D ZACISK OCHRONNY NA TS-35 NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 30.62 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 66.5 | Gram | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
485 | 2025-01-20 | 5907570387645 | 5907570390522 | A14-7526 | A14-7526 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2056-D ZACISK OCHRONNY NA TS-35 NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 46.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 90 | Gram | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
486 | 2025-01-20 | 5907570387652 | 5907570390539 | A14-7626 | A14-7626 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2111-D ZACISK OCHRONNY NA TS-35 NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 46.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 85 | Gram | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
487 | 2025-01-20 | 5907570387669 | 5907570390546 | A14-7726 | A14-7726 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZO-2114-D ZACISK OCHRONNY NA TS-35 NIEBIESKI | Magazynowy | 5 | szt. | 55.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 5 | 1 | 107 | Gram | EC001062 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
488 | 2025-01-20 | 5902626103569 | 5902626161910 | A16-0601 | A16-0601 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZGB-16/G ZŁĄCZKA | Magazynowy | 2 | szt. | 17.37 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 49.8 | Gram | EC000897 | Złączki typu ZGB-16 przeznaczone są do łączenia żył przewodów o dużych przekrojach. Złączki mocowane są bezpośrednio do podłoża. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: 2,5...16 / 2,5...10 Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 3Nm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 48g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZGB-16_G.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZGB-16_G_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-167_zlaczka_ZGB-16.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
489 | 2025-01-20 | 5902626103576 | 5902626161927 | A16-0701 | A16-0701 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZGB-16/K ZŁĄCZKA | Magazynowy | 2 | szt. | 15.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 39 | Gram | EC000897 | Złączki typu ZGB-16 przeznaczone są do łączenia żył przewodów o dużych przekrojach. Złączki mocowane są bezpośrednio do podłoża. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Przyłączalność znamionowa: drut / linka: - Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 4kV Prąd znamionowy ciągły: 76A Moment skręcający dla zacisków: 3Nm Typ końcówek kablowych: Końcówki kablowe do zakańczania przewodów o przekroju 16mm2 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Norma: IEC 60947-7-1 Masa: 40g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/ZGB-16_K.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/ZGB-16_K_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-167_zlaczka_ZGB-16.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
490 | 2025-01-20 | 5907570392991 | 5907570393011 | A18-0031 | A18-0031 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-6 s/g LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 13.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 34 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 16mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 6x 1,5...16mm2 [linka] 6x 1,5...10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 76A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 33g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-6-CZZ-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-312_LPI6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
491 | 2025-01-20 | 5907570302839 | 5907570371132 | A18-0038 | A18-0038 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-6s LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 13.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 34 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 16mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 6x 1,5...16mm2 [linka] 6x 1,5...10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 76A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 33g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-6-CZS-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-312_LPI6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
492 | 2025-01-20 | 5907570302846 | 5907570371149 | A18-0051 | A18-0051 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-6 z/g LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 13.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 34 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 16mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 6x 1,5...16mm2 [linka] 6x 1,5...10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 76A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 33g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-6-ZZ.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-312_LPI6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
493 | 2025-01-20 | 5907570302853 | 5907570371156 | A18-0058 | A18-0058 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-6z LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 13.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 34 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 16mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 6x 1,5...16mm2 [linka] 6x 1,5...10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 76A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 33g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-6-ZS.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-312_LPI6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
494 | 2025-01-20 | 5907570386921 | 5907570386952 | A18-0061 | A18-0061 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-6 n/g LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 13.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 33 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 16mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 6x 1,5...16mm2 [linka] 6x 1,5...10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 76A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 33g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-6-NZ-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-312_LPI6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
495 | 2025-01-20 | 5907570302860 | 5907570371163 | A18-0068 | A18-0068 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-6n LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 13.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 34 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 16mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 6x 1,5...16mm2 [linka] 6x 1,5...10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 76A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 33g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-6-NS-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-312_LPI6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
496 | 2025-01-20 | 5907570392977 | 5907570393028 | A18-0078 | A18-0078 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-6c LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 13.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 20 | 1 | 34 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 16mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 6x 1,5...16mm2 [linka] 6x 1,5...10mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 76A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 33g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-6-CS-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-312_LPI6.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
497 | 2025-01-20 | 5907570393004 | 5907570393462 | A18-1031 | A18-1031 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-14 s/g LISTWA PRZYŁACZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 5 | szt. | 28.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 73 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 25mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 12x 1,5...16mm2; 2x 1,5...25mm2 [linka] 12x 1,5...10mm2; 2x 1,5...16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 101A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 73g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-14-CZZ-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-313_LPI14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
498 | 2025-01-20 | 5907570302877 | 5907570371170 | A18-1038 | A18-1038 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-14s LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 28.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 75 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 25mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 12x 1,5...16mm2; 2x 1,5...25mm2 [linka] 12x 1,5...10mm2; 2x 1,5...16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 101A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 73g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-14-CZS-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-313_LPI14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
499 | 2025-01-20 | 5907570302884 | 5907570371187 | A18-1051 | A18-1051 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-14 z/g LISTWA PRZYŁACZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 28.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 5 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 25mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 12x 1,5...16mm2; 2x 1,5...25mm2 [linka] 12x 1,5...10mm2; 2x 1,5...16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 101A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 73g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-14-ZIZ.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-313_LPI14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
500 | 2025-01-20 | 5907570302891 | 5907570371194 | A18-1058 | A18-1058 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-14z LISTWA PRZYŁACZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 28.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 75 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 25mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 12x 1,5...16mm2; 2x 1,5...25mm2 [linka] 12x 1,5...10mm2; 2x 1,5...16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 101A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 73g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-14-ZIS.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-313_LPI14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
501 | 2025-01-20 | 5907570386938 | 5907570386945 | A18-1061 | A18-1061 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-14 n/g LISTWA PRZYŁACZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 5 | szt. | 28.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 73 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 25mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 12x 1,5...16mm2; 2x 1,5...25mm2 [linka] 12x 1,5...10mm2; 2x 1,5...16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 101A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 73g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-14-NZ-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-313_LPI14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
502 | 2025-01-20 | 5907570302907 | 5907570371200 | A18-1068 | A18-1068 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-14n LISTWA PRZYŁACZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 28.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 75 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 25mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 12x 1,5...16mm2; 2x 1,5...25mm2 [linka] 12x 1,5...10mm2; 2x 1,5...16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 101A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 73g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-14-NS-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-313_LPI14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
503 | 2025-01-20 | 5907570392984 | 5907570393479 | A18-1078 | A18-1078 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | LPI-14c LISTWA PRZYŁACZENIOWA IZOLOWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 28.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 10 | 1 | 73 | Gram | EC001284 | Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwiająca montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Przyłączalność znamionowa: 25mm2 Przekrój znamionowy: [drut] 12x 1,5...16mm2; 2x 1,5...25mm2 [linka] 12x 1,5...10mm2; 2x 1,5...16mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 101A Długość odizolowania: 12mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Normy: IEC 60998-2-1 IP: IP20 Masa: 73g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/LPI-14-CS-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-313_LPI14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
504 | 2025-01-20 | 5907570302167 | 5907570371217 | A18-4001 | A18-4001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KOMPLET WSPORNIKÓW LPI K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.69 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 8 | 1 | 21 | Gram | EC000886 | Listwy przyłączeniowe LPI można zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Mocowanie: szyna TS35 oraz do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 20,3g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/WSPORNIK_LPI_Z-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/WSPORNIK_LPI_Z-1-zdjecie.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-316_wsporniki_Ws_do_LPI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
505 | 2025-01-20 | 5907570302174 | 5907570371224 | A18-4008 | A18-4008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KOMPLET WSPORNIKÓW LPI K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.69 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 8 | 1 | 21 | Gram | EC000886 | Listwy przyłączeniowe LPI można zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Mocowanie: szyna TS35 oraz do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 20,3g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/WSPORNIK_LPI_SZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/WSPORNIK_LPI_Z-1-zdjecie.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-316_wsporniki_Ws_do_LPI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_LPI_BLPI_6-14.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_wielotorowe.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
506 | 2025-01-20 | 5907570396715 | 5907570396722 | A18-5001 | A18-5001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P1-LPI K. ZÓŁTY | Magazynowy | 5 | szt. | 0.77 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 20 | Gram | EC000886 | Listwy przyłączeniowe LPI można zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Mocowanie: szyna TS35 oraz do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 20,3g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/Podstawka_LPI_z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-36_Podstawka_P1-LPI.pdf |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
507 | 2025-01-20 | 5907570396746 | 5907570396753 | A18-5008 | A18-5008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P1-LPI K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.77 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 20 | Gram | EC000886 | Listwy przyłączeniowe LPI można zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześcio lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje także w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych. DANE TECHNICZNE Mocowanie: szyna TS35 oraz do podłoża Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25...+100°C Masa: 20,3g | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/Podstawka_LPI_s.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-36_Podstawka_P1-LPI.pdf |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
508 | 2025-01-20 | 5907570311183 |  | A20-11411 | A20-11411 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 426-1 OBUDOWA KPL. DO B | Magazynowy | 2 | szt. | 61.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 146.6 | Gram | EC000200 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
509 | 2025-01-20 | 5907570307162 |  | A20-11418 | A20-11418 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 426-1 OBUDOWA KPL. | Magazynowy | 5 | szt. | 61.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 148 | Gram | EC000200 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
510 | 2025-01-20 | 5907570305830 |  | A20-11428 | A20-11428 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 426-2 OBUDOWA KPL. | Magazynowy | 5 | szt. | 77.48 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 202 | Gram | EC000200 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
511 | 2025-01-20 | 5907570305847 |  | A20-11438 | A20-11438 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 426-3 OBUDOWA KPL. | Magazynowy | 2 | szt. | 85.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 252 | Gram | EC000200 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
512 | 2025-01-20 | 5902626199654 |  | A30-2301 | A30-2301 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | IZOLATOR SI D-201100 | Magazynowy | 5 | szt. | 85.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.14 | 8547 20 00 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000886 | Izolator do odbieraków sprężynujących. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/IZOLATOR_1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
513 | 2025-01-20 | 5902626108816 |  | A30-6100 | A30-6100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | IZOLATOR NI D-310200 | Magazynowy | 5 | szt. | 25.77 | PLN | 23 | 0 | 27.33.14 | 8547 20 00 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000886 | Izolator do odbieraków bocznych. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/IZOLATOR_2.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
514 | 2025-01-20 | 5902626146672 |  | A31-0100 | A31-0100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DM-100 ODBIER.PRĄDU SPRĘŻ.(METALOGRAFITOWY) | Magazynowy | 2 | szt. | 1240.59 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 1985 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 100A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 63A Prąd cieplny 0,1s: 6kA Prąd znamionowy szczytowy: 9kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626146672 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DM_100.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
515 | 2025-01-20 | 5907570386693 |  | A31-0110 | A31-0110 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DM-100 KORPUS ODBIER.PRĄDU SPRĘŻ.(METALOGRAFITOWY) | Magazynowy | 5 | szt. | 670.78 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
516 | 2025-01-20 | 5902626108830 |  | A31-0200 | A31-0200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DM-160 ODBIER.PRĄDU SPRĘŻ. (METALOGRAFITOWY) | Magazynowy | 2 | szt. | 1354.57 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2446 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 160A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 100A Prąd cieplny 0,1s: 7kA Prąd znamionowy szczytowy: 10kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 45N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626108830 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DM_160.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
517 | 2025-01-20 | 5902626138615 |  | A31-0210 | A31-0210 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DM-160 KORPUS ODBIER.PRĄDU SPRĘŻ.(METALOGRAFITOWY) | Magazynowy | 5 | szt. | 698.02 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
518 | 2025-01-20 | 5902626108847 |  | A31-0300 | A31-0300 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DM-250 ODBIE.PRĄDU SPRĘŻ.(METALOGRAF.) | Magazynowy | 2 | szt. | 2199.98 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 3514 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 250A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 160A Prąd cieplny 0,1s: 10kA Prąd znamionowy szczytowy: 15kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 85N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626108847 Normy: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DM_250.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
519 | 2025-01-20 | 5902626108854 |  | A31-0310 | A31-0310 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DM-250 KORPUS ODBIER.PRĄDU SPRĘŻ. (METALOGRAFITOWY) | Magazynowy | 5 | szt. | 698.02 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
520 | 2025-01-20 | 5902626108861 |  | A31-1100 | A31-1100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DS-100 ODBIERAK PRĄDU MOSIĘŻNY | Magazynowy | 2 | szt. | 1258.88 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2302 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 100A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 63A Prąd cieplny 0,1s: 6kA Prąd znamionowy szczytowy: 9kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg mosiężny do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem jezdnym stalowym EAN: 5902626108861 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DS_100.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
521 | 2025-01-20 | 5907570388895 |  | A31-1110 | A31-1110 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DS-100 KORPUS ODBIERAKA PRĄDU SPRĘŻ. | Magazynowy | 5 | szt. | 569.69 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
522 | 2025-01-20 | 5902626108878 |  | A31-1200 | A31-1200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DS-160 ODBIERAK PRĄDU MOSIĘŻNY | Magazynowy | 2 | szt. | 1543.96 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2905 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 160A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 100A Prąd cieplny 0,1s: 7kA Prąd znamionowy szczytowy: 10kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 45N Typ: Ślizg mosiężny do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem jezdnym stalowym EAN: 5902626108878 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DS_160.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
523 | 2025-01-20 | 5902626138417 |  | A31-1210 | A31-1210 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DS-160 KORPUS ODBIER.PRĄDU SPRĘŻ. (MOSIĘŻNY) | Magazynowy | 5 | szt. | 568.71 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
524 | 2025-01-20 | 5902626108885 |  | A31-1300 | A31-1300 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DS-250 ODBIERAK PRĄDU MOSIĘŻNY | Magazynowy | 2 | szt. | 2222.4 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 4194 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 250A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 160A Prąd cieplny 0,1s: 10kA Prąd znamionowy szczytowy: 15kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 85N Typ: Ślizg mosiężny do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem jezdnym stalowym EAN: 5902626108885 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DS_250.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
525 | 2025-01-20 | 5902626138424 |  | A31-1310 | A31-1310 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DS-250 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 625.56 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
526 | 2025-01-20 | 5902626108892 |  | A31-2100 | A31-2100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DZ-100 ODBIERAK PRĄDU SPRĘŻYNUJĄCY | Magazynowy | 2 | szt. | 852.43 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2230 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 100A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 63A Prąd cieplny 0,1s: 6kA Prąd znamionowy szczytowy: 9kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg cynkowy do przewodów jezdnych stalowych EAN: 5902626108892 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DZ_100.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
527 | 2025-01-20 | 5902626108908 |  | A31-2110 | A31-2110 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DZ-100 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 631.96 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
528 | 2025-01-20 | 5902626108915 |  | A31-2200 | A31-2200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DZ-160 ODBIER.PRĄDU SPRĘŻ.(CYNKOWY) | Magazynowy | 2 | szt. | 1054.02 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2870 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 63A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 40A Prąd cieplny 0,1s: 5kA Prąd znamionowy szczytowy: 8kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626108953 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DZ_160.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
529 | 2025-01-20 | 5902626108922 |  | A31-2210 | A31-2210 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DZ-160 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 670.42 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
530 | 2025-01-20 | 5902626108939 |  | A31-2300 | A31-2300 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DZ-250 ODBIER.PRĄDU SPRĘŻ.(CYNKOWY) | Magazynowy | 2 | szt. | 1439.2 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 4314 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 250A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 160A Prąd cieplny 0,1s: 10kA Prąd znamionowy szczytowy: 15kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 85N Typ: Ślizg cynkowy do przewodów jezdnych stalowych EAN: 5902626108939 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DZ_250.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
531 | 2025-01-20 | 5902626108946 |  | A31-2310 | A31-2310 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | DZ-250 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 692.22 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
532 | 2025-01-20 | 5902626108953 |  | A31-3000 | A31-3000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MM-63 ODBIE.PRĄDU SPRĘŻ.(METALOGRAFITOWY) | Magazynowy | 2 | szt. | 905.95 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 1542 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 63A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 40A Prąd cieplny 0,1s: 5kA Prąd znamionowy szczytowy: 8kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626108953 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/MM_63.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
533 | 2025-01-20 | 5902626108960 |  | A31-3100 | A31-3100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MM-100 ODBIE.PRĄDU SPRĘŻ.(METALOGRAF.) | Magazynowy | 2 | szt. | 1191.48 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 1760 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 100A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 63A Prąd cieplny 0,1s: 6kA Prąd znamionowy szczytowy: 9kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626108960 Normy: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/MM_100.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
534 | 2025-01-20 | 5902626199845 |  | A31-3110 | A31-3110 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MM-100 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 467.32 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
535 | 2025-01-20 | 5902626108977 |  | A31-3200 | A31-3200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MM-160 ODBIER.PRĄDU SPRĘŻ.(METALOGRAF.) | Magazynowy | 2 | szt. | 1322.94 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2207 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 160A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 100A Prąd cieplny 0,1s: 7kA Prąd znamionowy szczytowy: 10kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 45N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626108977 Normy: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/MM_160.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
536 | 2025-01-20 | 5902626108984 |  | A31-3210 | A31-3210 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MM-160 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 467.32 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
537 | 2025-01-20 | 5902626108991 |  | A31-4000 | A31-4000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MS-63 ODBIERAK PRĄDU SPRĘŻ.(MOSIĘŻNY) | Magazynowy | 5 | szt. | 1085.13 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 63A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 40A Prąd cieplny 0,1s: 5kA Prąd znamionowy szczytowy: 8kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg mosiężny do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem jezdnym stalowym EAN: 5902626108991 Normy: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/MS_63.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
538 | 2025-01-20 | 5902626109004 |  | A31-4010 | A31-4010 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MS-63 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 429.31 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
539 | 2025-01-20 | 5902626109011 |  | A31-4100 | A31-4100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MS-100 ODBIERAK PRĄDU SPRĘŻ.(MOSIĘŻNY) | Magazynowy | 2 | szt. | 1175.38 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2054 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 100A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 63A Prąd cieplny 0,1s: 6kA Prąd znamionowy szczytowy: 9kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg mosiężny do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem jezdnym stalowym EAN: 5902626109011 Normy: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/MS_100.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
540 | 2025-01-20 | 5907570311046 |  | A31-4110 | A31-4110 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MS-100 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 408.11 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
541 | 2025-01-20 | 5902626109028 |  | A31-4200 | A31-4200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MS-160 ODBIERAK PRĄDU SPRĘŻ.(MOSIĘŻNY) | Magazynowy | 2 | szt. | 1458.52 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2596 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 160A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 100A Prąd cieplny 0,1s: 7kA Prąd znamionowy szczytowy: 10kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 45N Typ: Ślizg mosiężny do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem jezdnym stalowym EAN: 5902626109028 Normy: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/MS_160.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
542 | 2025-01-20 | 5902626109035 |  | A31-5000 | A31-5000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MZ-63 ODBIERAK PRĄDU SPRĘŻ.(CYNKOWY) | Magazynowy | 2 | szt. | 608.38 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 1754 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 63A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 40A Prąd cieplny 0,1s: 5kA Prąd znamionowy szczytowy: 8kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg cynkowy do przewodów jezdnych stalowych EAN: 5902626109035 Normy: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/MZ_63.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
543 | 2025-01-20 | 5902626109042 |  | A31-5100 | A31-5100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MZ-100 ODBIERAK PRĄDU SPRĘŻ.(CYNKOWY) | Magazynowy | 2 | szt. | 819.68 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2018 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 100A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 63A Prąd cieplny 0,1s: 6kA Prąd znamionowy szczytowy: 9kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg cynkowy do przewodów jezdnych stalowych EAN: 5902626109042 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/MZ_100.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
544 | 2025-01-20 | 5902626109059 |  | A31-5200 | A31-5200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MZ-160 ODBIERAK PRĄDU SPRĘŻ.(CYNKOWY) | Magazynowy | 2 | szt. | 978.62 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2565 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 160A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 100A Prąd cieplny 0,1s: 7kA Prąd znamionowy szczytowy: 10kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 45N Typ: Ślizg cynkowy do przewodów jezdnych stalowych EAN: 5902626109059 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/MZ_160.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
545 | 2025-01-20 | 5902626109066 |  | A31-5210 | A31-5210 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | MZ-160 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 619.31 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
546 | 2025-01-20 | 5902626109073 |  | A32-6000 | A32-6000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BP-63 ODBIERAK PRĄDU NIESPRĘŻYNUJĄCY | Magazynowy | 5 | szt. | 420.72 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 63A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 40A Prąd cieplny 0,1s: 5kA Prąd znamionowy szczytowy: 8kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626109073 Normy: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/BP_63.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
547 | 2025-01-20 | 5902626197612 |  | A32-6010 | A32-6010 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BP-63 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 220.59 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
548 | 2025-01-20 | 5902626109080 |  | A32-6100 | A32-6100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BP-100 ODBIERAK PRĄDU NIESPRĘŻYNUJĄCY | Magazynowy | 2 | szt. | 525.17 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 765 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 100A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 63A Prąd cieplny 0,1s: 6kA Prąd znamionowy szczytowy: 9kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626109080 Normy: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/BP_100.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
549 | 2025-01-20 | 5902626135270 |  | A32-6110 | A32-6110 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BP-100 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 247.81 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
550 | 2025-01-20 | 5902626109097 |  | A32-6200 | A32-6200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BP-160 ODBIERAK PRĄDU NIESPRĘŻYNUJĄCY | Magazynowy | 2 | szt. | 561.92 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 846 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 160A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 100A Prąd cieplny 0,1s: 7kA Prąd znamionowy szczytowy: 10kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 40N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626109097 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/BP_160.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
551 | 2025-01-20 | 5902626186388 |  | A32-6210 | A32-6210 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BP-160 KORPUS ODBIERAKA | Magazynowy | 5 | szt. | 286.11 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
552 | 2025-01-20 | 5902626109103 |  | A32-7000 | A32-7000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BS-63 ODBIERAK PRĄDU NIESPRĘŻYNUJĄCY | Magazynowy | 5 | szt. | 441.63 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 63A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 40A Prąd cieplny 0,1s: 5kA Prąd znamionowy szczytowy: 8kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626109103 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/BS_63.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
553 | 2025-01-20 | 5902626109110 |  | A32-7100 | A32-7100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BS-100 ODBIERAK PRĄDU NIESPRĘŻYNUJĄCY | Magazynowy | 5 | szt. | 476.87 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 862 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 100A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 63A Prąd cieplny 0,1s: 6kA Prąd znamionowy szczytowy: 9kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 25N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626109110 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/BS_100.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
554 | 2025-01-20 | 5902626109127 |  | A32-7200 | A32-7200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | BS-160 ODBIERAK PRĄDU NIESPRĘŻYNUJĄCY | Magazynowy | 2 | szt. | 554.49 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 925 | Gram | EC000008 | Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu. Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe izolacji: 1kV Napięcie probiercze dla sprawdzenia wytrzymałości elektr. izolacji: 3,5kV Prędkość max: 2m/s Prąd znamionowy przy pracy przerywanej: 160A Prąd znamionowy przy pracy ciągłej: 100A Prąd cieplny 0,1s: 7kA Prąd znamionowy szczytowy: 10kA Siła docisku do przewodu jezdnego: 40N Typ: Ślizg metalografitowy do przewodów jezdnych miedzianych EAN: 5902626109127 Norma: ZN-99/S.I.A.E.-001 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/BS_160.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
555 | 2025-01-20 | 5902626109196 |  | A33-1200 | A33-1200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-3274 WYK.III /DS,MS-160/ | Magazynowy | 5 | szt. | 1095.09 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 7403 21 00 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraków prądu DS-160, MS 160. Ślizg mosiężny typu (S) do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem stalowym. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 100mmx100mm Materiał: mosiądz | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_MOSIEZNY.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
556 | 2025-01-20 | 5902626109202 |  | A33-1300 | A33-1300 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-3274 WYK.IV /DS-250/ | Magazynowy | 2 | szt. | 1786.23 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 7403 21 00 | 0 | 1 | 1 | 2917 | Gram |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraka prądu DS-250. Ślizg mosiężny typu (S) do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem stalowym. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 140mmx140mm Materiał: mosiądz | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_MOSIEZNY.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
557 | 2025-01-20 | 5902626109240 |  | A33-4000 | A33-4000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-3274 WYK.I /MS-63/ | Magazynowy | 5 | szt. | 640.41 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 7403 21 00 | 0 | 1 | 1 |  | Kg |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraka prądu MS-63. Ślizg mosiężny typu (S) do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem stalowym. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 68mmx68mm Materiał: mosiądz | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_MOSIEZNY.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
558 | 2025-01-20 | 5902626109257 |  | A33-4100 | A33-4100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-3274 WYK.II /MS,DS-100/ | Magazynowy | 5 | szt. | 791.34 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 7403 21 00 | 0 | 1 | 1 | 1109 | Gram |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraków prądu DS-100, MS 100. Ślizg mosiężny typu (S) do przewodów jezdnych miedzianych, dopuszczalna krótkotrwała współpraca z przewodem stalowym. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 80mmx80mm Materiał: mosiądz | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_MOSIEZNY.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
559 | 2025-01-20 | 5902626109264 |  | A33-5000 | A33-5000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4312 WYK.I CYNK./MZ-63/ | Magazynowy | 5 | szt. | 192.09 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 7901 20 00 | 0 | 1 | 1 | 654.4 | Gram |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraka prądu MZ-63. Ślizg cynkowy typu (Z) do przewodów jezdnych stalowych. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 68mmx68mm Materiał: cynk | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_CYNKOWY.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
560 | 2025-01-20 | 5902626109271 |  | A33-5100 | A33-5100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4312 WYK.II CYNK./DZ,MZ-100/ | Magazynowy | 5 | szt. | 314.58 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 7901 20 00 | 0 | 1 | 1 | 935 | Gram |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraków prądu DM-100, MZ-100. Ślizg cynkowy typu (Z) do przewodów jezdnych stalowych. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 80mmx80mm Materiał: cynk | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_CYNKOWY.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
561 | 2025-01-20 | 5902626109288 |  | A33-5200 | A33-5200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4312 WYK.III CYNK./MZ,DZ-160/ | Magazynowy | 5 | szt. | 451.55 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 7901 20 00 | 0 | 1 | 1 | 1454 | Gram |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraków prądu MZ-160, DZ-160. Ślizg cynkowy typu (Z) do przewodów jezdnych stalowych. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 100mmx100mm Materiał: cynk | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_CYNKOWY.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
562 | 2025-01-20 | 5902626109295 |  | A33-5300 | A33-5300 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4312 WYK.IV CYNK./DZ-250/ | Magazynowy | 5 | szt. | 832.79 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 7901 20 00 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraka prądu DZ-250. Ślizg cynkowy typu (Z) do przewodów jezdnych stalowych. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 140mmx140mm Materiał: cynk | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_CYNKOWY.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_ODBIERAKI.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
563 | 2025-01-20 | 5902626109356 | 5902626161934 | A36-1000 | A36-1000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KLM-1 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 30.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 40 | 1 | 26.8 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu KLM przeznaczone są do pracy w obwodach sygnalizacyjnych, zabezpieczających i kontrolnych. Łącznik krańcowy uruchamiany jest za pośrednictwem urządzenia napędzającego. Siła przyłożona do dźwigni popychacza powoduje przełączenie styków ruchomych. Po ustąpieniu siły napędzającej, styki ruchome wracają pod wpływem siły sprężyny do pozycji wyjściowej. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: AC: 230/400/500 V, DC: 48/110/220 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 4/4/2,5 A, DC: 1,6/0,6/0,25 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-15 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV Stopień ochrony: IP00 Stopień zanieczyszczenia środowiska: 3 Zabezpieczenie zwarciowe Bi-Wts: 25 A Maksymalna siła z jaką można działać na element napędowy: 50 N Prędkość elementu napędowego: 0,1...5 m/s Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...4 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+40oC Siła potrzebna do przestawienia styków łącznika: 9,8 N Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/KLM.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/KLM1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-288_laczniki_kran_typu_KLM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_KLM-1_KLMR-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
564 | 2025-01-20 | 5902626109363 | 5902626161941 | A36-1100 | A36-1100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KLM-1R ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 54.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 30 | 1 | 33.8 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu KLM przeznaczone są do pracy w obwodach sygnalizacyjnych, zabezpieczających i kontrolnych. Łącznik krańcowy uruchamiany jest za pośrednictwem urządzenia napędzającego. Siła przyłożona do dźwigni popychacza powoduje przełączenie styków ruchomych. Po ustąpieniu siły napędzającej, styki ruchome wracają pod wpływem siły sprężyny do pozycji wyjściowej. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: AC: 230/400/500 V, DC: 48/110/220 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 4/4/2,5 A, DC: 1,6/0,6/0,25 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-15 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV Stopień ochrony: IP00 Stopień zanieczyszczenia środowiska: 3 Zabezpieczenie zwarciowe Bi-Wts: 25 A Maksymalna siła z jaką można działać na element napędowy: 50 N Prędkość elementu napędowego: 0,1...5 m/s Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...4 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+40oC Siła potrzebna do przestawienia styków łącznika: 9,8 N Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/KLMR.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/KLM1R.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-288_laczniki_kran_typu_KLM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_KLM-1_KLMR-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
565 | 2025-01-20 | 5902626109387 | 5902626161958 | A36-2000 | A36-2000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KLM-2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 30.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 40 | 1 | 26.8 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu KLM przeznaczone są do pracy w obwodach sygnalizacyjnych, zabezpieczających i kontrolnych. Łącznik krańcowy uruchamiany jest za pośrednictwem urządzenia napędzającego. Siła przyłożona do dźwigni popychacza powoduje przełączenie styków ruchomych. Po ustąpieniu siły napędzającej, styki ruchome wracają pod wpływem siły sprężyny do pozycji wyjściowej. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: AC: 230/400/500 V, DC: 48/110/220 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 4/4/2,5 A, DC: 1,6/0,6/0,25 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-15 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV Stopień ochrony: IP00 Stopień zanieczyszczenia środowiska: 3 Zabezpieczenie zwarciowe Bi-Wts: 25 A Maksymalna siła z jaką można działać na element napędowy: 50 N Prędkość elementu napędowego: 0,1...5 m/s Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...4 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+40oC Siła potrzebna do przestawienia styków łącznika: 9,8 N Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/KLM.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/KLM2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-288_laczniki_kran_typu_KLM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_KLM-1_KLMR-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
566 | 2025-01-20 | 5902626109394 | 5902626161965 | A36-2100 | A36-2100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KLM-2R ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 54.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 30 | 1 | 34 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu KLM przeznaczone są do pracy w obwodach sygnalizacyjnych, zabezpieczających i kontrolnych. Łącznik krańcowy uruchamiany jest za pośrednictwem urządzenia napędzającego. Siła przyłożona do dźwigni popychacza powoduje przełączenie styków ruchomych. Po ustąpieniu siły napędzającej, styki ruchome wracają pod wpływem siły sprężyny do pozycji wyjściowej. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: AC: 230/400/500 V, DC: 48/110/220 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 4/4/2,5 A, DC: 1,6/0,6/0,25 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-15 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV Stopień ochrony: IP00 Stopień zanieczyszczenia środowiska: 3 Zabezpieczenie zwarciowe Bi-Wts: 25 A Maksymalna siła z jaką można działać na element napędowy: 50 N Prędkość elementu napędowego: 0,1...5 m/s Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...4 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+40oC Siła potrzebna do przestawienia styków łącznika: 9,8 N Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/KLMR.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/KLM2R.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-288_laczniki_kran_typu_KLM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_KLM-1_KLMR-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
567 | 2025-01-20 | 5902626109417 | 5902626161972 | A36-3000 | A36-3000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KLM-3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 48.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 40 | 1 | 35 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu KLM przeznaczone są do pracy w obwodach sygnalizacyjnych, zabezpieczających i kontrolnych. Łącznik krańcowy uruchamiany jest za pośrednictwem urządzenia napędzającego. Siła przyłożona do dźwigni popychacza powoduje przełączenie styków ruchomych. Po ustąpieniu siły napędzającej, styki ruchome wracają pod wpływem siły sprężyny do pozycji wyjściowej. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: AC: 230/400/500 V, DC: 48/110/220 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 4/4/2,5 A, DC: 1,6/0,6/0,25 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-15 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV Stopień ochrony: IP00 Stopień zanieczyszczenia środowiska: 3 Zabezpieczenie zwarciowe Bi-Wts: 25 A Maksymalna siła z jaką można działać na element napędowy: 50 N Prędkość elementu napędowego: 0,1...5 m/s Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...4 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+40oC Siła potrzebna do przestawienia styków łącznika: 9,8 N Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/KLM.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/KLM3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-288_laczniki_kran_typu_KLM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_KLM-1_KLMR-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
568 | 2025-01-20 | 5902626109424 | 5902626161989 | A36-3100 | A36-3100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KLM-3R ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 72.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 30 | 1 | 42.4 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu KLM przeznaczone są do pracy w obwodach sygnalizacyjnych, zabezpieczających i kontrolnych. Łącznik krańcowy uruchamiany jest za pośrednictwem urządzenia napędzającego. Siła przyłożona do dźwigni popychacza powoduje przełączenie styków ruchomych. Po ustąpieniu siły napędzającej, styki ruchome wracają pod wpływem siły sprężyny do pozycji wyjściowej. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: AC: 230/400/500 V, DC: 48/110/220 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 4/4/2,5 A, DC: 1,6/0,6/0,25 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-15 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV Stopień ochrony: IP00 Stopień zanieczyszczenia środowiska: 3 Zabezpieczenie zwarciowe Bi-Wts: 25 A Maksymalna siła z jaką można działać na element napędowy: 50 N Prędkość elementu napędowego: 0,1...5 m/s Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...4 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+40oC Siła potrzebna do przestawienia styków łącznika: 9,8 N Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/KLMR.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/KLM3R.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-288_laczniki_kran_typu_KLM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_KLM-1_KLMR-1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
569 | 2025-01-20 | 5902626109455 | 5902626162009 | A37-0000 | A37-0000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | D-429 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 215.35 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 15 | 1 | 444 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu D przeznaczone są do pracy w obwodach sygnalizacyjnych i zabezpieczających. Łącznik krańcowy uruchamiany jest za pośrednictwem urządzenia napędzającego. Siła przyłożona do dźwigni popychacza powoduje przełączenie styków ruchomych. Po ustąpieniu siły napędzającej, styki ruchome wracają pod wpływem siły sprężyny do pozycji wyjściowej. Obudowy łączników wykonane są z metalu i tworzywa oraz wyposażone w zacisk uziomowy. Zgodność z normami Łączniki wykonane są zgodnie z postanowieniami normy IEC 60947-5-1 DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: AC: 400 V, DC: 48 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 2,5 A, DC: 2 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5 kV Stopień ochrony: IP40 Stopień zanieczyszczenia środowiska: 3 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...4 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Siła potrzebna do przestawienia styków łącznika: 25 N Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/D-429.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-287_laczniki_kran_typu_D.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_D-429-D-443-D-429R.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
570 | 2025-01-20 | 5902626109462 | 5902626162016 | A37-0100 | A37-0100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | D-429r ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 248.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 12 | 1 | 536.6 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu D przeznaczone są do pracy w obwodach sygnalizacyjnych i zabezpieczających. Łącznik krańcowy uruchamiany jest za pośrednictwem urządzenia napędzającego. Siła przyłożona do dźwigni popychacza powoduje przełączenie styków ruchomych. Po ustąpieniu siły napędzającej, styki ruchome wracają pod wpływem siły sprężyny do pozycji wyjściowej. Obudowy łączników wykonane są z metalu i tworzywa oraz wyposażone w zacisk uziomowy. Zgodność z normami Łączniki wykonane są zgodnie z postanowieniami normy IEC 60947-5-1 DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: AC: 400 V, DC: 48 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 2,5 A, DC: 2 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5 kV Stopień ochrony: IP40 Stopień zanieczyszczenia środowiska: 3 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...4 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Siła potrzebna do przestawienia styków łącznika: 25 N Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/D-429r.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-287_laczniki_kran_typu_D.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_D-429-D-443-D-429R.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
571 | 2025-01-20 | 5902626109479 | 5902626162023 | A37-0200 | A37-0200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | D-443 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 234.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 8 | 1 | 582.4 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu D przeznaczone są do pracy w obwodach sygnalizacyjnych i zabezpieczających. Łącznik krańcowy uruchamiany jest za pośrednictwem urządzenia napędzającego. Siła przyłożona do dźwigni popychacza powoduje przełączenie styków ruchomych. Po ustąpieniu siły napędzającej, styki ruchome wracają pod wpływem siły sprężyny do pozycji wyjściowej. Obudowy łączników wykonane są z metalu i tworzywa oraz wyposażone w zacisk uziomowy. Zgodność z normami Łączniki wykonane są zgodnie z postanowieniami normy IEC 60947-5-1 DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: AC: 400 V, DC: 48 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 2,5 A, DC: 2 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5 kV Stopień ochrony: IP40 Stopień zanieczyszczenia środowiska: 3 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...4 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Siła potrzebna do przestawienia styków łącznika: 25 N Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/D-443-nozny.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-287_laczniki_kran_typu_D.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_D-429-D-443-D-429R.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
572 | 2025-01-20 | 5902626133283 |  | A37-1020 | A37-1020 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T11 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 83.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 62.4 | Gram | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,07 kg Długość: 73 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
573 | 2025-01-20 | 5902626133290 |  | A37-1021 | A37-1021 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T11 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 83.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 70 | Gram | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,07 kg Długość: 73 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
574 | 2025-01-20 | 5902626133306 |  | A37-1022 | A37-1022 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T11 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 83.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 62.4 | Gram | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,07 kg Długość: 73 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
575 | 2025-01-20 | 5902626148614 |  | A37-1023 | A37-1023 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T11 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 83.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 70 | Gram | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,07 kg Długość: 73 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
576 | 2025-01-20 | 5902626133313 |  | A37-1024 | A37-1024 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T11 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 83.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 70 | Gram | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,07 kg Długość: 73 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
577 | 2025-01-20 | 5902626138059 |  | A37-1025 | A37-1025 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T11 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 83.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 70 | Gram | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,07 kg Długość: 73 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
578 | 2025-01-20 | 5907570395497 |  | A37-1027 | A37-1027 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T11 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 113.95 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 70 | Gram | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,07 kg Długość: 73 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
579 | 2025-01-20 | 5902626133320 |  | A37-1030 | A37-1030 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T13 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 89.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 64.6 | Gram | EC000030 | Głowica T13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø11. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,072 kg Długość: 84 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
580 | 2025-01-20 | 5902626133337 |  | A37-1031 | A37-1031 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T13 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 89.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | Głowica T13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø11. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,072 kg Długość: 84 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
581 | 2025-01-20 | 5902626133344 |  | A37-1032 | A37-1032 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T13 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 89.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | Głowica T13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø11. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,072 kg Długość: 84 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
582 | 2025-01-20 | 5902626147952 |  | A37-1033 | A37-1033 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T13 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 89.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | Głowica T13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø11. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,072 kg Długość: 84 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
583 | 2025-01-20 | 5902626133351 |  | A37-1034 | A37-1034 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T13 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 89.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 65.6 | Gram | EC000030 | Głowica T13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø11. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,072 kg Długość: 84 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
584 | 2025-01-20 | 5902626138066 |  | A37-1035 | A37-1035 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T13 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 89.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 80 | Gram | EC000030 | Głowica T13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø11. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,072 kg Długość: 84 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
585 | 2025-01-20 | 5907570395374 |  | A37-1036 | A37-1036 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T13 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 126.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | Głowica T13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø11. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,072 kg Długość: 84 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
586 | 2025-01-20 | 5902626135461 |  | A37-1050 | A37-1050 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T31 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 67.8 | Gram | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
587 | 2025-01-20 | 5902626149918 |  | A37-1051 | A37-1051 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T31 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
588 | 2025-01-20 | 5902626146399 |  | A37-1052 | A37-1052 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T31 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
589 | 2025-01-20 | 5902626150341 |  | A37-1053 | A37-1053 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T31 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
590 | 2025-01-20 | 5902626138073 |  | A37-1054 | A37-1054 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T31 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
591 | 2025-01-20 | 5902626147655 |  | A37-1055 | A37-1055 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T31 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
592 | 2025-01-20 | 5902626135638 |  | A37-1060 | A37-1060 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T32 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 68.4 | Gram | EC000030 | Głowica T32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,08 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
593 | 2025-01-20 | 5902626186432 |  | A37-1061 | A37-1061 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T32 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 80 | Gram | EC000030 | Głowica T32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,08 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
594 | 2025-01-20 | 5902626153298 |  | A37-1062 | A37-1062 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T32 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 80 | Gram | EC000030 | Głowica T32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,08 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
595 | 2025-01-20 | 5902626150358 |  | A37-1063 | A37-1063 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T32 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 80 | Gram | EC000030 | Głowica T32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,08 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
596 | 2025-01-20 | 5902626138080 |  | A37-1064 | A37-1064 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T32 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 80 | Gram | EC000030 | Głowica T32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,08 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
597 | 2025-01-20 | 5902626146429 |  | A37-1065 | A37-1065 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T32 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 69.2 | Gram | EC000030 | Głowica T32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,08 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
598 | 2025-01-20 | 5902626133368 |  | A37-1080 | A37-1080 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T41 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 99.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 82.4 | Gram | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,095 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
599 | 2025-01-20 | 5902626133375 |  | A37-1081 | A37-1081 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T41 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 99.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 83.2 | Gram | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,095 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
600 | 2025-01-20 | 5902626133382 |  | A37-1082 | A37-1082 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T41 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 99.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,095 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
601 | 2025-01-20 | 5902626151867 |  | A37-1083 | A37-1083 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T41 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 99.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,095 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
602 | 2025-01-20 | 5902626133399 |  | A37-1084 | A37-1084 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T41 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 99.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,095 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
603 | 2025-01-20 | 5902626138097 |  | A37-1085 | A37-1085 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T41 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 99.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 83.6 | Gram | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,095 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
604 | 2025-01-20 | 5907570395527 |  | A37-1086 | A37-1086 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T41 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 132.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,095 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
605 | 2025-01-20 | 5902626135980 |  | A37-1090 | A37-1090 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T42 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 117.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 98 | Gram | EC000030 | Głowica T42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,119 kg Długość: 122 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
606 | 2025-01-20 | 5902626188849 |  | A37-1091 | A37-1091 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T42 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 117.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,119 kg Długość: 122 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
607 | 2025-01-20 | 5902626146924 |  | A37-1092 | A37-1092 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T42 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 117.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,119 kg Długość: 122 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
608 | 2025-01-20 | 5907570306080 |  | A37-1093 | A37-1093 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T42 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 117.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,119 kg Długość: 122 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
609 | 2025-01-20 | 5902626197483 |  | A37-1094 | A37-1094 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T42 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 117.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,119 kg Długość: 122 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
610 | 2025-01-20 | 5902626149772 |  | A37-1095 | A37-1095 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T42 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 117.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,119 kg Długość: 122 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
611 | 2025-01-20 | 5902626141387 |  | A37-1100 | A37-1100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T61 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 118.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 94.6 | Gram | EC000030 | Głowica T61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,108 kg Długość: 177 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
612 | 2025-01-20 | 5902626186241 |  | A37-1101 | A37-1101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T61 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,108 kg Długość: 177 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
613 | 2025-01-20 | 5902626153625 |  | A37-1102 | A37-1102 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T61 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,108 kg Długość: 177 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
614 | 2025-01-20 | 5902626151157 |  | A37-1103 | A37-1103 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T61 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,108 kg Długość: 177 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
615 | 2025-01-20 | 5902626154271 |  | A37-1104 | A37-1104 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T61 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,108 kg Długość: 177 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
616 | 2025-01-20 | 5902626157883 |  | A37-1105 | A37-1105 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T61 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,108 kg Długość: 177 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
617 | 2025-01-20 | 5902626133405 |  | A37-1110 | A37-1110 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T51 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 103.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 91.8 | Gram | EC000030 | Głowica T51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,104 kg Długość: 100 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
618 | 2025-01-20 | 5902626133412 |  | A37-1111 | A37-1111 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T51 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,104 kg Długość: 100 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
619 | 2025-01-20 | 5902626133429 |  | A37-1112 | A37-1112 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T51 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,104 kg Długość: 100 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
620 | 2025-01-20 | 5902626153564 |  | A37-1113 | A37-1113 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T51 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 100 | Gram | EC000030 | Głowica T51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,104 kg Długość: 100 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
621 | 2025-01-20 | 5902626133436 |  | A37-1114 | A37-1114 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T51 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,104 kg Długość: 100 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
622 | 2025-01-20 | 5902626151164 |  | A37-1115 | A37-1115 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T51 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 93 | Gram | EC000030 | Głowica T51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,104 kg Długość: 100 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
623 | 2025-01-20 | 5902626135997 |  | A37-1120 | A37-1120 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T52 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 125.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 107 | Gram | EC000030 | Głowica T52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,128 kg Długość: 116 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
624 | 2025-01-20 | 5902626144920 |  | A37-1121 | A37-1121 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T52 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 125.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,128 kg Długość: 116 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
625 | 2025-01-20 | 5902626146160 |  | A37-1122 | A37-1122 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T52 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 125.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,128 kg Długość: 116 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
626 | 2025-01-20 | 5907570385191 |  | A37-1123 | A37-1123 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T52 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 125.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,128 kg Długość: 116 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
627 | 2025-01-20 | 5902626148355 |  | A37-1124 | A37-1124 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T52 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 125.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 109 | Gram | EC000030 | Głowica T52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,128 kg Długość: 116 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
628 | 2025-01-20 | 5902626199920 |  | A37-1125 | A37-1125 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T52 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 125.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,128 kg Długość: 116 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
629 | 2025-01-20 | 5902626135645 |  | A37-1130 | A37-1130 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T71 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 91 | Gram | EC000030 | Głowica T71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
630 | 2025-01-20 | 5902626196240 |  | A37-1131 | A37-1131 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T71 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
631 | 2025-01-20 | 5902626186005 |  | A37-1132 | A37-1132 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T71 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
632 | 2025-01-20 | 5907570309180 |  | A37-1133 | A37-1133 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T71 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
633 | 2025-01-20 | 5902626142667 |  | A37-1134 | A37-1134 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T71 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
634 | 2025-01-20 | 5902626153724 |  | A37-1135 | A37-1135 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T71 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
635 | 2025-01-20 | 5902626136253 |  | A37-1140 | A37-1140 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T72 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 83.8 | Gram | EC000030 | Głowica T72 pręt z włókna szklanego Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
636 | 2025-01-20 | 5902626192624 |  | A37-1141 | A37-1141 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T72 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T72 pręt z włókna szklanego Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
637 | 2025-01-20 | 5907570385207 |  | A37-1142 | A37-1142 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T72 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T72 pręt z włókna szklanego Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
638 | 2025-01-20 | 5907570385214 |  | A37-1143 | A37-1143 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T72 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T72 pręt z włókna szklanego Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
639 | 2025-01-20 | 5907570385221 |  | A37-1144 | A37-1144 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T72 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T72 pręt z włókna szklanego Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
640 | 2025-01-20 | 5907570385238 |  | A37-1145 | A37-1145 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T72 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 116.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T72 pręt z włókna szklanego Ø3. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,098 kg Długość: 177,5 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
641 | 2025-01-20 | 5902626135478 |  | A37-1150 | A37-1150 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T91 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 98.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 68 | Gram | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,082 kg Długość: 188 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
642 | 2025-01-20 | 5902626155919 |  | A37-1151 | A37-1151 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T91 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 98.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,082 kg Długość: 188 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
643 | 2025-01-20 | 5902626146092 |  | A37-1152 | A37-1152 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T91 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 98.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,082 kg Długość: 188 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
644 | 2025-01-20 | 5902626147938 |  | A37-1153 | A37-1153 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T91 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 98.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,082 kg Długość: 188 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
645 | 2025-01-20 | 5902626138103 |  | A37-1154 | A37-1154 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T91 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 98.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,082 kg Długość: 188 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
646 | 2025-01-20 | 5902626198480 |  | A37-1155 | A37-1155 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T91 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 98.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,082 kg Długość: 188 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
647 | 2025-01-20 | 5902626135560 |  | A37-1160 | A37-1160 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T92 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 101.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 70.6 | Gram | EC000030 | Głowica T92 sprężyna ze stali nierdzewnej z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,084 kg Długość: 168 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
648 | 2025-01-20 | 5902626188719 |  | A37-1161 | A37-1161 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T92 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T92 sprężyna ze stali nierdzewnej z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,084 kg Długość: 168 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
649 | 2025-01-20 | 5902626159252 |  | A37-1162 | A37-1162 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T92 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T92 sprężyna ze stali nierdzewnej z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,084 kg Długość: 168 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
650 | 2025-01-20 | 5907570308497 |  | A37-1163 | A37-1163 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T92 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T92 sprężyna ze stali nierdzewnej z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,084 kg Długość: 168 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
651 | 2025-01-20 | 5902626187613 |  | A37-1164 | A37-1164 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T92 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T92 sprężyna ze stali nierdzewnej z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,084 kg Długość: 168 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
652 | 2025-01-20 | 5902626153731 |  | A37-1165 | A37-1165 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T92 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T92 sprężyna ze stali nierdzewnej z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,084 kg Długość: 168 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
653 | 2025-01-20 | 5902626195977 |  | A37-1960 | A37-1960 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T35 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 131.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 75 | Gram | EC000030 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
654 | 2025-01-20 | 5902626188801 |  | A37-1970 | A37-1970 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T38 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 80 | Gram | EC000030 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
655 | 2025-01-20 | 5902626188832 |  | A37-1972 | A37-1972 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T38 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 103.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
656 | 2025-01-20 | 5902626143046 |  | A37-1980 | A37-1980 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T98 PZ11A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 167.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 107.4 | Gram | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,118 kg Długość: 127 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
657 | 2025-01-20 | 5902626155339 |  | A37-1981 | A37-1981 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T98 PZ02A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 167.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,118 kg Długość: 127 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
658 | 2025-01-20 | 5902626189013 |  | A37-1982 | A37-1982 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T98 PX11A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 167.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,118 kg Długość: 127 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
659 | 2025-01-20 | 5902626199814 |  | A37-1983 | A37-1983 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T98 PY11A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 167.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,118 kg Długość: 127 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
660 | 2025-01-20 | 5902626197452 |  | A37-1984 | A37-1984 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T98 PW02A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 167.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,118 kg Długość: 127 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
661 | 2025-01-20 | 5902626159030 |  | A37-1985 | A37-1985 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 T98 PW20A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 167.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,118 kg Długość: 127 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
662 | 2025-01-20 | 5902626144432 |  | A37-1R10 | A37-1R10 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R11 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 143.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
663 | 2025-01-20 | 5907570313781 |  | A37-1R11 | A37-1R11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R11 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 143.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
664 | 2025-01-20 | 5902626188207 |  | A37-1R12 | A37-1R12 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R11 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 143.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
665 | 2025-01-20 | 5907570385252 |  | A37-1R14 | A37-1R14 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R11 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 143.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC000030 Jednostka: szt. Waga: 0,075 kg Długość: 92 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PAP1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
666 | 2025-01-20 | 5902626144449 |  | A37-1R20 | A37-1R20 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R13 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 138.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
667 | 2025-01-20 | 5902626197438 |  | A37-1R21 | A37-1R21 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R13 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 138.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
668 | 2025-01-20 | 5902626154769 |  | A37-1R22 | A37-1R22 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R13 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 138.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
669 | 2025-01-20 | 5907570394889 |  | A37-1R23 | A37-1R23 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R13 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 138.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
670 | 2025-01-20 | 5907570380530 |  | A37-1R24 | A37-1R24 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R13 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 138.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
671 | 2025-01-20 | 5902626144456 |  | A37-1R30 | A37-1R30 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R31 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 138.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 87.8 | Gram | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R31_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
672 | 2025-01-20 | 5902626196165 |  | A37-1R31 | A37-1R31 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R31 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 138.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R31_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
673 | 2025-01-20 | 5907570385245 |  | A37-1R32 | A37-1R32 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R31 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 138.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R31_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
674 | 2025-01-20 | 5902626187149 |  | A37-1R34 | A37-1R34 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R31 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 138.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R31_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
675 | 2025-01-20 | 5902626144463 |  | A37-1R40 | A37-1R40 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R32 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 142.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
676 | 2025-01-20 | 5907570385269 |  | A37-1R41 | A37-1R41 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R32 PZ02ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 142.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
677 | 2025-01-20 | 5902626190033 |  | A37-1R42 | A37-1R42 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R32 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 142.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
678 | 2025-01-20 | 5907570385276 |  | A37-1R44 | A37-1R44 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R32 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 142.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
679 | 2025-01-20 | 5902626144470 |  | A37-1R60 | A37-1R60 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R41 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 142.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. Waga: 0,099 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
680 | 2025-01-20 | 5907570382770 |  | A37-1R61 | A37-1R61 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R41 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 142.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. Waga: 0,099 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
681 | 2025-01-20 | 5902626188788 |  | A37-1R62 | A37-1R62 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R41 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 142.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. Waga: 0,099 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
682 | 2025-01-20 | 5907570309364 |  | A37-1R63 | A37-1R63 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R41 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 142.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. Waga: 0,099 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
683 | 2025-01-20 | 5902626199456 |  | A37-1R64 | A37-1R64 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAP1 R41 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 142.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PAP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE ETIM: EC002593 Jednostka: szt. Waga: 0,099 kg Długość: 106 mm Szerokość: 30,3 mm Wysokość: 30 mm IP: 65 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240/400V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 690V, A600, Q600 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-232-1_PAP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
684 | 2025-01-20 | 5902626196622 |  | A37-2170 | A37-2170 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K80 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 123.75 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
685 | 2025-01-20 | 5902626138110 |  | A37-2180 | A37-2180 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K83 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K83 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K83.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
686 | 2025-01-20 | 5902626193300 |  | A37-2181 | A37-2181 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K83 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K83 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K83.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
687 | 2025-01-20 | 5902626187743 |  | A37-2182 | A37-2182 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K83 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K83 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K83.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
688 | 2025-01-20 | 5902626154875 |  | A37-2183 | A37-2183 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K83 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K83 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K83.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
689 | 2025-01-20 | 5902626144968 |  | A37-2184 | A37-2184 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K83 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K83 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K83.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
690 | 2025-01-20 | 5902626140144 |  | A37-2190 | A37-2190 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K84 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 90 | Gram | EC002592 | Głowica K84 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K84.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
691 | 2025-01-20 | 5907570375758 |  | A37-2191 | A37-2191 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K84 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K84 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K84.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
692 | 2025-01-20 | 5907570384057 |  | A37-2192 | A37-2192 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K84 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K84 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K84.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
693 | 2025-01-20 | 5907570385450 |  | A37-2193 | A37-2193 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K84 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K84 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K84.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
694 | 2025-01-20 | 5907570308602 |  | A37-2194 | A37-2194 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K84 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K84 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K84.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
695 | 2025-01-20 | 5902626138356 |  | A37-2210 | A37-2210 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K85 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K85 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K85.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
696 | 2025-01-20 | 5902626157555 |  | A37-2211 | A37-2211 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K85 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K85 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K85.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
697 | 2025-01-20 | 5902626192969 |  | A37-2212 | A37-2212 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K85 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K85 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K85.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
698 | 2025-01-20 | 5902626192952 |  | A37-2213 | A37-2213 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K85 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K85 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K85.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
699 | 2025-01-20 | 5907570310797 |  | A37-2214 | A37-2214 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K85 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K85 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K85.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
700 | 2025-01-20 | 5902626141332 |  | A37-2220 | A37-2220 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K86 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K86 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K86.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
701 | 2025-01-20 | 5907570308121 |  | A37-2221 | A37-2221 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K86 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K86 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K86.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
702 | 2025-01-20 | 5907570383968 |  | A37-2222 | A37-2222 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K86 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K86 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K86.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
703 | 2025-01-20 | 5907570383975 |  | A37-2223 | A37-2223 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K86 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K86 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K86.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
704 | 2025-01-20 | 5907570309982 |  | A37-2224 | A37-2224 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K86 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K86 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K86.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
705 | 2025-01-20 | 5902626147983 |  | A37-2230 | A37-2230 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K87 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K87 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K87.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
706 | 2025-01-20 | 5902626194673 |  | A37-2231 | A37-2231 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K87 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K87 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K87.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
707 | 2025-01-20 | 5902626189914 |  | A37-2232 | A37-2232 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K87 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K87 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K87.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
708 | 2025-01-20 | 5907570385283 |  | A37-2233 | A37-2233 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K87 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K87 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K87.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
709 | 2025-01-20 | 5902626138349 |  | A37-2234 | A37-2234 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K87 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K87 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K87.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
710 | 2025-01-20 | 5902626142070 |  | A37-2240 | A37-2240 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K88 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K88 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K88.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
711 | 2025-01-20 | 5907570308442 |  | A37-2241 | A37-2241 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K88 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K88 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K88.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
712 | 2025-01-20 | 5902626192945 |  | A37-2242 | A37-2242 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K88 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K88 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K88.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
713 | 2025-01-20 | 5902626151263 |  | A37-2243 | A37-2243 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K88 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K88 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K88.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
714 | 2025-01-20 | 5902626188146 |  | A37-2244 | A37-2244 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K88 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 148.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K88 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K88.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
715 | 2025-01-20 | 5902626185206 |  | A37-2250 | A37-2250 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K89 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 153.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K89 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K89.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
716 | 2025-01-20 | 5902626198251 |  | A37-2251 | A37-2251 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K89 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 153.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K89 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K89.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
717 | 2025-01-20 | 5902626154905 |  | A37-2252 | A37-2252 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K89 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 153.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K89 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K89.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
718 | 2025-01-20 | 5907570385290 |  | A37-2253 | A37-2253 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K89 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 153.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K89 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K89.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
719 | 2025-01-20 | 5907570304956 |  | A37-2254 | A37-2254 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K89 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 153.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 107.2 | Gram | EC002592 | Głowica K89 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9 z płynnym obrotem o 360˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K89.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
720 | 2025-01-20 | 5902626188405 |  | A37-2260 | A37-2260 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K10 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 106.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica – brak klucza. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K10.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
721 | 2025-01-20 | 5902626193461 |  | A37-2261 | A37-2261 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K10 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 106.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica – brak klucza. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K10.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
722 | 2025-01-20 | 5907570387485 |  | A37-2264 | A37-2264 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K10 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 106.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica – brak klucza. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K10.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
723 | 2025-01-20 | 5902626138011 |  | A37-2270 | A37-2270 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K13 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 0.082 | Kg | EC002592 | Głowica K13 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
724 | 2025-01-20 | 5902626196066 |  | A37-2271 | A37-2271 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K13 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 82 | Gram | EC002592 | Głowica K13 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
725 | 2025-01-20 | 5902626188092 |  | A37-2272 | A37-2272 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K13 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K13 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
726 | 2025-01-20 | 5902626199340 |  | A37-2273 | A37-2273 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K13 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K13 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
727 | 2025-01-20 | 5907570311701 |  | A37-2274 | A37-2274 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K13 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K13 głowica z kluczem odgiętym wąskim nr 3, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
728 | 2025-01-20 | 5902626140083 |  | A37-2280 | A37-2280 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K14 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K14 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K14.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
729 | 2025-01-20 | 5907570308640 |  | A37-2281 | A37-2281 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K14 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K14 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K14.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
730 | 2025-01-20 | 5902626187811 |  | A37-2282 | A37-2282 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K14 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K14 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K14.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
731 | 2025-01-20 | 5907570385306 |  | A37-2283 | A37-2283 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K14 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K14 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K14.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
732 | 2025-01-20 | 5902626142001 |  | A37-2284 | A37-2284 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K14 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K14 głowica z kluczem płaskim wąskim nr 4, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K14.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
733 | 2025-01-20 | 5902626138325 |  | A37-2290 | A37-2290 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K15 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K15 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K15.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
734 | 2025-01-20 | 5902626191603 |  | A37-2291 | A37-2291 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K15 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K15 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K15.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
735 | 2025-01-20 | 5902626197018 |  | A37-2292 | A37-2292 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K15 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K15 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K15.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
736 | 2025-01-20 | 5902626159665 |  | A37-2293 | A37-2293 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K15 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K15 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K15.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
737 | 2025-01-20 | 5902626195748 |  | A37-2294 | A37-2294 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K15 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K15 głowica z kluczem odgiętym szerokim nr 5, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K15.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
738 | 2025-01-20 | 5902626138783 |  | A37-2300 | A37-2300 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K16 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K16 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K16.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
739 | 2025-01-20 | 5907570303164 |  | A37-2301 | A37-2301 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K16 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 84 | Gram | EC002592 | Głowica K16 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K16.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
740 | 2025-01-20 | 5907570304628 |  | A37-2302 | A37-2302 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K16 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K16 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K16.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
741 | 2025-01-20 | 5907570385313 |  | A37-2303 | A37-2303 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K16 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K16 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K16.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
742 | 2025-01-20 | 5902626138332 |  | A37-2304 | A37-2304 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K16 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K16 głowica z kluczem płaskim szerokim nr 6, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K16.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
743 | 2025-01-20 | 5902626140090 |  | A37-2310 | A37-2310 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K17 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 85 | Gram | EC002592 | Głowica K17 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K17.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
744 | 2025-01-20 | 5907570312005 |  | A37-2311 | A37-2311 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K17 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K17 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K17.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
745 | 2025-01-20 | 5907570385320 |  | A37-2312 | A37-2312 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K17 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K17 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K17.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
746 | 2025-01-20 | 5907570385337 |  | A37-2313 | A37-2313 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K17 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K17 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K17.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
747 | 2025-01-20 | 5902626198152 |  | A37-2314 | A37-2314 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K17 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K17 głowica z kluczem odgiętym amortyzującym nr 7, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K17.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
748 | 2025-01-20 | 5902626140106 |  | A37-2320 | A37-2320 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K18 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K18 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K18.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
749 | 2025-01-20 | 5902626197520 |  | A37-2321 | A37-2321 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K18 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K18 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K18.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
750 | 2025-01-20 | 5902626194093 |  | A37-2322 | A37-2322 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K18 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K18 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K18.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
751 | 2025-01-20 | 5902626151256 |  | A37-2323 | A37-2323 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K18 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K18 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K18.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
752 | 2025-01-20 | 5902626141295 |  | A37-2324 | A37-2324 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K18 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 125.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 87 | Gram | EC002592 | Głowica K18 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K18.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
753 | 2025-01-20 | 5907570395343 |  | A37-2326 | A37-2326 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K18 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 140.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K18 głowica z kluczem płaskim amortyzującym nr 8, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K18.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
754 | 2025-01-20 | 5902626140113 |  | A37-2330 | A37-2330 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K19 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 131.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K19 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K19.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
755 | 2025-01-20 | 5902626194253 |  | A37-2331 | A37-2331 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K19 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 131.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 95.8 | Gram | EC002592 | Głowica K19 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K19.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
756 | 2025-01-20 | 5907570308893 |  | A37-2332 | A37-2332 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K19 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 131.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K19 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K19.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
757 | 2025-01-20 | 5907570308275 |  | A37-2333 | A37-2333 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K19 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 131.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K19 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K19.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
758 | 2025-01-20 | 5907570300224 |  | A37-2334 | A37-2334 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K19 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 131.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K19 głowica z kluczem nastawnym przyłączanym nr 9, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K19.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
759 | 2025-01-20 | 5902626138479 |  | A37-2340 | A37-2340 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K71 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 169.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica K71 głowica z wałkiem ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
760 | 2025-01-20 | 5902626157548 |  | A37-2341 | A37-2341 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K71 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 169.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica K71 głowica z wałkiem ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
761 | 2025-01-20 | 5902626185114 |  | A37-2342 | A37-2342 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K71 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 169.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica K71 głowica z wałkiem ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
762 | 2025-01-20 | 5907570309357 |  | A37-2343 | A37-2343 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K71 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 169.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica K71 głowica z wałkiem ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
763 | 2025-01-20 | 5907570313743 |  | A37-2344 | A37-2344 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K71 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 169.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica K71 głowica z wałkiem ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
764 | 2025-01-20 | 5902626139582 |  | A37-2360 | A37-2360 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K61 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 145.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica K61 głowica z dźwignią ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
765 | 2025-01-20 | 5902626198237 |  | A37-2361 | A37-2361 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K61 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 145.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica K61 głowica z dźwignią ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
766 | 2025-01-20 | 5902626147518 |  | A37-2362 | A37-2362 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K61 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 145.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica K61 głowica z dźwignią ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
767 | 2025-01-20 | 5907570309340 |  | A37-2363 | A37-2363 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K61 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 145.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica K61 głowica z dźwignią ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
768 | 2025-01-20 | 5902626152314 |  | A37-2364 | A37-2364 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP1 K61 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 145.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 102 | Gram | EC000030 | Głowica K61 głowica z dźwignią ze stali ocynkowanej, przestawna o 90˚. Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn. Otwarcie drzwi powoduje odłączenie zasilania. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji (K1...) oraz płynnie w zakresie 360 stopni (K8...). Umożliwiają skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. W zależności od zastosowania łączniki bezpieczeństwa podzielone są na trzy grupy: – z kluczem – otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. Szeroki wybór różnych typów kluczy pozwala na zastosowanie łączników w dowolnych aplikacjach, – z dźwignią lub wałkiem umożliwiają kontrolę niewielkich osłon lub dużych uchylnych drzwi. Mocowane są w osi obrotu, bezpośrednio do elementu ruchomego (łącznik z dźwignią) lub do zawiasu (łącznik z wałkiem). – linkowy stosowany w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno, gdy łącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 IP: 65 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts : 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSP1K61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
769 | 2025-01-20 | 5902626133443 |  | A37-3370 | A37-3370 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 220.8 | Gram | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
770 | 2025-01-20 | 5902626133450 |  | A37-3371 | A37-3371 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
771 | 2025-01-20 | 5902626133467 |  | A37-3372 | A37-3372 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
772 | 2025-01-20 | 5902626142650 |  | A37-3373 | A37-3373 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
773 | 2025-01-20 | 5902626133474 |  | A37-3374 | A37-3374 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
774 | 2025-01-20 | 5902626157043 |  | A37-3375 | A37-3375 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
775 | 2025-01-20 | 5902626188634 |  | A37-3376 | A37-3376 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 210.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
776 | 2025-01-20 | 5907570302006 |  | A37-3377 | A37-3377 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 210.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
777 | 2025-01-20 | 5907570302952 |  | A37-3378 | A37-3378 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 210.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
778 | 2025-01-20 | 5907570302198 |  | A37-3379 | A37-3379 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E11 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 210.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
779 | 2025-01-20 | 5902626136260 |  | A37-3390 | A37-3390 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 200.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 220.4 | Gram | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
780 | 2025-01-20 | 5902626151935 |  | A37-3391 | A37-3391 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 200.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
781 | 2025-01-20 | 5902626143718 |  | A37-3392 | A37-3392 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 200.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
782 | 2025-01-20 | 5902626153847 |  | A37-3393 | A37-3393 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 200.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
783 | 2025-01-20 | 5902626146382 |  | A37-3394 | A37-3394 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 200.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
784 | 2025-01-20 | 5902626143640 |  | A37-3395 | A37-3395 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 200.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
785 | 2025-01-20 | 5902626191696 |  | A37-3396 | A37-3396 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 231.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
786 | 2025-01-20 | 5902626191702 |  | A37-3397 | A37-3397 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 231.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
787 | 2025-01-20 | 5907570300101 |  | A37-3398 | A37-3398 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 231.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
788 | 2025-01-20 | 5902626194918 |  | A37-3399 | A37-3399 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E12 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 231.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
789 | 2025-01-20 | 5902626133481 |  | A37-3400 | A37-3400 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 217.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 228.2 | Gram | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
790 | 2025-01-20 | 5902626133498 |  | A37-3401 | A37-3401 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 217.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
791 | 2025-01-20 | 5902626133504 |  | A37-3402 | A37-3402 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 217.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
792 | 2025-01-20 | 5902626153854 |  | A37-3403 | A37-3403 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 217.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
793 | 2025-01-20 | 5902626133511 |  | A37-3404 | A37-3404 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 217.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 231 | Gram | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
794 | 2025-01-20 | 5902626155094 |  | A37-3405 | A37-3405 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 217.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
795 | 2025-01-20 | 5902626191719 |  | A37-3406 | A37-3406 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 251.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
796 | 2025-01-20 | 5902626191689 |  | A37-3407 | A37-3407 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 251.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
797 | 2025-01-20 | 5902626194741 |  | A37-3408 | A37-3408 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 251.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
798 | 2025-01-20 | 5902626194758 |  | A37-3409 | A37-3409 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E13 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 251.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
799 | 2025-01-20 | 5902626136277 |  | A37-3420 | A37-3420 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 191.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
800 | 2025-01-20 | 5902626189679 |  | A37-3421 | A37-3421 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 191.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
801 | 2025-01-20 | 5902626188535 |  | A37-3422 | A37-3422 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 191.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
802 | 2025-01-20 | 5902626198589 |  | A37-3423 | A37-3423 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 191.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
803 | 2025-01-20 | 5902626146474 |  | A37-3424 | A37-3424 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 191.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
804 | 2025-01-20 | 5902626143794 |  | A37-3425 | A37-3425 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 191.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
805 | 2025-01-20 | 5907570307179 |  | A37-3426 | A37-3426 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 221.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
806 | 2025-01-20 | 5907570303003 |  | A37-3427 | A37-3427 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 221.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
807 | 2025-01-20 | 5907570311275 |  | A37-3428 | A37-3428 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 221.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
808 | 2025-01-20 | 5902626188764 |  | A37-3429 | A37-3429 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E21 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 221.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
809 | 2025-01-20 | 5902626136284 |  | A37-3430 | A37-3430 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 224.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
810 | 2025-01-20 | 5902626144982 |  | A37-3431 | A37-3431 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 224.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
811 | 2025-01-20 | 5902626141714 |  | A37-3432 | A37-3432 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 224.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
812 | 2025-01-20 | 5902626141943 |  | A37-3433 | A37-3433 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 224.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
813 | 2025-01-20 | 5902626141875 |  | A37-3434 | A37-3434 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 224.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
814 | 2025-01-20 | 5902626145293 |  | A37-3435 | A37-3435 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 224.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
815 | 2025-01-20 | 5902626194239 |  | A37-3436 | A37-3436 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 255.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
816 | 2025-01-20 | 5902626194246 |  | A37-3437 | A37-3437 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 255.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
817 | 2025-01-20 | 5902626194420 |  | A37-3438 | A37-3438 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 255.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 265 | Gram | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
818 | 2025-01-20 | 5902626188771 |  | A37-3439 | A37-3439 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E22 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 255.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E22.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
819 | 2025-01-20 | 5902626136291 |  | A37-3440 | A37-3440 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 214.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 244.4 | Gram | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
820 | 2025-01-20 | 5902626185688 |  | A37-3441 | A37-3441 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 214.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
821 | 2025-01-20 | 5902626185695 |  | A37-3442 | A37-3442 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 214.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
822 | 2025-01-20 | 5902626185701 |  | A37-3443 | A37-3443 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 214.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
823 | 2025-01-20 | 5907570386587 |  | A37-3444 | A37-3444 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 214.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
824 | 2025-01-20 | 5902626143800 |  | A37-3445 | A37-3445 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 214.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
825 | 2025-01-20 | 5902626193041 |  | A37-3446 | A37-3446 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 243.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
826 | 2025-01-20 | 5907570387898 |  | A37-3447 | A37-3447 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 243.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
827 | 2025-01-20 | 5907570312456 |  | A37-3448 | A37-3448 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 243.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
828 | 2025-01-20 | 5902626191429 |  | A37-3449 | A37-3449 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E23 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 243.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
829 | 2025-01-20 | 5902626136116 |  | A37-3460 | A37-3460 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 220.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 259.8 | Gram | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
830 | 2025-01-20 | 5902626146443 |  | A37-3461 | A37-3461 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 220.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
831 | 2025-01-20 | 5902626141141 |  | A37-3462 | A37-3462 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 220.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
832 | 2025-01-20 | 5902626196226 |  | A37-3463 | A37-3463 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 220.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
833 | 2025-01-20 | 5902626138158 |  | A37-3464 | A37-3464 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 220.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
834 | 2025-01-20 | 5902626149185 |  | A37-3465 | A37-3465 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 220.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
835 | 2025-01-20 | 5902626191672 |  | A37-3466 | A37-3466 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 239.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
836 | 2025-01-20 | 5902626191726 |  | A37-3467 | A37-3467 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 239.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
837 | 2025-01-20 | 5907570305076 |  | A37-3468 | A37-3468 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 239.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
838 | 2025-01-20 | 5902626195151 |  | A37-3469 | A37-3469 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E32 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 243.92 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
839 | 2025-01-20 | 5902626133528 |  | A37-3480 | A37-3480 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 234.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 278.8 | Gram | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
840 | 2025-01-20 | 5902626133535 |  | A37-3481 | A37-3481 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 234.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
841 | 2025-01-20 | 5902626133542 |  | A37-3482 | A37-3482 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 234.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
842 | 2025-01-20 | 5902626148980 |  | A37-3483 | A37-3483 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 234.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
843 | 2025-01-20 | 5902626133559 |  | A37-3484 | A37-3484 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 234.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
844 | 2025-01-20 | 5902626149765 |  | A37-3485 | A37-3485 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 234.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
845 | 2025-01-20 | 5907570375949 |  | A37-3486 | A37-3486 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 265.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
846 | 2025-01-20 | 5907570300477 |  | A37-3487 | A37-3487 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 265.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
847 | 2025-01-20 | 5902626192112 |  | A37-3488 | A37-3488 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 265.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
848 | 2025-01-20 | 5907570311879 |  | A37-3489 | A37-3489 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E41 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 265.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
849 | 2025-01-20 | 5902626135485 |  | A37-3490 | A37-3490 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 243.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 286.6 | Gram | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
850 | 2025-01-20 | 5902626141639 |  | A37-3491 | A37-3491 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 243.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
851 | 2025-01-20 | 5902626149260 |  | A37-3492 | A37-3492 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 243.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
852 | 2025-01-20 | 5902626144630 |  | A37-3493 | A37-3493 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 243.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
853 | 2025-01-20 | 5902626141301 |  | A37-3494 | A37-3494 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 243.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 287.8 | Gram | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
854 | 2025-01-20 | 5902626137823 |  | A37-3495 | A37-3495 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 243.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 289 | Gram | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
855 | 2025-01-20 | 5902626188030 |  | A37-3496 | A37-3496 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 273.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
856 | 2025-01-20 | 5902626191665 |  | A37-3497 | A37-3497 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 273.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
857 | 2025-01-20 | 5902626199388 |  | A37-3498 | A37-3498 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 273.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
858 | 2025-01-20 | 5907570309081 |  | A37-3499 | A37-3499 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E42 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 273.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
859 | 2025-01-20 | 5902626136307 |  | A37-3510 | A37-3510 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E44 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 218.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E44 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E44.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
860 | 2025-01-20 | 5902626196943 |  | A37-3511 | A37-3511 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E44 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 218.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 294.6 | Gram | EC000030 | Głowica E44 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E44.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
861 | 2025-01-20 | 5902626142018 |  | A37-3512 | A37-3512 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E44 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 218.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E44 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E44.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
862 | 2025-01-20 | 5902626141042 |  | A37-3514 | A37-3514 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E44 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 218.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E44 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E44.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
863 | 2025-01-20 | 5907570300255 |  | A37-3515 | A37-3515 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E44 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 218.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E44 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E44.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
864 | 2025-01-20 | 5902626133566 |  | A37-3520 | A37-3520 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 246.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 285.6 | Gram | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
865 | 2025-01-20 | 5902626133573 |  | A37-3521 | A37-3521 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 246.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
866 | 2025-01-20 | 5902626133580 |  | A37-3522 | A37-3522 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 246.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
867 | 2025-01-20 | 5902626159689 |  | A37-3523 | A37-3523 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 246.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
868 | 2025-01-20 | 5902626133597 |  | A37-3524 | A37-3524 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 246.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
869 | 2025-01-20 | 5902626141127 |  | A37-3525 | A37-3525 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 246.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
870 | 2025-01-20 | 5902626188009 |  | A37-3526 | A37-3526 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 280.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
871 | 2025-01-20 | 5907570302204 |  | A37-3527 | A37-3527 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 280.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
872 | 2025-01-20 | 5907570302181 |  | A37-3528 | A37-3528 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 280.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
873 | 2025-01-20 | 5902626196172 |  | A37-3529 | A37-3529 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E51 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 280.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
874 | 2025-01-20 | 5902626137113 |  | A37-3530 | A37-3530 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 249.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 294 | Gram | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
875 | 2025-01-20 | 5902626149925 |  | A37-3531 | A37-3531 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 249.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
876 | 2025-01-20 | 5902626143725 |  | A37-3532 | A37-3532 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 249.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
877 | 2025-01-20 | 5902626142612 |  | A37-3533 | A37-3533 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 249.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
878 | 2025-01-20 | 5902626157036 |  | A37-3534 | A37-3534 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 249.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
879 | 2025-01-20 | 5902626140250 |  | A37-3535 | A37-3535 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 249.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
880 | 2025-01-20 | 5902626188016 |  | A37-3536 | A37-3536 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 291.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
881 | 2025-01-20 | 5907570386594 |  | A37-3537 | A37-3537 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 291.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
882 | 2025-01-20 | 5907570304703 |  | A37-3538 | A37-3538 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 291.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
883 | 2025-01-20 | 5907570309098 |  | A37-3539 | A37-3539 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E52 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 291.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
884 | 2025-01-20 | 5902626136314 |  | A37-3550 | A37-3550 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E54 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 250.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 299.6 | Gram | EC000030 | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E54.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
885 | 2025-01-20 | 5902626158705 |  | A37-3551 | A37-3551 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E54 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 250.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E54.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
886 | 2025-01-20 | 5902626146108 |  | A37-3552 | A37-3552 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E54 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 250.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E54.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
887 | 2025-01-20 | 5907570307193 |  | A37-3553 | A37-3553 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E54 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 250.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E54.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
888 | 2025-01-20 | 5902626144586 |  | A37-3554 | A37-3554 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E54 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 250.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E54.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
889 | 2025-01-20 | 5902626189976 |  | A37-3555 | A37-3555 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E54 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 250.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E54.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
890 | 2025-01-20 | 5907570304611 |  | A37-3556 | A37-3556 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E54 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 292.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E54.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
891 | 2025-01-20 | 5907570382305 |  | A37-3557 | A37-3557 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E54 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 292.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E54.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
892 | 2025-01-20 | 5902626196059 |  | A37-3558 | A37-3558 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E54 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 292.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E54.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
893 | 2025-01-20 | 5902626136321 |  | A37-3560 | A37-3560 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E61 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 218.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 279.2 | Gram | EC000030 | Głowica E61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
894 | 2025-01-20 | 5902626147501 |  | A37-3561 | A37-3561 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E61 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 218.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
895 | 2025-01-20 | 5902626146115 |  | A37-3562 | A37-3562 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E61 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 218.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
896 | 2025-01-20 | 5902626188986 |  | A37-3563 | A37-3563 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E61 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 218.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
897 | 2025-01-20 | 5902626150297 |  | A37-3564 | A37-3564 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E61 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 218.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
898 | 2025-01-20 | 5902626147723 |  | A37-3565 | A37-3565 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E61 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 218.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
899 | 2025-01-20 | 5902626186937 |  | A37-3568 | A37-3568 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E61 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 259.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E61.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
900 | 2025-01-20 | 5902626135652 |  | A37-3570 | A37-3570 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E62 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 231.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 285.4 | Gram | EC000030 | Głowica E62 stalowa sprężyna. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E62.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
901 | 2025-01-20 | 5902626157425 |  | A37-3571 | A37-3571 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E62 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 231.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E62 stalowa sprężyna. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E62.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
902 | 2025-01-20 | 5902626157418 |  | A37-3572 | A37-3572 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E62 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 231.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E62 stalowa sprężyna. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E62.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
903 | 2025-01-20 | 5902626195779 |  | A37-3574 | A37-3574 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E62 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 231.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E62 stalowa sprężyna. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E62.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
904 | 2025-01-20 | 5902626147730 |  | A37-3575 | A37-3575 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E62 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 231.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E62 stalowa sprężyna. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E62.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
905 | 2025-01-20 | 5902626186692 |  | A37-3576 | A37-3576 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E62 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 274.27 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E62 stalowa sprężyna. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E62.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
906 | 2025-01-20 | 5907570386679 |  | A37-3578 | A37-3578 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E62 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 274.27 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E62 stalowa sprężyna. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E62.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
907 | 2025-01-20 | 5902626135669 |  | A37-3580 | A37-3580 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E71 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 211.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 276 | Gram | EC000030 | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
908 | 2025-01-20 | 5902626147754 |  | A37-3582 | A37-3582 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E71 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 211.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
909 | 2025-01-20 | 5902626145279 |  | A37-3583 | A37-3583 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E71 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 211.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
910 | 2025-01-20 | 5907570304000 |  | A37-3584 | A37-3584 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E71 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 211.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
911 | 2025-01-20 | 5902626143824 |  | A37-3585 | A37-3585 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E71 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 211.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
912 | 2025-01-20 | 5907570382329 |  | A37-3586 | A37-3586 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E71 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 251.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
913 | 2025-01-20 | 5907570313729 |  | A37-3587 | A37-3587 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E71 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 251.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
914 | 2025-01-20 | 5907570386716 |  | A37-3588 | A37-3588 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E71 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 251.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
915 | 2025-01-20 | 5907570386723 |  | A37-3589 | A37-3589 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E71 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 251.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
916 | 2025-01-20 | 5902626136338 |  | A37-3590 | A37-3590 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E72 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 205.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 273 | Gram | EC000030 | Głowica E72 pręt z tworzywa Ø6. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
917 | 2025-01-20 | 5902626191351 |  | A37-3591 | A37-3591 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E72 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 205.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E72 pręt z tworzywa Ø6. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
918 | 2025-01-20 | 5902626194796 |  | A37-3592 | A37-3592 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E72 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 205.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E72 pręt z tworzywa Ø6. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
919 | 2025-01-20 | 5902626191382 |  | A37-3594 | A37-3594 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E72 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 205.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E72 pręt z tworzywa Ø6. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
920 | 2025-01-20 | 5902626153748 |  | A37-3595 | A37-3595 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E72 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 205.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 274.4 | Gram | EC000030 | Głowica E72 pręt z tworzywa Ø6. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
921 | 2025-01-20 | 5907570395534 |  | A37-3596 | A37-3596 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E72 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 246.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E72 pręt z tworzywa Ø6. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
922 | 2025-01-20 | 5902626199449 |  | A37-3597 | A37-3597 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E72 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 246.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E72 pręt z tworzywa Ø6. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E72.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
923 | 2025-01-20 | 5902626136123 |  | A37-3600 | A37-3600 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E91 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 172.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 204.8 | Gram | EC000030 | Głowica E91 stalowa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
924 | 2025-01-20 | 5907570386365 |  | A37-3601 | A37-3601 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E91 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 172.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E91 stalowa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
925 | 2025-01-20 | 5902626185077 |  | A37-3602 | A37-3602 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E91 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 172.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E91 stalowa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
926 | 2025-01-20 | 5907570386662 |  | A37-3604 | A37-3604 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E91 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 172.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E91 stalowa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
927 | 2025-01-20 | 5902626149659 |  | A37-3605 | A37-3605 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E91 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 172.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E91 stalowa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
928 | 2025-01-20 | 5902626136130 |  | A37-3610 | A37-3610 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E92 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 174.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 207.4 | Gram | EC000030 | Głowica E92 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
929 | 2025-01-20 | 5902626153090 |  | A37-3611 | A37-3611 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E92 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 174.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E92 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
930 | 2025-01-20 | 5902626186876 |  | A37-3612 | A37-3612 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E92 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 174.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E92 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
931 | 2025-01-20 | 5902626186883 |  | A37-3613 | A37-3613 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E92 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 174.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E92 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
932 | 2025-01-20 | 5902626186906 |  | A37-3614 | A37-3614 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E92 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 174.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E92 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
933 | 2025-01-20 | 5902626188733 |  | A37-3615 | A37-3615 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E92 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 174.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E92 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
934 | 2025-01-20 | 5907570304932 |  | A37-3616 | A37-3616 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E92 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 214.85 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E92 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E92.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
935 | 2025-01-20 | 5902626136345 |  | A37-3620 | A37-3620 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E93 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 175.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 214 | Gram | EC000030 | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E93.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
936 | 2025-01-20 | 5902626194260 |  | A37-3621 | A37-3621 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E93 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 175.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E93.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
937 | 2025-01-20 | 5902626192976 |  | A37-3622 | A37-3622 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E93 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 175.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E93.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
938 | 2025-01-20 | 5902626152512 |  | A37-3623 | A37-3623 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E93 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 175.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E93.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
939 | 2025-01-20 | 5902626151201 |  | A37-3624 | A37-3624 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E93 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 175.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E93.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
940 | 2025-01-20 | 5902626149192 |  | A37-3625 | A37-3625 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E93 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 175.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 235 | Gram | EC000030 | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E93.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
941 | 2025-01-20 | 5902626193225 |  | A37-3627 | A37-3627 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E93 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 216.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E93.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
942 | 2025-01-20 | 5907570304734 |  | A37-3628 | A37-3628 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E93 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 216.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E93.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
943 | 2025-01-20 | 5907570304901 |  | A37-3629 | A37-3629 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E93 PW30 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 216.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E93.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PW3__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
944 | 2025-01-20 | 5902626142087 |  | A37-3990 | A37-3990 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E99 PZ11A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 269.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 223.8 | Gram | EC000030 | Głowica E99 działanie przez pociągnięcie za pomocą pierścienia. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
945 | 2025-01-20 | 5902626197506 |  | A37-3992 | A37-3992 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E99 PX11A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 269.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E99 działanie przez pociągnięcie za pomocą pierścienia. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
946 | 2025-01-20 | 5902626197285 |  | A37-3993 | A37-3993 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E99 PY11A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 269.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E99 działanie przez pociągnięcie za pomocą pierścienia. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
947 | 2025-01-20 | 5902626158200 |  | A37-3994 | A37-3994 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E99 PW02A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 269.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E99 działanie przez pociągnięcie za pomocą pierścienia. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
948 | 2025-01-20 | 5902626155285 |  | A37-3995 | A37-3995 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E99 PW20A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 269.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E99 działanie przez pociągnięcie za pomocą pierścienia. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
949 | 2025-01-20 | 5907570375697 |  | A37-3996 | A37-3996 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E99 PX21A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 306.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E99 działanie przez pociągnięcie za pomocą pierścienia. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
950 | 2025-01-20 | 5907570375703 |  | A37-3997 | A37-3997 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PBM1 E99 PX12A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 306.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica E99 działanie przez pociągnięcie za pomocą pierścienia. Łączniki krańcowe typu PBM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PBM1E99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
951 | 2025-01-20 | 5902626199500 |  | A37-4050 | A37-4050 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 T31 PZ11 ŁĄCZNK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 232.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
952 | 2025-01-20 | 5902626143343 |  | A37-4650 | A37-4650 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F11 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 104.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 165 | Gram | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
953 | 2025-01-20 | 5902626193515 |  | A37-4651 | A37-4651 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F11 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 104.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
954 | 2025-01-20 | 5902626159719 |  | A37-4652 | A37-4652 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F11 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 104.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
955 | 2025-01-20 | 5907570311091 |  | A37-4653 | A37-4653 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F11 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 104.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
956 | 2025-01-20 | 5902626193508 |  | A37-4654 | A37-4654 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F11 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 104.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
957 | 2025-01-20 | 5902626159047 |  | A37-4655 | A37-4655 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F11 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 104.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
958 | 2025-01-20 | 5907570395718 |  | A37-4657 | A37-4657 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F11 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 136.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
959 | 2025-01-20 | 5902626143350 |  | A37-4660 | A37-4660 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F12 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 118.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 174.8 | Gram | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø10,5. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
960 | 2025-01-20 | 5902626185374 |  | A37-4661 | A37-4661 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F12 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø10,5. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
961 | 2025-01-20 | 5902626157159 |  | A37-4662 | A37-4662 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F12 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø10,5. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
962 | 2025-01-20 | 5902626196127 |  | A37-4663 | A37-4663 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F12 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø10,5. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
963 | 2025-01-20 | 5902626193409 |  | A37-4664 | A37-4664 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F12 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø10,5. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
964 | 2025-01-20 | 5902626159054 |  | A37-4665 | A37-4665 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F12 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø10,5. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
965 | 2025-01-20 | 5902626143305 |  | A37-4670 | A37-4670 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F41 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 121.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 218.6 | Gram | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
966 | 2025-01-20 | 5902626157944 |  | A37-4671 | A37-4671 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F41 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 121.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
967 | 2025-01-20 | 5902626159566 |  | A37-4672 | A37-4672 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F41 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 121.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
968 | 2025-01-20 | 5902626192150 |  | A37-4673 | A37-4673 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F41 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 121.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
969 | 2025-01-20 | 5902626193492 |  | A37-4674 | A37-4674 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F41 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 121.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
970 | 2025-01-20 | 5902626198398 |  | A37-4675 | A37-4675 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F41 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 121.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
971 | 2025-01-20 | 5902626143312 |  | A37-4680 | A37-4680 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F42 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
972 | 2025-01-20 | 5902626190712 |  | A37-4681 | A37-4681 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F42 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
973 | 2025-01-20 | 5907570385344 |  | A37-4682 | A37-4682 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F42 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
974 | 2025-01-20 | 5907570312128 |  | A37-4683 | A37-4683 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F42 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
975 | 2025-01-20 | 5907570385351 |  | A37-4684 | A37-4684 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F42 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
976 | 2025-01-20 | 5907570385368 |  | A37-4685 | A37-4685 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F42 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
977 | 2025-01-20 | 5902626146122 |  | A37-4710 | A37-4710 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F45 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 126.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 217.6 | Gram | EC000030 | Głowica F45 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
978 | 2025-01-20 | 5902626193485 |  | A37-4711 | A37-4711 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F45 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 126.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F45 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
979 | 2025-01-20 | 5902626155537 |  | A37-4712 | A37-4712 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F45 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 126.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F45 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
980 | 2025-01-20 | 5902626198183 |  | A37-4713 | A37-4713 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F45 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 126.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F45 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
981 | 2025-01-20 | 5902626193478 |  | A37-4714 | A37-4714 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F45 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 126.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F45 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
982 | 2025-01-20 | 5902626158866 |  | A37-4715 | A37-4715 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F45 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 126.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 220.6 | Gram | EC000030 | Głowica F45 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
983 | 2025-01-20 | 5902626141950 |  | A37-4740 | A37-4740 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F51 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 131.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 226.6 | Gram | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
984 | 2025-01-20 | 5902626187484 |  | A37-4741 | A37-4741 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F51 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 131.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
985 | 2025-01-20 | 5902626197414 |  | A37-4742 | A37-4742 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F51 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 131.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
986 | 2025-01-20 | 5907570304741 |  | A37-4743 | A37-4743 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F51 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 131.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
987 | 2025-01-20 | 5902626156053 |  | A37-4744 | A37-4744 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F51 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 131.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
988 | 2025-01-20 | 5902626186456 |  | A37-4745 | A37-4745 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F51 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 131.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
989 | 2025-01-20 | 5902626143367 |  | A37-4750 | A37-4750 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F52 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 149.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 242 | Gram | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
990 | 2025-01-20 | 5907570300293 |  | A37-4751 | A37-4751 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F52 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 149.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
991 | 2025-01-20 | 5902626194857 |  | A37-4752 | A37-4752 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F52 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 149.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 266 | Gram | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
992 | 2025-01-20 | 5907570305434 |  | A37-4753 | A37-4753 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F52 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 149.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
993 | 2025-01-20 | 5902626192778 |  | A37-4754 | A37-4754 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F52 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 149.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
994 | 2025-01-20 | 5902626197391 |  | A37-4755 | A37-4755 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F52 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 149.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
995 | 2025-01-20 | 5902626143381 |  | A37-4770 | A37-4770 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F71 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 137.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 225 | Gram | EC000030 | Głowica F71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
996 | 2025-01-20 | 5907570377646 |  | A37-4771 | A37-4771 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F71 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 137.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
997 | 2025-01-20 | 5907570304833 |  | A37-4772 | A37-4772 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F71 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 137.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
998 | 2025-01-20 | 5907570301016 |  | A37-4773 | A37-4773 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F71 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 137.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
999 | 2025-01-20 | 5902626185657 |  | A37-4774 | A37-4774 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F71 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 137.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1000 | 2025-01-20 | 5902626155384 |  | A37-4775 | A37-4775 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 F71 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 137.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1F71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1001 | 2025-01-20 | 5902626143169 |  | A37-4R10 | A37-4R10 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R11 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 159.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetem. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1002 | 2025-01-20 | 5902626192754 |  | A37-4R11 | A37-4R11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R11 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 159.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetem. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1003 | 2025-01-20 | 5907570385375 |  | A37-4R12 | A37-4R12 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R11 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 159.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetem. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1004 | 2025-01-20 | 5907570385382 |  | A37-4R14 | A37-4R14 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R11 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 159.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetem. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1005 | 2025-01-20 | 5902626143176 |  | A37-4R20 | A37-4R20 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R13 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 151 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetem. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1006 | 2025-01-20 | 5907570311176 |  | A37-4R21 | A37-4R21 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R13 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 151 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetem. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1007 | 2025-01-20 | 5907570385399 |  | A37-4R22 | A37-4R22 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R13 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 151 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetem. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1008 | 2025-01-20 | 5907570385405 |  | A37-4R24 | A37-4R24 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R13 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 151 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetem. Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1009 | 2025-01-20 | 5902626143329 |  | A37-4R30 | A37-4R30 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R31 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 150.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1010 | 2025-01-20 | 5902626186463 |  | A37-4R31 | A37-4R31 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R31 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 150.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1011 | 2025-01-20 | 5907570385412 |  | A37-4R32 | A37-4R32 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R31 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 150.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1012 | 2025-01-20 | 5907570385429 |  | A37-4R34 | A37-4R34 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R31 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 150.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1013 | 2025-01-20 | 5902626190484 |  | A37-4R40 | A37-4R40 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R32 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 160.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1014 | 2025-01-20 | 5902626192785 |  | A37-4R41 | A37-4R41 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R32 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 160.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1015 | 2025-01-20 | 5902626199395 |  | A37-4R42 | A37-4R42 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R32 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 160.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1016 | 2025-01-20 | 5907570385436 |  | A37-4R44 | A37-4R44 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R32 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 160.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R32.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1017 | 2025-01-20 | 5902626142025 |  | A37-4R60 | A37-4R60 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R41 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 167.27 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1018 | 2025-01-20 | 5902626194109 |  | A37-4R61 | A37-4R61 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R41 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 167.27 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1019 | 2025-01-20 | 5902626185985 |  | A37-4R62 | A37-4R62 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R41 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 167.27 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1020 | 2025-01-20 | 5907570385443 |  | A37-4R64 | A37-4R64 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PAM1 R41 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 167.27 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetem Łączniki krańcowe typu PAM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAM1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PAM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1021 | 2025-01-20 | 5902626142032 |  | A37-5650 | A37-5650 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F11 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 261.6 | Gram | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1022 | 2025-01-20 | 5907570377677 |  | A37-5651 | A37-5651 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F11 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1023 | 2025-01-20 | 5907570382343 |  | A37-5652 | A37-5652 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F11 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1024 | 2025-01-20 | 5907570305397 |  | A37-5654 | A37-5654 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F11 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1025 | 2025-01-20 | 5902626148843 |  | A37-5655 | A37-5655 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F11 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 133.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1026 | 2025-01-20 | 5902626143398 |  | A37-5660 | A37-5660 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F12 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 154.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 268.8 | Gram | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø11. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1027 | 2025-01-20 | 5902626152123 |  | A37-5661 | A37-5661 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F12 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 154.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø11. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1028 | 2025-01-20 | 5902626157050 |  | A37-5662 | A37-5662 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F12 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 154.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø11. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1029 | 2025-01-20 | 5902626157067 |  | A37-5663 | A37-5663 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F12 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 154.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø11. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1030 | 2025-01-20 | 5907570304987 |  | A37-5664 | A37-5664 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F12 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 154.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø11. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1031 | 2025-01-20 | 5902626159542 |  | A37-5665 | A37-5665 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F12 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 154.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø11. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1032 | 2025-01-20 | 5902626143404 |  | A37-5670 | A37-5670 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F41 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 159.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 312.4 | Gram | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1033 | 2025-01-20 | 5902626157906 |  | A37-5671 | A37-5671 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F41 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 159.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1034 | 2025-01-20 | 5902626187385 |  | A37-5672 | A37-5672 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F41 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 159.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1035 | 2025-01-20 | 5907570312463 |  | A37-5673 | A37-5673 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F41 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 159.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1036 | 2025-01-20 | 5907570301542 |  | A37-5674 | A37-5674 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F41 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 159.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1037 | 2025-01-20 | 5902626158873 |  | A37-5675 | A37-5675 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F41 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 159.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1038 | 2025-01-20 | 5902626143411 |  | A37-5680 | A37-5680 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F42 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 157.85 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F42.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1039 | 2025-01-20 | 5902626143428 |  | A37-5710 | A37-5710 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F45 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 158.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 314 | Gram | EC000030 | Głowica F45 dźwignia długa z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1040 | 2025-01-20 | 5907570388871 |  | A37-5711 | A37-5711 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F45 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 158.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F45 dźwignia długa z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1041 | 2025-01-20 | 5902626192259 |  | A37-5712 | A37-5712 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F45 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 158.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F45 dźwignia długa z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1042 | 2025-01-20 | 5902626147679 |  | A37-5713 | A37-5713 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F45 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 158.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F45 dźwignia długa z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1043 | 2025-01-20 | 5902626158644 |  | A37-5714 | A37-5714 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F45 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 158.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F45 dźwignia długa z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1044 | 2025-01-20 | 5902626194116 |  | A37-5715 | A37-5715 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F45 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 158.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 315.6 | Gram | EC000030 | Głowica F45 dźwignia długa z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F45.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1045 | 2025-01-20 | 5902626143435 |  | A37-5740 | A37-5740 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F51 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 322.2 | Gram | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1046 | 2025-01-20 | 5902626191344 |  | A37-5741 | A37-5741 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F51 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 323 | Gram | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1047 | 2025-01-20 | 5902626194888 |  | A37-5742 | A37-5742 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F51 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1048 | 2025-01-20 | 5902626188702 |  | A37-5743 | A37-5743 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F51 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1049 | 2025-01-20 | 5902626196592 |  | A37-5744 | A37-5744 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F51 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1050 | 2025-01-20 | 5902626197292 |  | A37-5745 | A37-5745 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F51 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 323.6 | Gram | EC000030 | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1051 | 2025-01-20 | 5902626143541 |  | A37-5750 | A37-5750 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F52 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 182.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 339 | Gram | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1052 | 2025-01-20 | 5907570393967 |  | A37-5751 | A37-5751 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F52 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 182.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1053 | 2025-01-20 | 5907570311589 |  | A37-5754 | A37-5754 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F52 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 182.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1054 | 2025-01-20 | 5907570305083 |  | A37-5755 | A37-5755 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F52 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 182.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F52.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1055 | 2025-01-20 | 5902626143336 |  | A37-5770 | A37-5770 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F71 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 169.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 323.6 | Gram | EC000030 | Głowica F71 dźwignia uruchamiana prętem ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1056 | 2025-01-20 | 5907570300095 |  | A37-5772 | A37-5772 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 F71 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 169.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica F71 dźwignia uruchamiana prętem ze stali nierdzewnej Ø3. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1F71.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1057 | 2025-01-20 | 5902626195045 |  | A37-5970 | A37-5970 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 T38 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 158.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1058 | 2025-01-20 | 5902626195052 |  | A37-5971 | A37-5971 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 T38 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 158.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1059 | 2025-01-20 | 5902626188917 |  | A37-5972 | A37-5972 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 T38 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 158.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1060 | 2025-01-20 | 5902626143442 |  | A37-5R10 | A37-5R10 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 R11 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 195.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1061 | 2025-01-20 | 5902626143510 |  | A37-5R20 | A37-5R20 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 R13 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 210 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1062 | 2025-01-20 | 5902626143534 |  | A37-5R30 | A37-5R30 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 R31 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 175 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1R31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1063 | 2025-01-20 | 5902626188139 |  | A37-5R31 | A37-5R31 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 R31 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 175 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1R31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1064 | 2025-01-20 | 5902626185978 |  | A37-5R50 | A37-5R50 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 R38 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 195.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1R38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1065 | 2025-01-20 | 5907570309043 |  | A37-5R51 | A37-5R51 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 R38 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 195.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1R38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1066 | 2025-01-20 | 5907570376120 |  | A37-5R54 | A37-5R54 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 R38 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 195.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1R38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1067 | 2025-01-20 | 5902626143459 |  | A37-5R60 | A37-5R60 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDM1 R41 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 179.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDM1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Wyjątkiem są głowice: F51, 52, 71, które mogą być stosowane w jednej z dwóch możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP66 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDM1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1068 | 2025-01-20 | 5902626153281 |  | A37-6020 | A37-6020 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T11 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 101.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 87 | Gram | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1069 | 2025-01-20 | 5902626191337 |  | A37-6021 | A37-6021 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T11 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1070 | 2025-01-20 | 5907570376137 |  | A37-6022 | A37-6022 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T11 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1071 | 2025-01-20 | 5902626185862 |  | A37-6023 | A37-6023 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T11 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1072 | 2025-01-20 | 5902626197919 |  | A37-6024 | A37-6024 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T11 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1073 | 2025-01-20 | 5902626152321 |  | A37-6025 | A37-6025 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T11 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 101.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1074 | 2025-01-20 | 5907570395411 |  | A37-6027 | A37-6027 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T11 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 129.17 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T11 popychacz stalowy. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1075 | 2025-01-20 | 5902626192822 |  | A37-6030 | A37-6030 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T13 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 111 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 88 | Gram | EC000030 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1076 | 2025-01-20 | 5902626157876 |  | A37-6031 | A37-6031 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T13 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 105.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1077 | 2025-01-20 | 5902626143466 |  | A37-6050 | A37-6050 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T31 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 119.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 92.4 | Gram | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1078 | 2025-01-20 | 5902626193188 |  | A37-6051 | A37-6051 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T31 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 119.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1079 | 2025-01-20 | 5902626189310 |  | A37-6052 | A37-6052 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T31 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 119.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 92.4 | Gram | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1080 | 2025-01-20 | 5902626196707 |  | A37-6053 | A37-6053 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T31 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 119.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1081 | 2025-01-20 | 5902626197742 |  | A37-6055 | A37-6055 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T31 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 119.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1082 | 2025-01-20 | 5902626157012 |  | A37-6080 | A37-6080 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T41 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 118.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 128 | Gram | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1083 | 2025-01-20 | 5907570385184 |  | A37-6081 | A37-6081 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T41 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1084 | 2025-01-20 | 5902626189068 |  | A37-6082 | A37-6082 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T41 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1085 | 2025-01-20 | 5902626189051 |  | A37-6083 | A37-6083 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T41 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1086 | 2025-01-20 | 5902626199623 |  | A37-6084 | A37-6084 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T41 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1087 | 2025-01-20 | 5902626157890 |  | A37-6085 | A37-6085 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T41 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 118.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1088 | 2025-01-20 | 5907570300156 |  | A37-6110 | A37-6110 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T51 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 131.41 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 116.2 | Gram | EC000030 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1089 | 2025-01-20 | 5907570382497 |  | A37-6111 | A37-6111 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T51 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 131.41 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1090 | 2025-01-20 | 5902626143473 |  | A37-6150 | A37-6150 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T91 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 112.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1091 | 2025-01-20 | 5902626152093 |  | A37-6151 | A37-6151 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T91 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 112.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1092 | 2025-01-20 | 5902626157487 |  | A37-6152 | A37-6152 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T91 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 112.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1093 | 2025-01-20 | 5902626198190 |  | A37-6154 | A37-6154 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T91 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 112.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1094 | 2025-01-20 | 5907570307131 |  | A37-6155 | A37-6155 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T91 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 112.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T91.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1095 | 2025-01-20 | 5907570382503 |  | A37-6160 | A37-6160 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T92 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 112.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1096 | 2025-01-20 | 5902626142049 |  | A37-6970 | A37-6970 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T38 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 129.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 113 | Gram | EC000030 | Głowica T38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1097 | 2025-01-20 | 5907570375581 |  | A37-6971 | A37-6971 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T38 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 129.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1098 | 2025-01-20 | 5902626188856 |  | A37-6972 | A37-6972 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T38 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 129.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1099 | 2025-01-20 | 5902626159245 |  | A37-6973 | A37-6973 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T38 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 129.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1100 | 2025-01-20 | 5907570306714 |  | A37-6974 | A37-6974 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T38 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 129.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1101 | 2025-01-20 | 5907570390591 |  | A37-6975 | A37-6975 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T38 PW20 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 129.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1102 | 2025-01-20 | 5902626143077 |  | A37-6980 | A37-6980 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T98 PZ11A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 153 | Gram | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1103 | 2025-01-20 | 5902626157494 |  | A37-6982 | A37-6982 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T98 PX11A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1104 | 2025-01-20 | 5902626188863 |  | A37-6983 | A37-6983 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T98 PY11A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1105 | 2025-01-20 | 5902626195953 |  | A37-6984 | A37-6984 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 T98 PW02A ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 164.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1T98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1106 | 2025-01-20 | 5902626143527 |  | A37-6R10 | A37-6R10 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R11 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 143.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R11 popychacz stalowy z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1107 | 2025-01-20 | 5902626143480 |  | A37-6R20 | A37-6R20 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R13 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1108 | 2025-01-20 | 5902626185954 |  | A37-6R21 | A37-6R21 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R13 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1109 | 2025-01-20 | 5902626185961 |  | A37-6R22 | A37-6R22 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R13 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1110 | 2025-01-20 | 5902626195960 |  | A37-6R24 | A37-6R24 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R13 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 184.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø10,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R13.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1111 | 2025-01-20 | 5902626156725 |  | A37-6R30 | A37-6R30 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R31 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 161.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1112 | 2025-01-20 | 5902626186968 |  | A37-6R31 | A37-6R31 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R31 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 161.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1113 | 2025-01-20 | 5907570380370 |  | A37-6R34 | A37-6R34 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R31 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 161.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1114 | 2025-01-20 | 5902626143503 |  | A37-6R50 | A37-6R50 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R38 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 165.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1115 | 2025-01-20 | 5907570386433 |  | A37-6R54 | A37-6R54 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R38 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 165.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R38.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1116 | 2025-01-20 | 5902626143497 |  | A37-6R60 | A37-6R60 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PDP1 R41 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 165.69 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica R41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18 z resetowaniem. Łączniki krańcowe typu PDP1 przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z tworzywa, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe są zamienne i mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają one skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz; DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/3/1,8A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategoria użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PDP1R41.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PDP1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_2024.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1117 | 2025-01-20 | 5902626158514 |  | A37-A82X | A37-A82X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G11 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 163.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G11 popychacz metalowy. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1118 | 2025-01-20 | 5902626157661 |  | A37-A82Z | A37-A82Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G11 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 163.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 188.8 | Gram | EC000030 | Głowica G11 popychacz metalowy. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1119 | 2025-01-20 | 5902626158521 |  | A37-A83X | A37-A83X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G12 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 193.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G12 popychacz metalowy z rolką stalową równoległą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1120 | 2025-01-20 | 5902626157678 |  | A37-A83Z | A37-A83Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G12 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 193.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram | EC000030 | Głowica G12 popychacz metalowy z rolką stalową równoległą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1121 | 2025-01-20 | 5902626158538 |  | A37-A84X | A37-A84X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G13 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 190.41 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G13 popychacz metalowy z rolką z tworzywa równoległą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G13.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1122 | 2025-01-20 | 5902626157685 |  | A37-A84Z | A37-A84Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G13 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 190.41 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G13 popychacz metalowy z rolką z tworzywa równoległą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G13.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1123 | 2025-01-20 | 5902626158545 |  | A37-A85X | A37-A85X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G14 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 193.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 186 | Gram | EC000030 | Głowica G14 popychacz metalowy z rolką stalową prostopadłą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G14.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1124 | 2025-01-20 | 5902626157692 |  | A37-A85Z | A37-A85Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G14 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 193.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G14 popychacz metalowy z rolką stalową prostopadłą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G14.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1125 | 2025-01-20 | 5902626158552 |  | A37-A86X | A37-A86X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G15 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 182.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G15 popychacz metalowy z rolką z tworzywa prostopadłą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G15.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1126 | 2025-01-20 | 5902626157708 |  | A37-A86Z | A37-A86Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G15 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 182.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 185 | Gram | EC000030 | Głowica G15 popychacz metalowy z rolką z tworzywa prostopadłą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G15.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1127 | 2025-01-20 | 5902626158569 |  | A37-A87X | A37-A87X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G21 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 173.85 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G21 popychacz metalowy z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G21.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1128 | 2025-01-20 | 5902626156435 |  | A37-A87Z | A37-A87Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G21 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 173.85 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 204 | Gram | EC000030 | Głowica G21 popychacz metalowy z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G21.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1129 | 2025-01-20 | 5902626158576 |  | A37-A88X | A37-A88X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G22 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G22 rolka stalowa równoległa Ø10,4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1130 | 2025-01-20 | 5902626156442 |  | A37-A88Z | A37-A88Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G22 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 205 | Gram | EC000030 | Głowica G22 rolka stalowa równoległa Ø10,4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1131 | 2025-01-20 | 5902626158583 |  | A37-A89X | A37-A89X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G23 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 193.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G23 rolka z tworzywa równoległa Ø10,7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G23.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1132 | 2025-01-20 | 5902626157715 |  | A37-A89Z | A37-A89Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G23 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 193.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G23 rolka z tworzywa równoległa Ø10,7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G23.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1133 | 2025-01-20 | 5902626158590 |  | A37-A90X | A37-A90X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G24 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G24 rolka stalowa prostopadła Ø10,4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G24.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1134 | 2025-01-20 | 5902626156459 |  | A37-A90Z | A37-A90Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G24 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G24 rolka stalowa prostopadła Ø10,4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G24.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1135 | 2025-01-20 | 5902626158606 |  | A37-A91X | A37-A91X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G25 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 193.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G25 rolka z tworzywa prostopadła Ø10,7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G25.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1136 | 2025-01-20 | 5902626157722 |  | A37-A91Z | A37-A91Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G25 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 193.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G25 rolka z tworzywa prostopadła Ø10,7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G25.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1137 | 2025-01-20 | 5902626158613 |  | A37-A92X | A37-A92X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G41 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 174.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø14. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1138 | 2025-01-20 | 5902626156466 |  | A37-A92Z | A37-A92Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G41 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 174.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø14. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1139 | 2025-01-20 | 5902626158620 |  | A37-A93X | A37-A93X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G42 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 180.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G42 dźwignia z rolką metalową Ø14. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1140 | 2025-01-20 | 5902626157739 |  | A37-A93Z | A37-A93Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G42 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 180.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 234 | Gram | EC000030 | Głowica G42 dźwignia z rolką metalową Ø14. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1141 | 2025-01-20 | 5902626158637 |  | A37-A95X | A37-A95X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G51 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 205.79 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G51.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1142 | 2025-01-20 | 5902626157746 |  | A37-A95Z | A37-A95Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM1 G51 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 205.79 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G51.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1143 | 2025-01-20 | 5902626158491 |  | A37-B82X | A37-B82X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G11 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 3 | szt. | 177.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 190 | Gram | EC000030 | Głowica G11 popychacz metalowy. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1144 | 2025-01-20 | 5902626157777 |  | A37-B82Z | A37-B82Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G11 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 177.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram | EC000030 | Głowica G11 popychacz metalowy. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1145 | 2025-01-20 | 5902626158484 |  | A37-B83X | A37-B83X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G12 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 190.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G12 popychacz metalowy z rolką stalową równoległą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1146 | 2025-01-20 | 5902626157784 |  | A37-B83Z | A37-B83Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G12 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 190.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G12 popychacz metalowy z rolką stalową równoległą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1147 | 2025-01-20 | 5902626158477 |  | A37-B84X | A37-B84X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G13 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 187.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G13 popychacz metalowy z rolką z tworzywa równoległą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G13.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1148 | 2025-01-20 | 5902626157791 |  | A37-B84Z | A37-B84Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G13 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 187.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G13 popychacz metalowy z rolką z tworzywa równoległą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G13.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1149 | 2025-01-20 | 5902626158460 |  | A37-B85X | A37-B85X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G14 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 190.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G14 popychacz metalowy z rolką stalową prostopadłą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G14.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1150 | 2025-01-20 | 5902626157807 |  | A37-B85Z | A37-B85Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G14 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 190.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 195.4 | Gram | EC000030 | Głowica G14 popychacz metalowy z rolką stalową prostopadłą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G14.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1151 | 2025-01-20 | 5902626158453 |  | A37-B86X | A37-B86X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G15 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 187.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G15 popychacz metalowy z rolką z tworzywa prostopadłą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G15.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1152 | 2025-01-20 | 5902626157814 |  | A37-B86Z | A37-B86Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G15 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 187.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G15 popychacz metalowy z rolką z tworzywa prostopadłą Ø12. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G15.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1153 | 2025-01-20 | 5902626158446 |  | A37-B87X | A37-B87X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G21 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 187.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G21 popychacz metalowy z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G21.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1154 | 2025-01-20 | 5902626156473 |  | A37-B87Z | A37-B87Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G21 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 187.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G21 popychacz metalowy z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G21.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1155 | 2025-01-20 | 5902626158439 |  | A37-B88X | A37-B88X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G22 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 200.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 0.206 | Kg | EC000030 | Głowica G22 rolka stalowa równoległa Ø10,4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1156 | 2025-01-20 | 5902626156480 |  | A37-B88Z | A37-B88Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G22 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 200.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 212 | Gram | EC000030 | Głowica G22 rolka stalowa równoległa Ø10,4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1157 | 2025-01-20 | 5902626158422 |  | A37-B89X | A37-B89X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G23 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 198.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G23 rolka z tworzywa równoległa Ø10,7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Rodzaj styków Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G23.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1158 | 2025-01-20 | 5902626157821 |  | A37-B89Z | A37-B89Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G23 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 198.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G23 rolka z tworzywa równoległa Ø10,7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Rodzaj styków Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G23.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1159 | 2025-01-20 | 5902626158415 |  | A37-B90X | A37-B90X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G24 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 200.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G24 rolka stalowa prostopadła Ø10,4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G24.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1160 | 2025-01-20 | 5902626156497 |  | A37-B90Z | A37-B90Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G24 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 200.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G24 rolka stalowa prostopadła Ø10,4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G24.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1161 | 2025-01-20 | 5902626158408 |  | A37-B91X | A37-B91X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G25 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 198.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G25 rolka z tworzywa prostopadła Ø10,7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G25.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1162 | 2025-01-20 | 5902626157852 |  | A37-B91Z | A37-B91Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G25 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 198.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G25 rolka z tworzywa prostopadła Ø10,7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G25.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1163 | 2025-01-20 | 5902626158392 |  | A37-B92X | A37-B92X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G41 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 197.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø14. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1164 | 2025-01-20 | 5902626156503 |  | A37-B92Z | A37-B92Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G41 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 197.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø14. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1165 | 2025-01-20 | 5902626158385 |  | A37-B93X | A37-B93X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G42 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 202.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G42 dźwignia z rolką metalową Ø14. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1166 | 2025-01-20 | 5902626157838 |  | A37-B93Z | A37-B93Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G42 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 202.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G42 dźwignia z rolką metalową Ø14. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1167 | 2025-01-20 | 5902626158378 |  | A37-B95X | A37-B95X | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G51 X ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 232.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G51.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1168 | 2025-01-20 | 5902626157869 |  | A37-B95Z | A37-B95Z | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PEM2 G51 Z ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 232.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Głowica G51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Łączniki krańcowe typu PEM2 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM2G51.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1169 | 2025-01-20 | 5907570300682 |  | A37-C642 | A37-C642 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K99 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 289.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 249 | Gram | EC002593 | Głowica K99 odciąg z pierścieniem z resetowaniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1170 | 2025-01-20 | 5907570306424 |  | A37-C643 | A37-C643 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K99 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 289.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica K99 odciąg z pierścieniem z resetowaniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1171 | 2025-01-20 | 5902626186029 |  | A37-C644 | A37-C644 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K99 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 289.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 249.8 | Gram | EC002593 | Głowica K99 odciąg z pierścieniem z resetowaniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1172 | 2025-01-20 | 5907570312517 |  | A37-C646 | A37-C646 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K99 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 302.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica K99 odciąg z pierścieniem z resetowaniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1173 | 2025-01-20 | 5902626186951 |  | A37-C647 | A37-C647 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K99 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 302.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica K99 odciąg z pierścieniem z resetowaniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1174 | 2025-01-20 | 5902626186722 |  | A37-C648 | A37-C648 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K99 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 302.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Głowica K99 odciąg z pierścieniem z resetowaniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K99.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1175 | 2025-01-20 | 5907570310254 |  | A37-CAC2 | A37-CAC2 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K97 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 235.56 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 246 | Gram | EC002592 | Głowica K97 odciąg z pierścieniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K97.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1176 | 2025-01-20 | 5907570306417 |  | A37-CAC3 | A37-CAC3 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K97 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 235.56 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K97 odciąg z pierścieniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K97.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1177 | 2025-01-20 | 5907570310346 |  | A37-CAC4 | A37-CAC4 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K97 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 235.56 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K97 odciąg z pierścieniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K97.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1178 | 2025-01-20 | 5907570393486 |  | A37-CAC7 | A37-CAC7 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K97 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 253.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K97 odciąg z pierścieniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K97.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1179 | 2025-01-20 | 5907570386402 |  | A37-CAC8 | A37-CAC8 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K97 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 253.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K97 odciąg z pierścieniem. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K97.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1180 | 2025-01-20 | 5902626199647 |  | A37-CAH0 | A37-CAH0 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4045 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 277.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4045 z kluczem odgiętym, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4045.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1181 | 2025-01-20 | 5907570309814 |  | A37-CAH1 | A37-CAH1 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4045 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 277.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4045 z kluczem odgiętym, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4045.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1182 | 2025-01-20 | 5902626186104 |  | A37-CAH2 | A37-CAH2 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4045 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 277.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4045 z kluczem odgiętym, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4045.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1183 | 2025-01-20 | 5907570307261 |  | A37-CAH3 | A37-CAH3 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4045 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 277.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4045 z kluczem odgiętym, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4045.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1184 | 2025-01-20 | 5907570308459 |  | A37-CAH4 | A37-CAH4 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4045 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 277.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4045 z kluczem odgiętym, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4045.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1185 | 2025-01-20 | 5907570302211 |  | A37-CAH6 | A37-CAH6 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4045 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 325.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4045 z kluczem odgiętym, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4045.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1186 | 2025-01-20 | 5907570309401 |  | A37-CAH7 | A37-CAH7 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4045 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 325.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4045 z kluczem odgiętym, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4045.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1187 | 2025-01-20 | 5902626199852 |  | A37-CAK0 | A37-CAK0 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4046 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 277.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4046 z kluczem wąskim, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4046.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1188 | 2025-01-20 | 5907570300347 |  | A37-CAK1 | A37-CAK1 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4046 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 277.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4046 z kluczem wąskim, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4046.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1189 | 2025-01-20 | 5907570384613 |  | A37-CAK3 | A37-CAK3 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4046 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 277.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4046 z kluczem wąskim, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4046.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1190 | 2025-01-20 | 5907570384606 |  | A37-CAK4 | A37-CAK4 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4046 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 277.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4046 z kluczem wąskim, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4046.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1191 | 2025-01-20 | 5907570310995 |  | A37-CAK6 | A37-CAK6 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4046 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 295.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4046 z kluczem wąskim, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4046.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1192 | 2025-01-20 | 5907570311008 |  | A37-CAK7 | A37-CAK7 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4046 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 295.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4046 z kluczem wąskim, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4046.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1193 | 2025-01-20 | 5907570311480 |  | A37-CAK8 | A37-CAK8 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4046 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 295.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4046 z kluczem wąskim, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4046.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1194 | 2025-01-20 | 5902626199869 |  | A37-CAL0 | A37-CAL0 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4049 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 284.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4049 z kluczem nastawnym przegubowo, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4049.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1195 | 2025-01-20 | 5907570304604 |  | A37-CAL1 | A37-CAL1 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4049 PZ02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 284.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 220.4 | Gram | EC002592 | Głowica K4049 z kluczem nastawnym przegubowo, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4049.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PZ2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1196 | 2025-01-20 | 5907570386730 |  | A37-CAL2 | A37-CAL2 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4049 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 284.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4049 z kluczem nastawnym przegubowo, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4049.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1197 | 2025-01-20 | 5907570309203 |  | A37-CAL4 | A37-CAL4 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4049 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 284.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4049 z kluczem nastawnym przegubowo, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4049.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1198 | 2025-01-20 | 5907570313972 |  | A37-CAL6 | A37-CAL6 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4049 PX21 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 332.43 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4049 z kluczem nastawnym przegubowo, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4049.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1199 | 2025-01-20 | 5907570310803 |  | A37-CAL7 | A37-CAL7 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4049 PX12 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 332.43 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4049 z kluczem nastawnym przegubowo, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4049.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX12.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1200 | 2025-01-20 | 5907570303171 |  | A37-CAL8 | A37-CAL8 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSBM1 K4049 PW03 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 332.43 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Głowica K4049 z kluczem nastawnym przegubowo, przestawna o 90˚. Łączniki PSBM można zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech pozycji. Otwarcie pokrywy maszyny spowoduje wyjęcie z gniazda, współpracującego z łącznikiem klucza i przełączenie zestyków. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla dwustykowych: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeAC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 10A / 400V - 1.8A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla dwustykowych: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC dla PX21, PX12, PW03: 24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSBM1K4049.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSBM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1201 | 2025-01-20 | 5907570309630 |  | A37-D632 | A37-D632 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM1 K98 PX11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 237.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSM. Linkowe łączniki są stosowane w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSM1K98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PX11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1202 | 2025-01-20 | 5907570375659 |  | A37-D633 | A37-D633 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM1 K98 PY11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 237.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSM. Linkowe łączniki są stosowane w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSM1K98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PY11.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1203 | 2025-01-20 | 5907570310971 |  | A37-D634 | A37-D634 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM1 K98 PW02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 237.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002593 | Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSM. Linkowe łączniki są stosowane w maszynach i ciągach produkcyjnych wtedy, gdy niemożliwe jest zamontowanie odpowiednich osłon. Mogą być przełączone z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Wyłączenie urządzeń nastąpi zarówno przez pociągnięcie linki, jak też w przypadku jej zerwania. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSM1K98.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/PW2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSM.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1204 | 2025-01-20 | 5907570393790 |  | A37-MAU0 | A37-MAU0 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSFP5 K5000 PZ11 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 139.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC002592 | Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSFP przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Obudowa wykonana jest z tworzywa w kolorze czerwonym i czarnym, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. UWAGA! Klucz sprzedawany osobno. DANE TECHNICZNE Prądy znamionowe łączeniowe IeAC: 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Prądy znamionowe łączeniowe IeDC: 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Zabezpieczenie zwarciowe: 10 A Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV Stopień ochrony: IP66 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,75...2,5 mm2 Temperatura otoczenia: -20...+70oC Max. częstość przestawień: 3600 cykli/h Położenie pracy: dowolne Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PSFP5K5000.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PSFP.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_laczniki_krancowe_224.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1205 | 2025-01-20 | 5902626109561 | 5902626162030 | A39-0100 | A39-0100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | UCHWYT BEZPIECZNIKA MOCY | Magazynowy | 2 | szt. | 33.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 20 | 1 | 107.8 | Gram | EC002181 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1206 | 2025-01-20 | 5902626109585 | 5902626162047 | A41-0101 | A41-0101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4 PŁYTKA SKRAJNA ŻÓŁTA | Magazynowy | 2 | szt. | 2.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1207 | 2025-01-20 | 5902626132958 | 5902626167660 | A41-0102 | A41-0102 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4 PŁYTKA SKRAJNA BIAŁA | Magazynowy | 2 | szt. | 2.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1208 | 2025-01-20 | 5902626109592 | 5902626162054 | A41-0103 | A41-0103 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4 PŁYTKA SKRAJNA CZARNA | Magazynowy | 2 | szt. | 2.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1209 | 2025-01-20 | 5902626109608 | 5902626162061 | A41-0105 | A41-0105 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4 PŁYTKA SKRAJNA ZIELONA | Magazynowy | 2 | szt. | 2.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1210 | 2025-01-20 | 5902626109615 | 5902626162078 | A41-0106 | A41-0106 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4 PŁYTKA SKRAJNA NIEBIESKA | Magazynowy | 2 | szt. | 2.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1211 | 2025-01-20 | 5902626109622 | 5902626162085 | A41-0107 | A41-0107 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4 PŁYTKA SKRAJNA CZERWONA | Magazynowy | 2 | szt. | 2.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1212 | 2025-01-20 | 5902626109639 | 5902626162092 | A41-0108 | A41-0108 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4 PŁYTKA SKRAJNA SZARA | Magazynowy | 2 | szt. | 2.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1213 | 2025-01-20 | 5902626109653 | 5902626162115 | A41-0201 | A41-0201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-10 PŁYTKA SKRAJNA ŻÓŁTA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.2 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G10 Przegroda do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-10__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1214 | 2025-01-20 | 5902626140175 | 5902626171018 | A41-0202 | A41-0202 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-10 PŁYTKA SKRAJNA BIAŁA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.2 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G10 Przegroda do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-10__.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1215 | 2025-01-20 | 5902626133238 | 5902626167905 | A41-0203 | A41-0203 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-10 PŁYTKA SKRAJNA CZARNA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.2 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G10 Przegroda do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-10__.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1216 | 2025-01-20 | 5902626109660 | 5902626162122 | A41-0205 | A41-0205 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-10 PŁYTKA SKRAJNA ZIELONA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.2 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G10 Przegroda do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-10__.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1217 | 2025-01-20 | 5902626109677 | 5902626162139 | A41-0206 | A41-0206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-10 PŁYTKA SKRAJNA NIEBIESKA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.2 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G10 Przegroda do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-10__.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1218 | 2025-01-20 | 5902626109684 | 5902626162146 | A41-0207 | A41-0207 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-10 PŁYTKA SKRAJNA CZERWONA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.2 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G10 Przegroda do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-10__.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1219 | 2025-01-20 | 5902626109691 | 5902626162153 | A41-0208 | A41-0208 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-10 PŁYTKA SKRAJNA SZARA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.2 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.2 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G10 Przegroda do: ZUG-G2,5 ¦ ZUG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-10__.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1220 | 2025-01-20 | 5902626109714 | 5902626162177 | A41-0301 | A41-0301 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-16 PŁYTKA SKRAJNA ŻÓŁTA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 3 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G16 Przegroda do: ZUG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-16_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1221 | 2025-01-20 | 5902626140762 | 5902626171124 | A41-0302 | A41-0302 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-16 PŁYTKA SKRAJNA BIAŁA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 3 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G16 Przegroda do: ZUG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-16_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1222 | 2025-01-20 | 5902626140779 | 5902626171131 | A41-0303 | A41-0303 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-16 PŁYTKA SKRAJNA CZARNA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 3 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G16 Przegroda do: ZUG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-16_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1223 | 2025-01-20 | 5902626109721 | 5902626162184 | A41-0305 | A41-0305 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-16 PŁYTKA SKRAJNA ZIELONA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 3 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G16 Przegroda do: ZUG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-16_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1224 | 2025-01-20 | 5902626109738 | 5902626162191 | A41-0306 | A41-0306 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-16 PŁYTKA SKRAJNA NIEBIESKA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 3 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G16 Przegroda do: ZUG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-16_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1225 | 2025-01-20 | 5902626138288 | 5902626170097 | A41-0307 | A41-0307 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-16 PŁYTKA SKRAJNA CZERWONA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 3 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G16 Przegroda do: ZUG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-16_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1226 | 2025-01-20 | 5902626109745 | 5902626162207 | A41-0308 | A41-0308 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-16 PŁYTKA SKRAJNA SZARA | Magazynowy | 2 | szt. | 3.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 3 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G16 Przegroda do: ZUG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-16_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1227 | 2025-01-20 | 5902626109769 | 5902626162214 | A41-0401 | A41-0401 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4/2Z PŁYTKA SKRAJNA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.82 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G21 ¦ ZUG-G21-E0 ¦ ZUG-G22 ¦ ZUG-G23 ¦ ZUG-G24 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_2Z__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1228 | 2025-01-20 | 5902626109776 | 5902626162221 | A41-0406 | A41-0406 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4/2Z PŁYTKA SKRAJNA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 3.82 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G21 ¦ ZUG-G21-E0 ¦ ZUG-G22 ¦ ZUG-G23 ¦ ZUG-G24 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_2Z__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1229 | 2025-01-20 | 5902626109783 | 5902626162238 | A41-0408 | A41-0408 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSU-4/2Z PŁYTKA SKRAJNA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.82 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G21 ¦ ZUG-G21-E0 ¦ ZUG-G22 ¦ ZUG-G23 ¦ ZUG-G24 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSU-4_2Z__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1230 | 2025-01-20 | 5902626109844 | 5902626162245 | A41-2101 | A41-2101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSUB-4 PŁYTKA SKRAJNA ŻÓŁTA | Magazynowy | 2 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.5 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G/B DANE TECHNICZNE Szerokość: 1,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSUB_4_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1231 | 2025-01-20 | 5902626109851 | 5902626162252 | A41-3201 | A41-3201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSUP-10 PŁYTKA SKRAJNA | Magazynowy | 2 | szt. | 4.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 3.2 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-G/P¦ZUG-G/D DANE TECHNICZNE Szerokość: 1,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSUP-10_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1232 | 2025-01-20 | 5902626109875 | 5902626162269 | A41-5001 | A41-5001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSD PRZEGRODA /DUŻA/ | Magazynowy | 2 | szt. | 11.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 50 | 1 | 46.1 | Gram | EC000886 | Przegroda do: ZP DANE TECHNICZNE Szerokość: 2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSD_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1233 | 2025-01-20 | 5902626109882 | 5902626162276 | A41-5101 | A41-5101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSD-1 PRZEGRODA | Magazynowy | 2 | szt. | 19.17 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 30 | 1 | 21 | Gram | EC000886 | Przegroda do: ZP DANE TECHNICZNE Szerokość: 2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSD_1_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1234 | 2025-01-20 | 5902626136833 | 5902626169480 | A41-6101 | A41-6101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-4 PŁYTKA SKRAJNA K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G2,5¦ZG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PS-4_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1235 | 2025-01-20 | 5902626136840 | 5902626169497 | A41-6102 | A41-6102 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-4 PŁYTKA SKRAJNA K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G2,5¦ZG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1236 | 2025-01-20 | 5902626136857 | 5902626169503 | A41-6103 | A41-6103 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-4 PŁYTKA SKRAJNA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G2,5¦ZG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1237 | 2025-01-20 | 5902626136864 | 5902626169510 | A41-6105 | A41-6105 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-4 PŁYTKA SKRAJNA K. ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G2,5¦ZG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1238 | 2025-01-20 | 5902626136871 | 5902626169527 | A41-6106 | A41-6106 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-4 PŁYTKA SKRAJNA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 2.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G2,5¦ZG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1239 | 2025-01-20 | 5902626136888 | 5902626169534 | A41-6107 | A41-6107 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-4 PŁYTKA SKRAJNA K. CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G2,5¦ZG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1240 | 2025-01-20 | 5902626136895 | 5902626169541 | A41-6108 | A41-6108 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-4 PŁYTKA SKRAJNA K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G2,5¦ZG-G4 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1241 | 2025-01-20 | 5902626136765 | 5902626169411 | A41-6201 | A41-6201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-10 PŁYTKA SKRAJNA K. ŹÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PS-10_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1242 | 2025-01-20 | 5902626136772 | 5902626169428 | A41-6202 | A41-6202 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-10 PŁYTKA SKRAJNA K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1243 | 2025-01-20 | 5902626136789 | 5902626169435 | A41-6203 | A41-6203 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-10 PŁYTKA SKRAJNA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1244 | 2025-01-20 | 5902626136796 | 5902626169442 | A41-6205 | A41-6205 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-10 PŁYTKA SKRAJNA K. ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1245 | 2025-01-20 | 5902626136802 | 5902626169459 | A41-6206 | A41-6206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-10 PŁYTKA SKRAJNA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1246 | 2025-01-20 | 5902626136819 | 5902626169466 | A41-6207 | A41-6207 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-10 PŁYTKA SKRAJNA K. CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1247 | 2025-01-20 | 5902626136826 | 5902626169473 | A41-6208 | A41-6208 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-10 PŁYTKA SKRAJNA K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 1.1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-251_p%C5%82ytka_skrajna_PS-4_PS-1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1248 | 2025-01-20 | 5902626185527 | 5907570396845 | A41-6301 | A41-6301 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-16 PŁYTKA SKRAJNA K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.4 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PS-16_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1249 | 2025-01-20 | 5907570374690 | 5902626175764 | A41-6302 | A41-6302 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-16 PŁYTKA SKRAJNA K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.4 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1250 | 2025-01-20 | 5902626189372 | 5902626176372 | A41-6303 | A41-6303 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-16 PŁYTKA SKRAJNA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.4 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1251 | 2025-01-20 | 5902626189389 | 5902626176389 | A41-6305 | A41-6305 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-16 PŁYTKA SKRAJNA K. ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.4 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1252 | 2025-01-20 | 5902626189396 | 5902626176396 | A41-6306 | A41-6306 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-16 PŁYTKA SKRAJNA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 3.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.4 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1253 | 2025-01-20 | 5902626189402 | 5902626176402 | A41-6307 | A41-6307 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-16 PŁYTKA SKRAJNA K. CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.4 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1254 | 2025-01-20 | 5902626189419 | 5902626176419 | A41-6308 | A41-6308 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-16 PŁYTKA SKRAJNA K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.4 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1255 | 2025-01-20 | 5902626143114 | 5902626172053 | A41-7101 | A41-7101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP-4/PE PŁYTKA SKRAJNA K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.8 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 2.2 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG4-PE/L/N ¦ ZG4-PE/L/L DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSP-4_PE_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1256 | 2025-01-20 | 5902626145064 | 5902626172541 | A41-7201 | A41-7201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP-4/3 PŁYTKA SKRAJNA K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.37 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 4.6 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G/31 ¦ ZG-G/32 ¦ ZG-G/33 ¦ ZG-G/34 ¦ ZG-G/35 ¦ ZG-G/36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PSP-4_3_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1257 | 2025-01-20 | 5902626147662 | 5902626173258 | A41-7206 | A41-7206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP-4/3 PŁYTKA SKRAJNA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 3.37 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 4.6 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G/31 ¦ ZG-G/32 ¦ ZG-G/33 ¦ ZG-G/34 ¦ ZG-G/35 ¦ ZG-G/36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1258 | 2025-01-20 | 5902626145736 | 5902626172886 | A41-7208 | A41-7208 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSP-4/3 PŁYTKA SKRAJNA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.37 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 25 | 1 | 4.6 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZG-G/31 ¦ ZG-G/32 ¦ ZG-G/33 ¦ ZG-G/34 ¦ ZG-G/35 ¦ ZG-G/36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-262_ZG-G-31-36.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1259 | 2025-01-20 | 5907570312548 | 5907570372511 | A41-8111 | A41-8111 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N1 PŁYTKA SKRAJNA K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-2,5¦ZUG-4¦ZUG-6¦ZUG-10. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-15_PS-N1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1260 | 2025-01-20 | 5907570313293 | 5907570373495 | A41-8112 | A41-8112 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N1 PŁYTKA SKRAJNA K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-2,5¦ZUG-4¦ZUG-6¦ZUG-10. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-15_PS-N1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1261 | 2025-01-20 | 5907570312425 | 5907570373501 | A41-8113 | A41-8113 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N1 PŁYTKA SKRAJNA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-2,5¦ZUG-4¦ZUG-6¦ZUG-10. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-15_PS-N1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1262 | 2025-01-20 | 5907570313309 | 5907570373518 | A41-8115 | A41-8115 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N1 PŁYTKA SKRAJNA K. ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-2,5¦ZUG-4¦ZUG-6¦ZUG-10. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-15_PS-N1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1263 | 2025-01-20 | 5907570313316 | 5907570373525 | A41-8116 | A41-8116 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N1 PŁYTKA SKRAJNA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 2.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-2,5¦ZUG-4¦ZUG-6¦ZUG-10. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/PS-N1_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-15_PS-N1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1264 | 2025-01-20 | 5907570313323 | 5907570373532 | A41-8117 | A41-8117 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N1 PŁYTKA SKRAJNA K. CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-2,5¦ZUG-4¦ZUG-6¦ZUG-10. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-15_PS-N1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1265 | 2025-01-20 | 5907570313330 | 5907570373549 | A41-8118 | A41-8118 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N1 PŁYTKA SKRAJNA K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-2,5¦ZUG-4¦ZUG-6¦ZUG-10. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-15_PS-N1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1266 | 2025-01-20 | 5907570378445 | 5907570378452 | A41-8121 | A41-8121 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N2 PŁYTKA SKRAJNA K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 2.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-16 ¦ ZUG-35. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1267 | 2025-01-20 | 5907570378469 | 5907570378476 | A41-8122 | A41-8122 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N2 PŁYTKA SKRAJNA K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 2.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-16 ¦ ZUG-35. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1268 | 2025-01-20 | 5907570378483 | 5907570378490 | A41-8123 | A41-8123 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N2 PŁYTKA SKRAJNA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 2.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-16 ¦ ZUG-35. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/PS-N2_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1269 | 2025-01-20 | 5907570378506 | 5907570378513 | A41-8125 | A41-8125 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N2 PŁYTKA SKRAJNA K. ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 2.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-16 ¦ ZUG-35. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1270 | 2025-01-20 | 5907570378520 | 5907570378537 | A41-8126 | A41-8126 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N2 PŁYTKA SKRAJNA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 2.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-16 ¦ ZUG-35. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1271 | 2025-01-20 | 5907570378544 | 5907570378551 | A41-8127 | A41-8127 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N2 PŁYTKA SKRAJNA K. CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 2.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-16 ¦ ZUG-35. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1272 | 2025-01-20 | 5907570378568 | 5907570378575 | A41-8128 | A41-8128 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N2 PŁYTKA SKRAJNA K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.84 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 2.7 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-16 ¦ ZUG-35. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1273 | 2025-01-20 | 5907570385146 | 5907570385153 | A41-8131 | A41-8131 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N3 PŁYTKA SKRAJNA K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 4.5 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-21 ¦ ZUG-21/E0 ¦ ZUG-22 ¦ ZUG-23 ¦ ZUG-24. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1274 | 2025-01-20 | 5907570386143 | 5907570386150 | A41-8132 | A41-8132 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N3 PŁYTKA SKRAJNA K. BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 4.3 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-21 ¦ ZUG-21/E0 ¦ ZUG-22 ¦ ZUG-23 ¦ ZUG-24. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1275 | 2025-01-20 | 5907570386167 | 5907570386174 | A41-8133 | A41-8133 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N3 PŁYTKA SKRAJNA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 4.5 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-21 ¦ ZUG-21/E0 ¦ ZUG-22 ¦ ZUG-23 ¦ ZUG-24. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/PS-N3_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1276 | 2025-01-20 | 5907570386181 | 5907570386198 | A41-8135 | A41-8135 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N3 PŁYTKA SKRAJNA K. ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 4.5 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-21 ¦ ZUG-21/E0 ¦ ZUG-22 ¦ ZUG-23 ¦ ZUG-24. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1277 | 2025-01-20 | 5907570386204 | 5907570386211 | A41-8136 | A41-8136 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N3 PŁYTKA SKRAJNA K. NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 3.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 4.5 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-21 ¦ ZUG-21/E0 ¦ ZUG-22 ¦ ZUG-23 ¦ ZUG-24. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1278 | 2025-01-20 | 5907570386228 | 5907570386235 | A41-8137 | A41-8137 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N3 PŁYTKA SKRAJNA K. CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 4.5 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-21 ¦ ZUG-21/E0 ¦ ZUG-22 ¦ ZUG-23 ¦ ZUG-24. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1279 | 2025-01-20 | 5907570386242 | 5907570386259 | A41-8138 | A41-8138 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-N3 PŁYTKA SKRAJNA K. SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 4.5 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUG-21 ¦ ZUG-21/E0 ¦ ZUG-22 ¦ ZUG-23 ¦ ZUG-24. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1280 | 2025-01-20 | 5907570393653 | 5907570393660 | A41-8141 | A41-8141 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM-1 PŁYTKA SKRAJNA K. ŻÓŁTY (do ZUGM-4) | Magazynowy | 2 | szt. | 1.17 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 0.9 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUGM-4. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/PSM-1_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1281 | 2025-01-20 | 5907570393677 | 5907570393684 | A41-8142 | A41-8142 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM-1 PŁYTKA SKRAJNA K. BIAŁY (do ZUGM-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 1.17 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUGM-4. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/PSM-1_B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1282 | 2025-01-20 | 5907570393691 | 5907570393707 | A41-8143 | A41-8143 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM-1 PŁYTKA SKRAJNA K. CZARNY (do ZUGM-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 1.17 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUGM-4. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/PSM-1_CZ.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1283 | 2025-01-20 | 5907570393714 | 5907570393721 | A41-8145 | A41-8145 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM-1 PŁYTKA SKRAJNA K. ZIELONY (do ZUGM-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 1.17 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUGM-4. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/PSM-1_ZI.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1284 | 2025-01-20 | 5907570393738 | 5907570393745 | A41-8146 | A41-8146 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM-1 PŁYTKA SKRAJNA K. NIEBIESKI (do ZUGM-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 1.17 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUGM-4. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/PSM-1_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1285 | 2025-01-20 | 5907570393752 | 5907570393769 | A41-8147 | A41-8147 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM-1 PŁYTKA SKRAJNA K. CZERWONY (do ZUGM-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 1.17 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUGM-4. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/PSM-1_C.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1286 | 2025-01-20 | 5907570393776 | 5907570393783 | A41-8148 | A41-8148 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSM-1 PŁYTKA SKRAJNA K. SZARY (do ZUGM-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 1.17 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Płytka skrajna do: ZUGM-4. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/PSM-1_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1287 | 2025-01-20 | 5907570394919 | 5907570394926 | A41-8161 | A41-8161 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-W1 PŁYTKA SKRAJNA K. ŻÓŁTY (do ZUGW4-4) | Magazynowy | 2 | szt. | 3.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 2.6 | Gram | EC000886 | - | - |  | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1288 | 2025-01-20 | 5907570395107 | 5907570395114 | A41-8162 | A41-8162 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-W1 PŁYTKA SKRAJNA K. BIAŁY (do ZUGW4-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 3.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | - | - |  | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1289 | 2025-01-20 | 5907570395121 | 5907570395138 | A41-8163 | A41-8163 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-W1 PŁYTKA SKRAJNA K. CZARNY (do ZUGW4-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 3.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | - | - |  | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1290 | 2025-01-20 | 5907570395145 | 5907570395152 | A41-8165 | A41-8165 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-W1 PŁYTKA SKRAJNA K. ZIELONY (do ZUGW4-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 3.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | - | - |  | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1291 | 2025-01-20 | 5907570395169 | 5907570395176 | A41-8166 | A41-8166 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-W1 PŁYTKA SKRAJNA K. NIEBIESKI (do ZUGW4-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 3.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | - | - |  | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1292 | 2025-01-20 | 5907570395183 | 5907570395190 | A41-8167 | A41-8167 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-W1 PŁYTKA SKRAJNA K. CZERWONY (do ZUGW4-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 3.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | - | - |  | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1293 | 2025-01-20 | 5907570395206 | 5907570395213 | A41-8168 | A41-8168 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PS-W1 PŁYTKA SKRAJNA K. SZARY (do ZUGW4-4) | Magazynowy | 3 | szt. | 3.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 20 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | - | - |  | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1294 | 2025-01-20 | 5907570312418 | 5907570373570 | A41-8213 | A41-8213 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | P-N1 PRZEGRODA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 20 | 1 | 3 | Gram | EC000886 | Przegroda do: ZUG-2,5¦ZUG-4¦ZUG-6¦ZUG-10. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/P-N1_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_plytki_przegrody.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1295 | 2025-01-20 | 5907570378629 | 5907570378636 | A41-8223 | A41-8223 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | P-N2 PRZEGRODA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 20 | 1 | 3.5 | Gram | EC000886 | Przegroda do: ZUG-16 ¦ ZUG-35. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/P-N2_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1296 | 2025-01-20 | 5907570385122 | 5907570385139 | A41-8233 | A41-8233 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | P-N3 PRZEGRODA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.22 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 20 | 1 | 5.9 | Gram | EC000886 | Przegroda do: ZUG-21 ¦ ZUG-21/E0 ¦ ZUG-22 ¦ ZUG-23 ¦ ZUG-24. DANE TECHNICZNE Szerokość: 1mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/P-N3_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1297 | 2025-01-20 | 5907570387799 | 5907570387805 | A41-8243 | A41-8243 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | P-N4 PRZEGRODA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 20 | 1 | 6 | Gram | EC000886 | Przegroda do: ZUG-2,5PE ¦ ZUG-4PE ¦ ZUG-6PE ¦ ZUG-10PE. DANE TECHNICZNE Szerokość: 2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/P-N4_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1298 | 2025-01-20 | 5907570387744 | 5907570390416 | A41-8253 | A41-8253 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | P-N5 PRZEGRODA K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.71 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 20 | 1 | 7.1 | Gram | EC000886 | Przegroda do: ZUG-16PEN ¦ ZUG-35PEN. DANE TECHNICZNE Szerokość: 2mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/P-N5_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1299 | 2025-01-20 | 5907570390225 | 5907570390232 | A41-9101 | A41-9101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PSB-4 PŁYTKA SKRAJNA ŻÓŁTA | Magazynowy | 3 | szt. | 3.68 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 20 | 1 | 1.7 | Gram | EC000886 | - | - |  | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki//DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1300 | 2025-01-20 | 5907570382398 |  | A42-0A11 | A42-0A11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-2,5/2 [opk.=10 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 31.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 10 | 28.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1301 | 2025-01-20 | 5907570383760 |  | A42-0A12 | A42-0A12 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-2,5/3 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 21.38 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 22 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1302 | 2025-01-20 | 5907570383838 |  | A42-0A13 | A42-0A13 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-2,5/4 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 27.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 28.6 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1303 | 2025-01-20 | 5907570383876 |  | A42-0A14 | A42-0A14 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-2,5/5 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 31.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 35.6 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1304 | 2025-01-20 | 5907570383913 |  | A42-0A15 | A42-0A15 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-2,5/10 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 59.98 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 68 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1305 | 2025-01-20 | 5907570383579 |  | A42-0B11 | A42-0B11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-4/2 [opk.=10 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 31.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 10 | 29.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1306 | 2025-01-20 | 5907570383777 |  | A42-0B12 | A42-0B12 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-4/3 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 21.38 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 23.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1307 | 2025-01-20 | 5907570383845 |  | A42-0B13 | A42-0B13 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-4/4 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 27.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 29.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1308 | 2025-01-20 | 5907570383883 |  | A42-0B14 | A42-0B14 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-4/5 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 31.78 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 36 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1309 | 2025-01-20 | 5907570383920 |  | A42-0B15 | A42-0B15 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-4/10 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 60.38 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 71.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1310 | 2025-01-20 | 5907570383685 |  | A42-0C11 | A42-0C11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-10/2 [opk.=10 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 52.16 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 10 | 54.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1311 | 2025-01-20 | 5907570383784 |  | A42-0C12 | A42-0C12 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-10/3 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 37.47 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 42.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1312 | 2025-01-20 | 5907570383852 |  | A42-0C13 | A42-0C13 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-10/4 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 48.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 54.6 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1313 | 2025-01-20 | 5907570383944 |  | A42-0C14 | A42-0C14 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-10/5 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 57.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 67.8 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1314 | 2025-01-20 | 5907570383890 |  | A42-0C15 | A42-0C15 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-10/10 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 104.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 132.6 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1315 | 2025-01-20 | 5907570383692 |  | A42-0D11 | A42-0D11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-16/2 [opk.=10 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 124 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 10 | 125.8 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1316 | 2025-01-20 | 5907570383791 |  | A42-0D12 | A42-0D12 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-16/3 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 90.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 96 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1317 | 2025-01-20 | 5907570383869 |  | A42-0D13 | A42-0D13 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-16/4 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 114.97 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 127.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1318 | 2025-01-20 | 5907570383951 |  | A42-0D14 | A42-0D14 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-16/5 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 143.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 158.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1319 | 2025-01-20 | 5907570383937 |  | A42-0D15 | A42-0D15 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-16/10 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 269.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 316.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1320 | 2025-01-20 | 5907570383708 |  | A42-0E11 | A42-0E11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-25/2 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 64.97 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 102.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1321 | 2025-01-20 | 5907570383807 |  | A42-0E12 | A42-0E12 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-25/3 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 91.82 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 152.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1322 | 2025-01-20 | 5907570383715 |  | A42-0F11 | A42-0F11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-35/2 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 68.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 133.6 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1323 | 2025-01-20 | 5907570383814 |  | A42-0F12 | A42-0F12 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-35/3 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 100.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 201.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1324 | 2025-01-20 | 5907570383722 |  | A42-0G11 | A42-0G11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-70/2 [opk.=5 szt] | Magazynowy | 2 | opak | 152.28 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 320.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1325 | 2025-01-20 | 5907570383739 |  | A42-0H11 | A42-0H11 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKU-120/2 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 319.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 525.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze kompletne ZKU do ZUG-G i ZG-G. Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. DANE TECHNICZNE Materiał: miedź | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZKU_zwieracz_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/ZKU_zwieracz_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1326 | 2025-01-20 | 5907570383746 |  | A42-1B10 | A42-1B10 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKM-4/2 [opk.=10 szt.] | Magazynowy | 3 | opak | 19.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 10 |  |  | EC000489 | - | - | - | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1327 | 2025-01-20 | 5907570383821 |  | A42-1B20 | A42-1B20 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKM-4/3 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 3 | opak | 13.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 |  |  | EC000489 | - | - | - | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1328 | 2025-01-20 | 5907570384033 |  | A42-1B30 | A42-1B30 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKM-4/4 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 3 | opak | 15.26 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 |  |  | EC000489 | - | - | - | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1329 | 2025-01-20 | 5907570383906 |  | A42-1B40 | A42-1B40 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKM-4/5 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 3 | opak | 18.18 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 |  |  | EC000489 | - | - | - | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1330 | 2025-01-20 | 5907570384040 |  | A42-1B50 | A42-1B50 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKM-4/10 [opk.=5 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 26.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 5 | 36 | Gram | EC000489 | - | - | - | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1331 | 2025-01-20 | 5907570383753 |  | A42-2C00 | A42-2C00 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKR-10 ZWIERACZ RUCHOMY KOMPLETNY [opk.=10 szt.] | Magazynowy | 2 | opak | 139.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 10 | 86.2 | Gram | EC000489 | - | - | - | - | - | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1332 | 2025-01-20 | 5907570312364 | 5907570372672 | A42-5113 | A42-5113 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-2,5-2 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.73 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 2.3 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_2t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1333 | 2025-01-20 | 5907570312371 | 5907570372740 | A42-5123 | A42-5123 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-2,5-3 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 3.6 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_3t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1334 | 2025-01-20 | 5907570312388 | 5907570372818 | A42-5133 | A42-5133 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-2,5-4 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 4.8 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_4t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1335 | 2025-01-20 | 5907570312395 | 5907570372887 | A42-5193 | A42-5193 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-2,5-10 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 16.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 12.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_1t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1336 | 2025-01-20 | 5907570312067 | 5907570372955 | A42-5213 | A42-5213 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-4-2 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.8 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 2.6 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_2t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1337 | 2025-01-20 | 5907570312142 | 5907570373020 | A42-5223 | A42-5223 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-4-3 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_3t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1338 | 2025-01-20 | 5907570312159 | 5907570373099 | A42-5233 | A42-5233 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-4-4 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 9.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 5.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_4t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1339 | 2025-01-20 | 5907570312166 | 5907570373167 | A42-5293 | A42-5293 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-4-10 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 17.34 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 14.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_1t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1340 | 2025-01-20 | 5907570312326 | 5907570373235 | A42-5313 | A42-5313 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-6-2 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.83 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 3.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_2t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1341 | 2025-01-20 | 5907570312333 | 5907570373303 | A42-5323 | A42-5323 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-6-3 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 5.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_3t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1342 | 2025-01-20 | 5907570312340 | 5907570373372 | A42-5333 | A42-5333 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-6-4 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 8.64 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_4t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1343 | 2025-01-20 | 5907570312357 | 5907570373440 | A42-5393 | A42-5393 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-6-10 ZWIERACZ ŚRUBOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 20.16 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 18.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_1t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1344 | 2025-01-20 | 5907570374904 | 5907570375123 | A42-5413 | A42-5413 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-10-2 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.28 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_2t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1345 | 2025-01-20 | 5907570375208 | 5907570375215 | A42-5423 | A42-5423 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-10-3 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.14 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 6.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_3t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1346 | 2025-01-20 | 5907570375345 | 5907570375352 | A42-5433 | A42-5433 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-10-4 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 10.09 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 8.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_4t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1347 | 2025-01-20 | 5907570375482 | 5907570375499 | A42-5493 | A42-5493 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-10-10 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 23.34 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 21.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_1t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1348 | 2025-01-20 | 5907570377929 | 5907570377936 | A42-5513 | A42-5513 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-16-2 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.59 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 7.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_2t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1349 | 2025-01-20 | 5907570378063 | 5907570378070 | A42-5523 | A42-5523 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-16-3 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 8.44 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 11.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_3t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1350 | 2025-01-20 | 5907570378209 | 5907570378216 | A42-5533 | A42-5533 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-16-4 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 10.96 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 15.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_4t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1351 | 2025-01-20 | 5907570378346 | 5907570378353 | A42-5593 | A42-5593 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-16-10 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 25.28 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 43.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_1t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1352 | 2025-01-20 | 5907570381025 | 5907570381032 | A42-5613 | A42-5613 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-35-2 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 9.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 11.8 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_2t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1353 | 2025-01-20 | 5907570381001 | 5907570381018 | A42-5623 | A42-5623 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-35-3 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 14.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 18.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_3t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1354 | 2025-01-20 | 5907570381247 | 5907570381254 | A42-5633 | A42-5633 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZKN-35-4 ZWIERACZ ŚRUBOWY K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 19.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 10 | 1 | 25.4 | Gram | EC000489 | Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Wszystkie elementy zwieracza złożone są w całość, dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid V0, miedź (pokrycie Sn5), stal (pokrycie Zn5). | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZKN_zwieracz_srubowy.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZKN_zwieracz_4t.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1355 | 2025-01-20 | 5907570379787 | 5907570380011 | A42-6113 | A42-6113 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSN-2,5-2 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 5.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 1.8 | Gram | EC000489 | Zwieracze sprężynowe umożliwiają szybkie i łatwe połączenie złączek wybranego typu. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZSN_zwieracz_sprezynowy__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZSN_zwieracz_sprezynowy_2t.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1356 | 2025-01-20 | 5907570379718 | 5907570380080 | A42-6193 | A42-6193 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSN-2,5-10 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 18.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 9 | Gram | EC000489 | Zwieracze sprężynowe umożliwiają szybkie i łatwe połączenie złączek wybranego typu. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZSN_zwieracz_sprezynowy__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZSN_zwieracz_sprezynowy_1t.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1357 | 2025-01-20 | 5907570379855 | 5907570380172 | A42-6213 | A42-6213 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSN-4-2 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.36 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 2 | Gram | EC000489 | Zwieracze sprężynowe umożliwiają szybkie i łatwe połączenie złączek wybranego typu. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZSN_zwieracz_sprezynowy__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZSN_zwieracz_sprezynowy_2t.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1358 | 2025-01-20 | 5907570379923 | 5907570380240 | A42-6293 | A42-6293 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSN-4-10 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY KOL. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 10.8 | Gram | EC000489 | Zwieracze sprężynowe umożliwiają szybkie i łatwe połączenie złączek wybranego typu. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZSN_zwieracz_sprezynowy__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZSN_zwieracz_sprezynowy_1t.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1359 | 2025-01-20 | 5907570382701 | 5907570382695 | A42-6313 | A42-6313 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSN-6-2 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 2.2 | Gram | EC000489 | Zwieracze sprężynowe umożliwiają szybkie i łatwe połączenie złączek wybranego typu. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZSN_zwieracz_sprezynowy__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZSN_zwieracz_sprezynowy_2t.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1360 | 2025-01-20 | 5907570382718 | 5907570382725 | A42-6393 | A42-6393 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSN-6-10 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 23.02 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 12.6 | Gram | EC000489 | Zwieracze sprężynowe umożliwiają szybkie i łatwe połączenie złączek wybranego typu. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZSN_zwieracz_sprezynowy__.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZSN_zwieracz_sprezynowy_1t.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1361 | 2025-01-20 | 5907570382732 | 5907570382749 | A42-6413 | A42-6413 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSN-10-2 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 9.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 2.8 | Gram | EC000489 | - | - | - |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1362 | 2025-01-20 | 5907570382756 | 5907570382763 | A42-6433 | A42-6433 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSN-10-4 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 21.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 0.006 | Gram | EC000489 | - | - | - |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1363 | 2025-01-20 | 5907570382510 | 5907570382527 | A42-7313 | A42-7313 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSNR-6/2,5 ZWIERACZ REDUKCYJNY K. CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 9.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 2 | Gram | EC000489 | Sprężynowe zwieracze redukcyjne pozwalają łączyć ze sobą złączki o różnym przekroju znamionowym. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZSNR_zwieracz_redukcyjny_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZSNR-6-2-5_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1364 | 2025-01-20 | 5907570382671 | 5907570382688 | A42-7413 | A42-7413 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSNR-10/2,5 ZWIERACZ REDUKCYJNY K. CZARNY | Magazynowy | 3 | szt. | 9.78 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 2.4 | Gram | EC000489 | Sprężynowe zwieracze redukcyjne pozwalają łączyć ze sobą złączki o różnym przekroju znamionowym. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZSNR_zwieracz_redukcyjny_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZSNR-6-2-5_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1365 | 2025-01-20 | 5907570382657 | 5907570382664 | A42-7423 | A42-7423 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZSNR-10/4 ZWIERACZ REDUKCYJNY K. CZARNY | Magazynowy | 3 | szt. | 9.78 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 69 90 | 0 | 10 | 1 | 2.4 | Gram | EC000489 | Sprężynowe zwieracze redukcyjne pozwalają łączyć ze sobą złączki o różnym przekroju znamionowym. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZSNR_zwieracz_redukcyjny_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/ZSNR-6-2-5_o.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_zwieracze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1366 | 2025-01-20 | 5902626110291 | 5902626162283 | A43-0010 | A43-0010 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TS 15/1 AL. LISTWA MONTAŻOWA | Magazynowy | 2 | szt. | 17.38 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7604 29 90 | 0 | 10 | 1 | 60.6 | Gram | EC001285 | Listwa montażowa aluminiowa - do złączek mini. DANE TECHNICZNE Materiał: Aluminium Dostępne długości: 0,5m, 1m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS15-AL_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Listwy_Uchwyty.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1367 | 2025-01-20 | 5902626134556 | 5902626168315 | A43-0020 | A43-0020 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TS 15/0,5 AL LISTWA MONTAŻOWA | Magazynowy | 5 | szt. | 14.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7604 29 90 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC001285 | Listwa montażowa aluminiowa - do złączek mini. DANE TECHNICZNE Materiał: Aluminium Dostępne długości: 0,5m, 1m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS15-AL_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Listwy_Uchwyty.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1368 | 2025-01-20 | 5907570390553 | 5907570390560 | A43-7020 | A43-7020 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TS 35/0,5 LISTWA MONTAŻOWA/BIAŁA | Magazynowy | 2 | szt. | 18.39 | PLN | 23 | 0 | 24.33.11.0 | 7216 61 90 | GTU_08 | 10 | 1 | 169 | Gram | EC001285 | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1369 | 2025-01-20 | 5902626110833 | 5902626162429 | A43-8010 | A43-8010 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TS 35/15 AL.1 M LISTWA | Magazynowy | 2 | szt. | 63.77 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7604 29 90 | 0 | 10 | 1 | 329.2 | Gram | EC001285 | Listwa montażowa aluminiowa. DANE TECHNICZNE Materiał: Aluminium Dostępne długości: 0,5m, 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-15-AL.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Listwy_Uchwyty.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1370 | 2025-01-20 | 5902626139391 | 5902626170318 | A43-8020 | A43-8020 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TS 35/15 AL.0,5 M LISTWA | Magazynowy | 5 | szt. | 34.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7604 29 90 | 0 | 10 | 1 | 173 | Gram | EC001285 | Listwa montażowa aluminiowa. DANE TECHNICZNE Materiał: Aluminium Dostępne długości: 0,5m, 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-15-AL.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Listwy_Uchwyty.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1371 | 2025-01-20 | 5902626110864 | 5902626162436 | A43-8990 | A43-8990 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TS 35/15 AL. 2M LISTWA | Magazynowy | 2 | szt. | 115.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7604 29 90 | 0 | 10 | 1 | 658.8 | Gram | EC001285 | Listwa montażowa aluminiowa. DANE TECHNICZNE Materiał: Aluminium Dostępne długości: 0,5m, 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-15-AL.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Listwy_Uchwyty.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1372 | 2025-01-20 | 5902626110871 | 5902626162443 | A43-9010 | A43-9010 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TS 35/7,5 AL.1M LISTWA | Magazynowy | 2 | szt. | 31.56 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7604 29 90 | 0 | 10 | 1 | 137.8 | Gram | EC001285 | Listwa montażowa aluminiowa. DANE TECHNICZNE Materiał: Aluminium Dostępne długości: 0,5m, 1m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-7_5_AL-P_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Listwy_Uchwyty.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1373 | 2025-01-20 | 5907570304369 | 5907570371378 | A43-9014 | A43-9014 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TS35/7,5/AL/P 1m LISTWA MONTAŻOWA | Magazynowy | 5 | szt. | 39.41 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7604 29 90 | 0 | 10 | 1 | 133 | Gram | EC001285 | Listwa montażowa aluminiowa perforowana. DANE TECHNICZNE Materiał: Aluminium Długość: 1m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-7_5_AL-P-1.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1374 | 2025-01-20 | 5902626110925 | 5902626162474 | A43-9020 | A43-9020 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | TS 35/7,5 AL. 0,5m LISTWA MONTAŻOWA | Magazynowy | 5 | szt. | 20.94 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7604 29 90 | 0 | 10 | 1 | 72 | Gram | EC001285 | Listwa montażowa aluminiowa. DANE TECHNICZNE Materiał: Aluminium Dostępne długości: 0,5m, 1m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-7_5_AL-P_.jpg |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1375 | 2025-01-20 | 5902626185442 | 5902626175726 | A44-1201 | A44-1201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-1/35 TRZYMACZ NA TS 35 K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9.4 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_1_35_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-16_trzymacz_KU-1-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1376 | 2025-01-20 | 5907570394025 | 5907570394032 | A44-1202 | A44-1202 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-1/35 TRZYMACZ NA TS 35 K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9.4 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_1_35_B-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-16_trzymacz_KU-1-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1377 | 2025-01-20 | 5907570394049 | 5907570394056 | A44-1203 | A44-1203 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-1/35 TRZYMACZ NA TS 35 K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_1_35_CZ-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-16_trzymacz_KU-1-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1378 | 2025-01-20 | 5907570394063 | 5907570394070 | A44-1205 | A44-1205 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-1/35 TRZYMACZ NA TS 35 K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_1-35_ZI-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-16_trzymacz_KU-1-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1379 | 2025-01-20 | 5902626192273 | 5902626176747 | A44-1206 | A44-1206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-1/35 TRZYMACZ NA TS 35 K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 2.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_1_35_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-16_trzymacz_KU-1-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1380 | 2025-01-20 | 5907570394087 | 5907570394094 | A44-1207 | A44-1207 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-1/35 TRZYMACZ NA TS 35 K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9.4 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_1_35_C-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-16_trzymacz_KU-1-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1381 | 2025-01-20 | 5902626185459 | 5902626175733 | A44-1208 | A44-1208 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-1/35 TRZYMACZ NA TS 35 K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_1-35_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-16_trzymacz_KU-1-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1382 | 2025-01-20 | 5902626189648 | 5902626176471 | A44-2011 | A44-2011 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-2/35 TRZYMACZ K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 12 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_2_35_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-17_trzymacz_KU-2-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1383 | 2025-01-20 | 5907570394100 | 5907570394117 | A44-2012 | A44-2012 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-2/35 TRZYMACZ K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9.2 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_2_35_B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-17_trzymacz_KU-2-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1384 | 2025-01-20 | 5907570394124 | 5907570394131 | A44-2013 | A44-2013 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-2/35 TRZYMACZ K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9.4 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_2_35_CZ.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-17_trzymacz_KU-2-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1385 | 2025-01-20 | 5907570394148 | 5907570394155 | A44-2015 | A44-2015 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-2/35 TRZYMACZ K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9.2 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_2_35_ZI.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-17_trzymacz_KU-2-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1386 | 2025-01-20 | 5902626191467 | 5902626176587 | A44-2016 | A44-2016 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-2/35 TRZYMACZ K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 2.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 11.6 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_2_35_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-17_trzymacz_KU-2-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1387 | 2025-01-20 | 5907570394162 | 5907570394179 | A44-2017 | A44-2017 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-2/35 TRZYMACZ K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 9.2 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_2_35_C.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-17_trzymacz_KU-2-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1388 | 2025-01-20 | 5902626189921 | 5902626176488 | A44-2018 | A44-2018 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-2/35 TRZYMACZ K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.72 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 11.8 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_2_35_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-17_trzymacz_KU-2-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1389 | 2025-01-20 | 5902626111021 | 5902626162566 | A44-3001 | A44-3001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-15 TRZYMACZ | Magazynowy | 2 | szt. | 2.32 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 1.6 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-15 Szerokość: 8,6mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100 oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ku-15.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_trzymacze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1390 | 2025-01-20 | 5902626131166 | 5902626162573 | A44-5001 | A44-5001 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-3 TRZYMACZ K. ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 9.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 40.8 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_3_35_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-23_trzymacz_KU-3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1391 | 2025-01-20 | 5907570394186 | 5907570394193 | A44-5002 | A44-5002 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-3 TRZYMACZ K. BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 9.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 43 | Gram | EC001041 | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-23_trzymacz_KU-3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1392 | 2025-01-20 | 5907570394209 | 5907570394216 | A44-5003 | A44-5003 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-3 TRZYMACZ K. CZARNY | Magazynowy | 5 | szt. | 9.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 43 | Gram | EC001041 | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-23_trzymacz_KU-3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1393 | 2025-01-20 | 5907570394223 | 5907570394230 | A44-5005 | A44-5005 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-3 TRZYMACZ K. ZIELONY | Magazynowy | 5 | szt. | 9.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 43 | Gram | EC001041 | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-23_trzymacz_KU-3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1394 | 2025-01-20 | 5902626138141 | 5902626170080 | A44-5006 | A44-5006 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-3 TRZYMACZ K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 9.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 40.8 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_3_35_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-23_trzymacz_KU-3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1395 | 2025-01-20 | 5907570394247 | 5907570394254 | A44-5007 | A44-5007 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-3 TRZYMACZ K. CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 9.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 43 | Gram | EC001041 | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-23_trzymacz_KU-3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1396 | 2025-01-20 | 5902626138134 | 5902626170073 | A44-5008 | A44-5008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-3 TRZYMACZ K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 9.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 40.8 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 13mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_3_35_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-23_trzymacz_KU-3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1397 | 2025-01-20 | 5907570384668 | 5907570384675 | A44-7031 | A44-7031 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-4/35 TRZYMACZ KOLOR ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 8.8 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_4_35_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_trzymacze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1398 | 2025-01-20 | 5907570394261 | 5907570394278 | A44-7032 | A44-7032 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-4/35 TRZYMACZ KOLOR BIAŁY | Magazynowy | 5 | szt. | 3.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_4_35_B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_trzymacze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1399 | 2025-01-20 | 5907570394285 | 5907570394292 | A44-7033 | A44-7033 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-4/35 TRZYMACZ KOLOR CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 8.8 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_4-35_CZ.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_trzymacze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1400 | 2025-01-20 | 5907570394308 | 5907570394315 | A44-7035 | A44-7035 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-4/35 TRZYMACZ KOLOR ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_4_35_ZI.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_trzymacze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1401 | 2025-01-20 | 5907570384682 | 5907570384699 | A44-7036 | A44-7036 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-4/35 TRZYMACZ KOLOR NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 3.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 8.8 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_4_35_N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_trzymacze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1402 | 2025-01-20 | 5907570394322 | 5907570394339 | A44-7037 | A44-7037 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-4/35 TRZYMACZ KOLOR CZERWONY | Magazynowy | 5 | szt. | 3.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_4_35_C.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_trzymacze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1403 | 2025-01-20 | 5907570384705 | 5907570384712 | A44-7038 | A44-7038 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | KU-4/35 TRZYMACZ KOLOR SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.03 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 8.8 | Gram | EC001041 | Trzymacz KU - służy do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Szerokość: 10mm Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+125oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/KU_4_35_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_trzymacze.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1404 | 2025-01-20 | 5907570390607 |  | A44-8008 | A44-8008 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZZPE-1 PODPORA KOLOR SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 12.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC001041 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1405 | 2025-01-20 | 5907570390614 |  | A44-8018 | A44-8018 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ZZPE-2 PODPORA KOLOR SZARY | Magazynowy | 5 | szt. | 13.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC001041 | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1406 | 2025-01-20 | 5907570393042 |  | A44-8900 | A44-8900 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | SZYNA ZZPES 1M | Magazynowy | 5 | szt. | 99.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8547 20 00 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1407 | 2025-01-20 | 5902626111076 | 5902626162597 | A45-2201 | A45-2201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WM-35 PODSTAWKA MONTAŻOWA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.18 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 50 | 1 | 10.2 | Gram | EC000886 | Podstawka WM35 do montażu złączek i odgałęźników na listwie TS35, TS35-15/AL. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS35, TS35-15/AL. Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/WM35.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-18_podstawka_WM-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1408 | 2025-01-20 | 5902626111083 | 5902626162603 | A45-2206 | A45-2206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WM-35 PODSTAWKA MONTAŻOWA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 4.18 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 50 | 1 | 10.2 | Gram | EC000886 | Podstawka WM35 do montażu złączek i odgałęźników na listwie TS35, TS35-15/AL. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS35, TS35-15/AL. Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-18_podstawka_WM-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1409 | 2025-01-20 | 5902626111090 | 5902626162610 | A45-2207 | A45-2207 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WM-35 PODSTAWKA MONTAŻOWA K.CZERWONY | Magazynowy | 3 | szt. | 4.18 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 50 | 1 | 10 | Gram | EC000886 | Podstawka WM35 do montażu złączek i odgałęźników na listwie TS35, TS35-15/AL. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS35, TS35-15/AL. Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-18_podstawka_WM-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1410 | 2025-01-20 | 5902626111106 | 5902626162627 | A45-2208 | A45-2208 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WM-35 PODSTAWKA MONTAŻOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.18 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 50 | 1 | 10.2 | Gram | EC000886 | Podstawka WM35 do montażu złączek i odgałęźników na listwie TS35, TS35-15/AL. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS35, TS35-15/AL. Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-18_podstawka_WM-35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1411 | 2025-01-20 | 5902626111113 | 5902626162634 | A45-2306 | A45-2306 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA DO ZACISKÓW ZO /D-493500/ | Magazynowy | 2 | szt. | 0.96 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 100 | 1 | 1.9 | Gram | EC000886 | Podstawka ZO do montażu ZO. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/ZO.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-19_podtawka_ZO.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1412 | 2025-01-20 | 5902626111120 | 5902626162641 | A45-2410 | A45-2410 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | UCHWYT MONTAŻOWY 01 | Magazynowy | 2 | szt. | 8.87 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7216 61 90 | 0 | 26 | 1 | 32.4 | Gram | EC002848 | Uchwyt do listew montażowych TS35, TS35-P, TS15/AL, TS32/AL, TS35-7,5/AL, TS35-7/AL-P, TS35-15/AL. DANE TECHNICZNE Materiał: Stal Pokrycie galwaniczne: Zn | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/listwy-um1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-218_uchwyty_montazowe_1_2_3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1413 | 2025-01-20 | 5902626111137 | 5902626162658 | A45-2420 | A45-2420 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | UCHWYT MONTAŻOWY 02 | Magazynowy | 2 | szt. | 9.34 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7216 61 90 | 0 | 16 | 1 | 43 | Gram | EC002848 | Uchwyt do listew montażowych TS35, TS35-P, TS15/AL, TS32/AL, TS35-7,5/AL, TS35-7/AL-P, TS35-15/AL. DANE TECHNICZNE Materiał: Stal Pokrycie galwaniczne: Zn | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/listwy-um2.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-218_uchwyty_montazowe_1_2_3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1414 | 2025-01-20 | 5902626111144 | 5902626162665 | A45-2430 | A45-2430 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | UCHWYT MONTAŻOWY 03 | Magazynowy | 2 | szt. | 8.87 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 7216 61 90 | 0 | 26 | 1 | 35.2 | Gram | EC002848 | Uchwyt do listew montażowych TS35, TS35-P, TS15/AL, TS32/AL, TS35-7,5/AL, TS35-7/AL-P, TS35-15/AL. DANE TECHNICZNE Materiał: Stal Pokrycie galwaniczne: Zn | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/listwy-um3.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-218_uchwyty_montazowe_1_2_3.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1415 | 2025-01-20 | 5902626147358 | 5902626173197 | A45-2501 | A45-2501 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WMU 1 PODSTAWKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 3 | szt. | 14.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000886 | Podstawka WMU-1 do montażu dużych aparatów na listwie TS32/AL i TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS32/AL i TS35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/WMU-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-263_podstawka_WMU_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1416 | 2025-01-20 | 5902626185466 | 5902626175740 | A45-2506 | A45-2506 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WMU 1 PODSTAWKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 3 | szt. | 14.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000886 | Podstawka WMU-1 do montażu dużych aparatów na listwie TS32/AL i TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS32/AL i TS35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-263_podstawka_WMU_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1417 | 2025-01-20 | 5902626185473 | 5902626175757 | A45-2508 | A45-2508 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | WMU 1 PODSTAWKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 14.3 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 36.8 | Gram | EC000886 | Podstawka WMU-1 do montażu dużych aparatów na listwie TS32/AL i TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS32/AL i TS35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-263_podstawka_WMU_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1418 | 2025-01-20 | 5907570309845 | 5907570372054 | A45-2711 | A45-2711 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P1-4N K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.31 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 1.4 | Gram | EC000886 | Podstawka P1-4N do montażu TLZ-4N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P1_4N_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-311_TLZ-4N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1419 | 2025-01-20 | 5907570310247 | 5907570372061 | A45-2718 | A45-2718 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P1-4N K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.31 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 1.4 | Gram | EC000886 | Podstawka P1-4N do montażu TLZ-4N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P1_4N_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-311_TLZ-4N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1420 | 2025-01-20 | 5907570309852 | 5907570372139 | A45-2721 | A45-2721 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P2-4N K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 3 | szt. | 3.77 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000886 | Podstawka P2-4N do montażu TLZ-4N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P2-4N_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-311_TLZ-4N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1421 | 2025-01-20 | 5907570310391 | 5907570372078 | A45-2728 | A45-2728 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P2-4N K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.77 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 3.2 | Gram | EC000886 | Podstawka P2-4N do montażu TLZ-4N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P2-4N_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-311_TLZ-4N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1422 | 2025-01-20 | 5907570309869 | 5907570372146 | A45-2731 | A45-2731 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P1-10N K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 3 | szt. | 3.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000886 | Podstawka P1-10N do montażu TLZ-10N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P1_10N_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-289_TLZ-1N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1423 | 2025-01-20 | 5907570310407 | 5907570372085 | A45-2738 | A45-2738 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P1-10N K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 1.6 | Gram | EC000886 | Podstawka P1-10N do montażu TLZ-10N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P1_10N_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-289_TLZ-1N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1424 | 2025-01-20 | 5907570309876 | 5907570372153 | A45-2741 | A45-2741 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P2-10N K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 3 | szt. | 3.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000886 | Podstawka P2-10N do montażu TLZ-10N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P2-10N_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-289_TLZ-1N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1425 | 2025-01-20 | 5907570310414 | 5907570372092 | A45-2748 | A45-2748 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P2-10N K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 4.1 | Gram | EC000886 | Podstawka P2-10N do montażu TLZ-10N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P2-10N_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-289_TLZ-1N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1426 | 2025-01-20 | 5907570309883 | 5907570372160 | A45-2751 | A45-2751 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P1-16N K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 3 | szt. | 3.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 |  |  | EC000886 | Podstawka P1-16N do montażu TLZ-16N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P1_16N_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_TLZ-16N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1427 | 2025-01-20 | 5907570310438 | 5907570372115 | A45-2758 | A45-2758 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P1-16N K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 1.7 | Gram | EC000886 | Podstawka P1-16N do montażu TLZ-16N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P1_16N_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_TLZ-16N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1428 | 2025-01-20 | 5907570309890 | 5907570372177 | A45-2761 | A45-2761 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P2-16N K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.97 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 4.6 | Gram | EC000886 | Podstawka P2-16N do montażu TLZ-16N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P2-16N_Z.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_TLZ-16N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1429 | 2025-01-20 | 5907570310421 | 5907570372108 | A45-2768 | A45-2768 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | PODSTAWKA P2-16N K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.97 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 4.2 | Gram | EC000886 | Podstawka P2-16N do montażu TLZ-16N na szynie TS35. DANE TECHNICZNE Mocowanie: TS-35 Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/P2-16N_S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-31_TLZ-16N.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1433 | 2025-01-20 | 5902626135515 | 5902626168650 | A99-4011 | A99-4011 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZT-1 OZNACZ.TRZYM.K.ŻÓŁTY (OKU-1) | Magazynowy | 2 | szt. | 1.79 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.7 | Gram | EC000886 | Oznaczniki trzymaczy OZT-1, OZT-3 i OZT-4. Oznaczniki OZT służą do opisywania na ich powierzchniach oznaczeń pisakiem. Oznaczniki OZT-1 do montażu na trzymaczach KU-1/35, KU-1/35N, KU-2/35, KU-2/35N. Oznaczniki OZT-3 do montażu na trzymaczach KU-3. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny:: Poliamid Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1434 | 2025-01-20 | 5902626139407 | 5902626170325 | A99-4012 | A99-4012 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZT-1 OZNACZ.TRZYM.K.BIAŁY (OKU-1) | Magazynowy | 2 | szt. | 1.79 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.7 | Gram | EC000886 | Oznaczniki trzymaczy OZT-1, OZT-3 i OZT-4. Oznaczniki OZT służą do opisywania na ich powierzchniach oznaczeń pisakiem. Oznaczniki OZT-1 do montażu na trzymaczach KU-1/35, KU-1/35N, KU-2/35, KU-2/35N. Oznaczniki OZT-3 do montażu na trzymaczach KU-3. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny:: Poliamid Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OZT6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-239_OZT.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1435 | 2025-01-20 | 5902626135522 | 5902626168667 | A99-4021 | A99-4021 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZT-3 OZNACZ.TRZYM.K.ŻÓŁTY (OKU-3) | Magazynowy | 3 | szt. | 1.79 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Oznaczniki trzymaczy OZT-1, OZT-3 i OZT-4. Oznaczniki OZT służą do opisywania na ich powierzchniach oznaczeń pisakiem. Oznaczniki OZT-1 do montażu na trzymaczach KU-1/35, KU-1/35N, KU-2/35, KU-2/35N. Oznaczniki OZT-3 do montażu na trzymaczach KU-3. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny:: Poliamid Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1436 | 2025-01-20 | 5902626141066 | 5902626171308 | A99-4022 | A99-4022 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZT-3 OZNACZ.TRZYM.K.BIAŁY (OKU-3) | Magazynowy | 2 | szt. | 1.79 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Oznaczniki trzymaczy OZT-1, OZT-3 i OZT-4. Oznaczniki OZT służą do opisywania na ich powierzchniach oznaczeń pisakiem. Oznaczniki OZT-1 do montażu na trzymaczach KU-1/35, KU-1/35N, KU-2/35, KU-2/35N. Oznaczniki OZT-3 do montażu na trzymaczach KU-3. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny:: Poliamid Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OZT6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-239_OZT.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1437 | 2025-01-20 | 5907570384866 | 5907570384873 | A99-4031 | A99-4031 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZT-4 OZNACZ.TRZYM.K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 3 | szt. | 1.47 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Oznaczniki trzymaczy OZT-1, OZT-3 i OZT-4. Oznaczniki OZT służą do opisywania na ich powierzchniach oznaczeń pisakiem. Oznaczniki OZT-1 do montażu na trzymaczach KU-1/35, KU-1/35N, KU-2/35, KU-2/35N. Oznaczniki OZT-3 do montażu na trzymaczach KU-3. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny:: Poliamid Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1438 | 2025-01-20 | 5907570384880 | 5907570384897 | A99-4032 | A99-4032 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZT-4 OZNACZ.TRZYM.K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.47 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0.6 | Gram | EC000886 | Oznaczniki trzymaczy OZT-1, OZT-3 i OZT-4. Oznaczniki OZT służą do opisywania na ich powierzchniach oznaczeń pisakiem. Oznaczniki OZT-1 do montażu na trzymaczach KU-1/35, KU-1/35N, KU-2/35, KU-2/35N. Oznaczniki OZT-3 do montażu na trzymaczach KU-3. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny:: Poliamid Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OZT6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-239_OZT.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1439 | 2025-01-20 | 5902626136406 | 5902626169053 | A99-5101 | A99-5101 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-2,5 Osłonka k/ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G2,5 DANE TECHNICZNE Szerokość: 5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OZG-2_5_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1440 | 2025-01-20 | 5902626136413 | 5902626169060 | A99-5102 | A99-5102 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-2,5 OSŁONKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G2,5 DANE TECHNICZNE Szerokość: 5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1441 | 2025-01-20 | 5902626137212 | 5902626169770 | A99-5103 | A99-5103 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-2,5 OSŁONKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G2,5 DANE TECHNICZNE Szerokość: 5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1442 | 2025-01-20 | 5902626137229 | 5902626169787 | A99-5105 | A99-5105 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-2,5 OSŁONKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G2,5 DANE TECHNICZNE Szerokość: 5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1443 | 2025-01-20 | 5902626137236 | 5902626169794 | A99-5106 | A99-5106 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-2,5 Osłonka k.niebieski | Magazynowy | 2 | szt. | 0.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G2,5 DANE TECHNICZNE Szerokość: 5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1444 | 2025-01-20 | 5902626137243 | 5902626169800 | A99-5107 | A99-5107 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-2,5 OSŁONKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G2,5 DANE TECHNICZNE Szerokość: 5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1445 | 2025-01-20 | 5902626137250 | 5902626169817 | A99-5108 | A99-5108 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-2,5 OSŁONKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G2,5 DANE TECHNICZNE Szerokość: 5mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1446 | 2025-01-20 | 5907570312296 | 5907570373761 | A99-5121 | A99-5121 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 2,5N KOL.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 40 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/2_5N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1447 | 2025-01-20 | 5907570313521 | 5907570373778 | A99-5122 | A99-5122 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 2,5N KOL.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 40 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1448 | 2025-01-20 | 5907570313538 | 5907570373785 | A99-5123 | A99-5123 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 2,5N KOL.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 40 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1449 | 2025-01-20 | 5907570313545 | 5907570373792 | A99-5125 | A99-5125 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 2,5N KOL.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 40 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1450 | 2025-01-20 | 5907570313552 | 5907570373808 | A99-5126 | A99-5126 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 2,5N KOL.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 40 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1451 | 2025-01-20 | 5907570313569 | 5907570373815 | A99-5127 | A99-5127 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 2,5N KOL.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 40 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1452 | 2025-01-20 | 5907570313576 | 5907570373822 | A99-5128 | A99-5128 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 2,5N KOL.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 40 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1453 | 2025-01-20 | 5902626136420 | 5902626169077 | A99-5201 | A99-5201 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-4 OSŁONKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G4¦ZG-G4 PE/L/N¦ZG-G4 PE/L/L¦ZG-G31¦ZG-G32¦ZG-G33¦ZG-G34¦ZG-G35¦ZG-G36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OZG-4_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1454 | 2025-01-20 | 5902626136437 | 5902626169084 | A99-5202 | A99-5202 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-4 OSŁONKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G4¦ZG-G4 PE/L/N¦ZG-G4 PE/L/L¦ZG-G31¦ZG-G32¦ZG-G33¦ZG-G34¦ZG-G35¦ZG-G36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1455 | 2025-01-20 | 5902626137267 | 5902626169824 | A99-5203 | A99-5203 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-4 OSŁONKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G4¦ZG-G4 PE/L/N¦ZG-G4 PE/L/L¦ZG-G31¦ZG-G32¦ZG-G33¦ZG-G34¦ZG-G35¦ZG-G36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1456 | 2025-01-20 | 5902626137274 | 5902626169831 | A99-5205 | A99-5205 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-4 OSŁONKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G4¦ZG-G4 PE/L/N¦ZG-G4 PE/L/L¦ZG-G31¦ZG-G32¦ZG-G33¦ZG-G34¦ZG-G35¦ZG-G36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1457 | 2025-01-20 | 5902626137281 | 5902626169848 | A99-5206 | A99-5206 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-4 OSŁONKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G4¦ZG-G4 PE/L/N¦ZG-G4 PE/L/L¦ZG-G31¦ZG-G32¦ZG-G33¦ZG-G34¦ZG-G35¦ZG-G36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1458 | 2025-01-20 | 5902626137298 | 5902626169855 | A99-5207 | A99-5207 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-4 OSŁONKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G4¦ZG-G4 PE/L/N¦ZG-G4 PE/L/L¦ZG-G31¦ZG-G32¦ZG-G33¦ZG-G34¦ZG-G35¦ZG-G36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1459 | 2025-01-20 | 5902626137304 | 5902626169862 | A99-5208 | A99-5208 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-4 OSŁONKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.2 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G4¦ZG-G4 PE/L/N¦ZG-G4 PE/L/L¦ZG-G31¦ZG-G32¦ZG-G33¦ZG-G34¦ZG-G35¦ZG-G36 DANE TECHNICZNE Szerokość: 6,2mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-252_oslonki_OZG_2-5_4_1.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1460 | 2025-01-20 | 5907570312302 | 5907570373839 | A99-5221 | A99-5221 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 4N KOL.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1461 | 2025-01-20 | 5907570313583 | 5907570373846 | A99-5222 | A99-5222 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 4N KOL.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1462 | 2025-01-20 | 5907570313590 | 5907570373853 | A99-5223 | A99-5223 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 4N KOL.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1463 | 2025-01-20 | 5907570313606 | 5907570373860 | A99-5225 | A99-5225 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 4N KOL.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/4N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1464 | 2025-01-20 | 5907570313613 | 5907570373877 | A99-5226 | A99-5226 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 4N KOL.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1465 | 2025-01-20 | 5907570313620 | 5907570373884 | A99-5227 | A99-5227 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 4N KOL.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1466 | 2025-01-20 | 5907570313637 | 5907570373891 | A99-5228 | A99-5228 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 4N KOL.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 0.4 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1467 | 2025-01-20 | 5907570394964 | 5907570394957 | A99-5231 | A99-5231 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OW4-4 OSŁONKA ZUGW4-4 KOL.ŻÓŁTY | Magazynowy | 3 | szt. | 1.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 |  |  | EC000886 | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1468 | 2025-01-20 | 5907570395220 | 5907570395237 | A99-5232 | A99-5232 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OW4-4 OSŁONKA ZUGW4-4 KOL.BIAŁY | Magazynowy | 3 | szt. | 1.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 |  |  | EC000886 | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1469 | 2025-01-20 | 5907570395244 | 5907570395251 | A99-5233 | A99-5233 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OW4-4 OSŁONKA ZUGW4-4 KOL.CZARNY | Magazynowy | 3 | szt. | 1.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 |  |  | EC000886 | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1470 | 2025-01-20 | 5907570395268 | 5907570395275 | A99-5235 | A99-5235 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OW4-4 OSŁONKA ZUGW4-4 KOL.ZIELONY | Magazynowy | 3 | szt. | 1.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 |  |  | EC000886 | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1471 | 2025-01-20 | 5907570395282 | 5907570395299 | A99-5236 | A99-5236 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OW4-4 OSŁONKA ZUGW4-4 KOL.NIEBIESKI | Magazynowy | 3 | szt. | 1.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 |  |  | EC000886 | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1472 | 2025-01-20 | 5907570395305 | 5907570395312 | A99-5237 | A99-5237 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OW4-4 OSŁONKA ZUGW4-4 KOL.CZERWONY | Magazynowy | 3 | szt. | 1.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 |  |  | EC000886 | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1473 | 2025-01-20 | 5907570395329 | 5907570395336 | A99-5238 | A99-5238 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OW4-4 OSŁONKA ZUGW4-4 KOL.SZARY | Magazynowy | 3 | szt. | 1.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 |  |  | EC000886 | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1474 | 2025-01-20 | 5902626136444 | 5902626169091 | A99-5301 | A99-5301 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-10 OSŁONKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 7,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OZG-10_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1475 | 2025-01-20 | 5902626136451 | 5902626169107 | A99-5302 | A99-5302 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-10 OSŁONKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 7,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1476 | 2025-01-20 | 5902626137311 | 5902626169879 | A99-5303 | A99-5303 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-10 OSŁONKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 7,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1477 | 2025-01-20 | 5902626137328 | 5902626169886 | A99-5305 | A99-5305 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-10 OSŁONKA K.ZIELONY | Magazynowy | 3 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 7,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1478 | 2025-01-20 | 5902626137335 | 5902626169893 | A99-5306 | A99-5306 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-10 OSŁONKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 7,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1479 | 2025-01-20 | 5902626137342 | 5902626169909 | A99-5307 | A99-5307 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-10 OSŁONKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 7,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1480 | 2025-01-20 | 5902626137359 | 5902626169916 | A99-5308 | A99-5308 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-10 OSŁONKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.4 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G10 DANE TECHNICZNE Szerokość: 7,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1481 | 2025-01-20 | 5907570374973 | 5907570374966 | A99-5321 | A99-5321 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 10N K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 3 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1482 | 2025-01-20 | 5907570375000 | 5907570375017 | A99-5322 | A99-5322 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 10N K.BIAŁY | Magazynowy | 3 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1483 | 2025-01-20 | 5907570375024 | 5907570375031 | A99-5323 | A99-5323 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 10N K.CZARNY | Magazynowy | 3 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/10N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1484 | 2025-01-20 | 5907570375048 | 5907570375055 | A99-5325 | A99-5325 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 10N K.ZIELONY | Magazynowy | 3 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1485 | 2025-01-20 | 5907570375062 | 5907570375079 | A99-5326 | A99-5326 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 10N K.NIEBIESKI | Magazynowy | 3 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1486 | 2025-01-20 | 5907570375086 | 5907570375093 | A99-5327 | A99-5327 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 10N K.CZERWONY | Magazynowy | 3 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1487 | 2025-01-20 | 5907570374980 | 5907570374997 | A99-5328 | A99-5328 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 10N K.SZARY | Magazynowy | 3 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 10mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1488 | 2025-01-20 | 5902626192204 | 5902626176709 | A99-5401 | A99-5401 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-16 OSŁONKA K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.42 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 11,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/OZG-16_.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1489 | 2025-01-20 | 5902626185534 | 5902626175771 | A99-5402 | A99-5402 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-16 OSŁONKA K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.42 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 11,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1490 | 2025-01-20 | 5907570309272 | 5907570371941 | A99-5403 | A99-5403 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-16 OSŁONKA K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.42 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 11,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1491 | 2025-01-20 | 5907570374683 | 5907570396852 | A99-5405 | A99-5405 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-16 OSŁONKA K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.42 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 11,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1492 | 2025-01-20 | 5902626192211 | 5902626176716 | A99-5406 | A99-5406 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-16 OSŁONKA K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 0.42 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 11,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1493 | 2025-01-20 | 5902626192228 | 5902626176723 | A99-5407 | A99-5407 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-16 OSŁONKA K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.42 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 11,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1494 | 2025-01-20 | 5902626192235 | 5902626176730 | A99-5408 | A99-5408 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OZG-16 OSŁONKA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.42 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.8 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów: ZG-G16 DANE TECHNICZNE Szerokość: 11,8mm Materiał izolacyjny: poliamid Temperatura otoczenia: -25..+100oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1495 | 2025-01-20 | 5907570378728 | 5907570378735 | A99-5421 | A99-5421 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 16N K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.02 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1496 | 2025-01-20 | 5907570378742 | 5907570378759 | A99-5422 | A99-5422 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 16N K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.02 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1497 | 2025-01-20 | 5907570378766 | 5907570378773 | A99-5423 | A99-5423 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 16N K.CZARNY | Magazynowy | 3 | szt. | 1.02 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1498 | 2025-01-20 | 5907570378780 | 5907570378797 | A99-5425 | A99-5425 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 16N K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.02 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1499 | 2025-01-20 | 5907570378803 | 5907570378810 | A99-5426 | A99-5426 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 16N K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 1.02 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/16N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1500 | 2025-01-20 | 5907570378827 | 5907570378834 | A99-5427 | A99-5427 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 16N K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.02 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1501 | 2025-01-20 | 5907570378841 | 5907570378858 | A99-5428 | A99-5428 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 16N K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.02 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 30 | 1 | 1 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 16mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1502 | 2025-01-20 | 5907570312319 | 5907570373907 | A99-5521 | A99-5521 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 6N KOL.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.5 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 6mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1503 | 2025-01-20 | 5907570313644 | 5907570373914 | A99-5522 | A99-5522 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 6N KOL.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.5 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 6mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1504 | 2025-01-20 | 5907570313651 | 5907570373921 | A99-5523 | A99-5523 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 6N KOL.CZARNY | Magazynowy | 3 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 6mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1505 | 2025-01-20 | 5907570313668 | 5907570373938 | A99-5525 | A99-5525 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 6N KOL.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.5 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 6mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1506 | 2025-01-20 | 5907570313675 | 5907570373945 | A99-5526 | A99-5526 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 6N KOL.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.5 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 6mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1507 | 2025-01-20 | 5907570313682 | 5907570373952 | A99-5527 | A99-5527 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 6N KOL.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.5 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 6mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/6N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1508 | 2025-01-20 | 5907570313699 | 5907570373969 | A99-5528 | A99-5528 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 6N KOL.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 0.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 25 | 1 | 0.5 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 6mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1509 | 2025-01-20 | 5907570380943 | 5907570380950 | A99-5621 | A99-5621 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 35N K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 1.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1510 | 2025-01-20 | 5907570381346 | 5907570381353 | A99-5622 | A99-5622 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 35N K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 1.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1511 | 2025-01-20 | 5907570381360 | 5907570381377 | A99-5623 | A99-5623 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 35N K.CZARNY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 1.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1512 | 2025-01-20 | 5907570381384 | 5907570381391 | A99-5625 | A99-5625 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 35N K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 1.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1513 | 2025-01-20 | 5907570381407 | 5907570381414 | A99-5626 | A99-5626 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 35N K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 1.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 1.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1514 | 2025-01-20 | 5907570381421 | 5907570381438 | A99-5627 | A99-5627 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 35N K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 1.3 | Gram | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/35N.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oslonki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1515 | 2025-01-20 | 5907570381445 | 5907570381452 | A99-5628 | A99-5628 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | OSŁONKA 35N K.SZARY | Magazynowy | 3 | szt. | 1.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  | EC000886 | Ochrona wkrętów do złączek ZUG. DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 35mm2 Materiał izolacyjny: poliamid V0 Temperatura otoczenia: -25..+120oC | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1516 | 2025-01-20 | 5907570394667 |  | B11-31A0 | B11-31A0 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP35-5 | Magazynowy | 2 | szt. | 51.74 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 117 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~35 / Al:2.5~35 Prąd znamionowy [A]: Cu:135 / Al:120 Ilość torów/zacisków: 5/10 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_35-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1517 | 2025-01-20 | 5907570394681 |  | B11-31B6 | B11-31B6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP50N | Magazynowy | 2 | szt. | 12.27 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 35.4 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~50 / Al:6~50 Prąd znamionowy [A]: Cu:160 / Al:145 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 17,9 x 51 x 43,7 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_50N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1518 | 2025-01-20 | 5907570394674 |  | B11-31B8 | B11-31B8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP50 | Magazynowy | 2 | szt. | 12.27 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 35.6 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~50 / Al:6~50 Prąd znamionowy [A]: Cu:160 / Al:145 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 17,9 x 51 x 43,7 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_50__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1519 | 2025-01-20 | 5907570394698 |  | B11-31BZ | B11-31BZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP50PE | Magazynowy | 2 | szt. | 12.27 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 36 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~50 / Al:6~50 Prąd znamionowy [A]: Cu:160 / Al:145 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 17,9 x 51 x 43,7 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_50PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1520 | 2025-01-20 | 5907570394711 |  | B11-31C6 | B11-31C6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP50-2N | Magazynowy | 2 | szt. | 37.91 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 60 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~50 / Al:6~50 Prąd znamionowy [A]: Cu:160 / Al:145 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 31,1 x 51 x 43,7 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_50-2N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1521 | 2025-01-20 | 5907570394704 |  | B11-31C8 | B11-31C8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP50-2 | Magazynowy | 2 | szt. | 37.91 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 60 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~50 / Al:6~50 Prąd znamionowy [A]: Cu:160 / Al:145 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 31,1 x 51 x 43,7 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_50-2__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1522 | 2025-01-20 | 5907570394728 |  | B11-31CZ | B11-31CZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP50-2PE | Magazynowy | 2 | szt. | 37.91 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 60 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~50 / Al:6~50 Prąd znamionowy [A]: Cu:160 / Al:145 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 31,1 x 51 x 43,7 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_50-2PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1523 | 2025-01-20 | 5907570398061 |  | B11-31H6 | B11-31H6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP16N | Magazynowy | 2 | szt. | 6.79 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 22 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:1.5~16 / Al:1.5~16 Prąd znamionowy [A]: Cu:85 / Al:85 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 43,5 x 13,9 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_16N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1524 | 2025-01-20 | 5907570398078 |  | B11-31H8 | B11-31H8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP16 | Magazynowy | 2 | szt. | 6.79 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 22 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:1.5~16 / Al:1.5~16 Prąd znamionowy [A]: Cu:85 / Al:85 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 43,5 x 13,9 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_16__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1525 | 2025-01-20 | 5907570398085 |  | B11-31HZ | B11-31HZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP16PE | Magazynowy | 2 | szt. | 6.79 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 22 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:1.5~16 / Al:1.5~16 Prąd znamionowy [A]: Cu:85 / Al:85 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 43,5 x 13,9 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_16PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1526 | 2025-01-20 | 5907570398092 |  | B11-31I6 | B11-31I6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP16-2N | Magazynowy | 2 | szt. | 14.31 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:1.5~16 / Al:1.5~16 Prąd znamionowy [A]: Cu:85 / Al:85 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 43,5 x 23,7 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_16-2N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1527 | 2025-01-20 | 5907570398108 |  | B11-31I8 | B11-31I8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP16-2 | Magazynowy | 2 | szt. | 14.31 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:1.5~16 / Al:1.5~16 Prąd znamionowy [A]: Cu:85 / Al:85 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 43,5 x 23,7 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_16-2__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1528 | 2025-01-20 | 5907570398115 |  | B11-31IZ | B11-31IZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP16-2PE | Magazynowy | 2 | szt. | 14.31 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:1.5~16 / Al:1.5~16 Prąd znamionowy [A]: Cu:85 / Al:85 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 43,5 x 23,7 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_16-2PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1529 | 2025-01-20 | 5907570398122 |  | B11-31J6 | B11-31J6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP35N | Magazynowy | 2 | szt. | 8.8 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 27 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~35 / Al:2.5~35 Prąd znamionowy [A]: Cu:135 / Al:120 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 47,4 x 16,3 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_35N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1530 | 2025-01-20 | 5907570398139 |  | B11-31J8 | B11-31J8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP35 | Magazynowy | 2 | szt. | 8.8 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 26.4 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~35 / Al:2.5~35 Prąd znamionowy [A]: Cu:135 / Al:120 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 47,4 x 16,3 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_35__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1531 | 2025-01-20 | 5907570398146 |  | B11-31JZ | B11-31JZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP35PE | Magazynowy | 2 | szt. | 8.8 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~35 / Al:2.5~35 Prąd znamionowy [A]: Cu:135 / Al:120 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 47,4 x 16,3 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_35PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1532 | 2025-01-20 | 5907570398153 |  | B11-31K6 | B11-31K6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP35-2N | Magazynowy | 2 | szt. | 20.82 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 45.6 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~35 / Al:2.5~35 Prąd znamionowy [A]: Cu:135 / Al:120 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 47,4 x 27,3 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_35-2N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1533 | 2025-01-20 | 5907570398160 |  | B11-31K8 | B11-31K8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP35-2 | Magazynowy | 2 | szt. | 20.82 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 45.6 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~35 / Al:2.5~35 Prąd znamionowy [A]: Cu:135 / Al:120 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 47,4 x 27,3 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_35-2__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1534 | 2025-01-20 | 5907570398177 |  | B11-31KZ | B11-31KZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP35-2PE | Magazynowy | 2 | szt. | 20.82 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 45 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:2.5~35 / Al:2.5~35 Prąd znamionowy [A]: Cu:135 / Al:120 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M4 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 47,4 x 27,3 x 40,3 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_35-2PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1535 | 2025-01-20 | 5907570394742 |  | B11-32C6 | B11-32C6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP95N | Magazynowy | 2 | szt. | 22.91 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 92.8 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:16~95 / Al:16~95 Prąd znamionowy [A]: Cu:245 / Al:220 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 23,7 x 89,1 x 49,6 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_95N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1536 | 2025-01-20 | 5907570394735 |  | B11-32C8 | B11-32C8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP95 | Magazynowy | 2 | szt. | 22.91 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 96 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:16~95 / Al:16~95 Prąd znamionowy [A]: Cu:245 / Al:220 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 23,7 x 89,1 x 49,6 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_95__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1537 | 2025-01-20 | 5907570394759 |  | B11-32CZ | B11-32CZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP95PE | Magazynowy | 2 | szt. | 22.91 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 93 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:16~95 / Al:16~95 Prąd znamionowy [A]: Cu:245 / Al:220 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 23,7 x 89,1 x 49,6 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_95PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1538 | 2025-01-20 | 5907570394773 |  | B11-32D6 | B11-32D6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP95-2N | Magazynowy | 2 | szt. | 68.17 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 164.6 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:16~95 / Al:16~95 Prąd znamionowy [A]: Cu:245 / Al:220 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 41,6 x 89,1 x 49,6 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_95-2N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1539 | 2025-01-20 | 5907570394766 |  | B11-32D8 | B11-32D8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP95-2 | Magazynowy | 2 | szt. | 68.17 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 169.6 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:16~95 / Al:16~95 Prąd znamionowy [A]: Cu:245 / Al:220 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 41,6 x 89,1 x 49,6 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_95-2__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1540 | 2025-01-20 | 5907570394780 |  | B11-32DZ | B11-32DZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP95-2PE | Magazynowy | 2 | szt. | 68.17 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 168 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:16~95 / Al:16~95 Prąd znamionowy [A]: Cu:245 / Al:220 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M5 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 41,6 x 89,1 x 49,6 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_95-2PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1541 | 2025-01-20 | 5907570394803 |  | B11-32E6 | B11-32E6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP150N | Magazynowy | 2 | szt. | 29.1 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 164.6 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:35~150 / Al:35~150 Prąd znamionowy [A]: Cu:320 / Al:290 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M8 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 28,9 x 96,6 x 59,2 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_150N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1542 | 2025-01-20 | 5907570394797 |  | B11-32E8 | B11-32E8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP150 | Magazynowy | 2 | szt. | 29.1 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 164.2 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:35~150 / Al:35~150 Prąd znamionowy [A]: Cu:320 / Al:290 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M8 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 28,9 x 96,6 x 59,2 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_150__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1543 | 2025-01-20 | 5907570394810 |  | B11-32EZ | B11-32EZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP150PE | Magazynowy | 2 | szt. | 29.1 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 163 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:35~150 / Al:35~150 Prąd znamionowy [A]: Cu:320 / Al:290 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M8 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 28,9 x 96,6 x 59,2 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_150PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1544 | 2025-01-20 | 5907570394834 |  | B11-32F6 | B11-32F6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP150-2N | Magazynowy | 2 | szt. | 102.03 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 295.8 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:35~150 / Al:35~150 Prąd znamionowy [A]: Cu:320 / Al:290 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M8 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 50,9 x 96,6 x 59,2 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_150-2N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1545 | 2025-01-20 | 5907570394827 |  | B11-32F8 | B11-32F8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP150-2 | Magazynowy | 2 | szt. | 102.03 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 298 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:35~150 / Al:35~150 Prąd znamionowy [A]: Cu:320 / Al:290 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M8 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 50,9 x 96,6 x 59,2 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_150-2__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1546 | 2025-01-20 | 5907570394841 |  | B11-32FZ | B11-32FZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP150-2PE | Magazynowy | 2 | szt. | 102.03 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 296 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:35~150 / Al:35~150 Prąd znamionowy [A]: Cu:320 / Al:290 Ilość torów/zacisków: 1/4 Śruba [HEX]: M8 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 50,9 x 96,6 x 59,2 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_150-2PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1547 | 2025-01-20 | 5907570394865 |  | B11-32G6 | B11-32G6 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP240N | Magazynowy | 2 | szt. | 50.69 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 305.4 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:35~240 / Al:35~240 Prąd znamionowy [A]: Cu:425 / Al:380 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M8 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 36,6 x 130,6 x 67,2 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_240N__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1548 | 2025-01-20 | 5907570394858 |  | B11-32G8 | B11-32G8 | Next Electro Sp. z o.o. | NZP240 | Magazynowy | 2 | szt. | 50.69 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 306.6 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:35~240 / Al:35~240 Prąd znamionowy [A]: Cu:425 / Al:380 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M8 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 36,6 x 130,6 x 67,2 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_240__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1549 | 2025-01-20 | 5907570394872 |  | B11-32GZ | B11-32GZ | Next Electro Sp. z o.o. | NZP240PE | Magazynowy | 2 | szt. | 50.69 | PLN | 23 | 0 | 27.90.33.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 305 | Gram | EC000897 | Uniwersalne złączki NZP przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o żyłach twardych jak i miękkich (linek) o przekroju od 2,5mm2 do 240mm2. Zacisk wykonany jest z cynowanego aluminium, który pozwala na łączenie dwóch materiałów żył (miedż, aluminium) jak i rodzaju żyły (drut, linka) w jednych styku bez dodatkowych elementów pośrednich Al/Cu, zgodnie z normą IEC/EN 61238-1. Zacisk wypełniony jest pastą antykorozyjną aplikowaną fabrycznie, która zabezpiecza styk elektryczny. Obudowa izolacyjna złączki wykonana jest z bezpiecznego niepalnego tworzywa PA66 w klasie palności V0. Powyższe cechy pozwalają na wykonanie solidnego i pewnego połączenia przewodów w energetyce, przemyśle czy instalacjach mieszkalnych. Każda ze złączek posiada zaciski wewnętrznie zwarte, przez co w prosty sposób można również rozdzielać zasilanie w rozdzielnicy pomiędzy poszczególne obwody elektryczne. Wyjątkiem jest złączka NZP35-5, której każdy z zacisków jest wewnętrznie izolowany. Złączki NZP przystosowane są do montażu na standardowej szynie DIN TH35, a także (dla przekrojów powyżej 90mm2) do montażu na płaskim podłożu. DANE TECHNICZNE Przekroje przewodów [mm2]: Cu:35~240 / Al:35~240 Prąd znamionowy [A]: Cu:425 / Al:380 Ilość torów/zacisków: 1/2 Śruba [HEX]: M8 Temperatura użytkowania: -25ºC do +65ºC Napięcie znamionowe [V]: 1000VAC, 1500VDC Wymiary [mm] (sz x wys x gł): 36,6 x 130,6 x 67,2 Zaciski pokryte przewodzącą pastą antykorozyjną Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZP_240PE__.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-4_zlaczki_NZP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_NZP.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1550 | 2025-01-20 | 5907570397880 |  | B11-S308 | B11-S308 | Next Electro Sp. z o.o. | NZB3-2.5 ZŁĄCZKA MINI SPRĘŻYNOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 38 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe MINI, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Ilość zacisków: 2 Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 2.5 Prąd znamionowy [A]: 24 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 6 x 38 x 27 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: szary Norma: IEC 60947-7-1 oraz IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB3-2.5_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB3-2.5_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1551 | 2025-01-20 | 5907570397897 |  | B11-S328 | B11-S328 | Next Electro Sp. z o.o. | NZB3A-2.5 ZŁĄCZKA MINI SPRĘŻYNOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.88 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe MINI, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Ilość zacisków: 4 Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 2.5 Prąd znamionowy [A]: 24 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 10 x 38 x 27 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: szary Norma: IEC 60947-7-1 oraz IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB3A-2.5_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB3A-2.5_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1552 | 2025-01-20 | 5907570397781 |  | B11-S608 | B11-S608 | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-2,5 ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 2.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 54 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 2.5 Prąd znamionowy [A]: 28 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 5 x 49 x 35.3 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: szary Norma: IEC 60947-7-1 oraz IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6-2.5_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6-2.5_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1553 | 2025-01-20 | 5907570397835 |  | B11-S60Z | B11-S60Z | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-2.5/Z ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 8.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 9.2 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe ochronne, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Ilość zacisków: 2 Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 2.5 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 5 x 49 x 35.3 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: żółto-zielony Norma: IEC 60947-7-1 , IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6-2_5Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6-2_5Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1554 | 2025-01-20 | 5907570397798 |  | B11-S638 | B11-S638 | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-4 ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 3.69 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 82 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 4 Prąd znamionowy [A]: 40 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 6 x 56 x 35 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: szary Norma: IEC 60947-7-1 oraz IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6-4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6-4_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1555 | 2025-01-20 | 5907570397842 |  | B11-S63Z | B11-S63Z | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-4/Z ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 11.31 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe ochronne, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Ilość zacisków: 2 Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 4 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 6 x 56 x 35 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: żółto-zielony Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6-4Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6-4Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1556 | 2025-01-20 | 5907570397804 |  | B11-S668 | B11-S668 | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-6 ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.27 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 166 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 6 Prąd znamionowy [A]: 52 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 8 x 70 x 42 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: szary Norma: IEC 60947-7-1 oraz IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6-6_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6-6_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1557 | 2025-01-20 | 5907570397859 |  | B11-S66Z | B11-S66Z | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-6/Z ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 21.6 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe ochronne, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Ilość zacisków: 2 Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 6 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 8 x 70 x 42 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: żółto-zielony Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6-6Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6-6Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1558 | 2025-01-20 | 5907570397811 |  | B11-S688 | B11-S688 | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-10 ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 8.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 244 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 10 Prąd znamionowy [A]: 65 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 10.2 x 71.5 x 49.9 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: szary Norma: IEC 60947-7-1 oraz IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6_10_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6_1_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1559 | 2025-01-20 | 5907570397866 |  | B11-S68Z | B11-S68Z | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-10/Z ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 17.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 32.2 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe ochronne, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Ilość zacisków: 2 Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 10 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 10.2 x 71.5 x 49.9 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: żółto-zielony Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6-10Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6-1Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1560 | 2025-01-20 | 5907570397828 |  | B11-S698 | B11-S698 | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-16 ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.SZARY | Magazynowy | 2 | szt. | 12.21 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 356 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 16 Prąd znamionowy [A]: 90 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 12.2 x 81 x 51 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: szary Norma: IEC 60947-7-1 oraz IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6-16_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6-16_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1561 | 2025-01-20 | 5907570397873 |  | B11-S69Z | B11-S69Z | Next Electro Sp. z o.o. | NZB6-16/Z ZŁĄCZKA SPRĘŻYNOWA K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 20.16 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 50 | Gram | EC000897 | Złączki szynowe bezśrubowe ochronne, odporne na wibracje i korozję. Styki wykonane z wysokogatunkowych stopów miedzi. Zaciski wykonane z wysokowytrzymałej sprężystej stali pokrytej dodatkową warstwą cyny. Korpus złączki - tworzywo poliamid PA66/V-0. DANE TECHNICZNE Ilość zacisków: 2 Przekrój przewodu [mm2]: 0.2 - 16 Napięcie znamionowe: 800V Napięcie udarowe: 8kV Wymiary [mm]: 12.2 x 81 x 51 Rodzaj materiału: poliamid PA66/V-0 (korpus), miedź pokryta cyną (styk), stal pokryta cyną (zacisk) Sposób montażu: szyna TS35 Temperatura użytkowania: -30ºC do +60ºC Kolor: żółto-zielony Norma: IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/09/NZB6-16Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/9/NZB6-16Z_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_NZB.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_zlaczki_jednotorowe.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1562 | 2025-01-20 | 5907570397460 |  | B12-8102 | 6336-10/PS1,5 | SEZ DK POLAND | PS1,5_6336-10 ZŁĄCZKA GW.12-TOR. K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.94 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 20.6 | Gram | EC001284 | Złączka wielotorowa PS1,5_6336-10 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 1,5mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,5 - 1,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 17,5A Moment skręcający dla zacisków: 0,4Nm Długość odizolowania: 5mm Materiał izolacyjny: Temperatura otoczenia: -5…+85oC Masa 12-tor: 21,2g Norma: IEC 60998-2-1, EN 60947-7-1 Końcówki kablowe: H,HI | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PS1_5_6336-10.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_PS.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_PS.pdf | SEZ DK POLAND | 42-480 Poręba, Zakładowa 2 | https://www.sez.sk/pl/strona-glowna/
1563 | 2025-01-20 | 5907570397477 |  | B12-8202 | 6336-20/PS2,5 | SEZ DK POLAND | PS2,5_6336-20 ZŁĄCZKA GW.12-TOR. K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 6.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 20 | Gram | EC001284 | Złączka wielotorowa PS2,5_6336-20 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 2,5mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,5 - 2,5mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 24A Długość odizolowania: 5mm Temperatura otoczenia: -5…+85oC Masa 12-tor: 19,8g Norma: IEC 60998-2-1, EN 60947-7-1 Końcówki kablowe: H,HI | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PS2_5_6336-20.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_PS.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_PS.pdf | SEZ DK POLAND | 42-480 Poręba, Zakładowa 2 | https://www.sez.sk/pl/strona-glowna/
1564 | 2025-01-20 | 5907570397484 |  | B12-8302 | 6336-30/PS4 | SEZ DK POLAND | PS4_6336-30 ZŁĄCZKA GW.12-TOR. K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 9.19 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 37 | Gram | EC001284 | Złączka wielotorowa PS4_6336-30 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 4mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,5 - 4mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 32A Długość odizolowania: 5mm Temperatura otoczenia: -5…+85oC Masa 12-tor: 37,6g Norma: IEC 60998-2-1, EN 60947-7-1 Końcówki kablowe: H,HI | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PS4_6336-30.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_PS.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_PS.pdf | SEZ DK POLAND | 42-480 Poręba, Zakładowa 2 | https://www.sez.sk/pl/strona-glowna/
1565 | 2025-01-20 | 5907570397491 |  | B12-8402 | 6336-50/PS6 | SEZ DK POLAND | PS6_6336-50 ZŁĄCZKA GW.12-TOR. K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 11.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 49.2 | Gram | EC001284 | Złączka wielotorowa PS6_6336-50 DANE TECHNICZNE Przekrój znamionowy: 6mm2 Przyłączalność znamionowa: 0,75 - 6mm2 Napięcie znamionowe izolacji: 400V Prąd znamionowy ciągły: 41A Długość odizolowania: 5mm Temperatura otoczenia: -5…+85oC Masa 12-tor: 50g Norma: IEC 60998-2-1, EN 60947-7-1 Końcówki kablowe: H,HI | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/PS6_6336-50.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_PS.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_PS.pdf | SEZ DK POLAND | 42-480 Poręba, Zakładowa 2 | https://www.sez.sk/pl/strona-glowna/
1566 | 2025-01-20 | 5907570393974 |  | B13-7118 | 1691201 | Next Electro Sp. z o.o. | NBD 1-07-80A MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY | Magazynowy | 2 | szt. | 45.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 64 | Gram | EC001062 | Bloki rozdzielcze - znajdują zastosowanie w rozdzielnicach NN. Bloki ułatwiają podłączanie przewodów o różnych średnicach, podział zasilania na różne obwody oraz odseparowania zacisków fazowych, neutralnych i ochronnych. Bloki dystrybucyjno rozdzielcze montowane są na szynach TS 35 oraz płytach montażowych. Elementy składowe to zaciski mosiężne i obudowa wykonana z materiału PA66 i klasie V0 z pokrywa transparentną. DANE TECHNICZNE Symbol produktu: NBD1-07-80A Ilość listew zaciskowych: 1 Ilość i przekrój zacisków: 4x 2,5-6mm², 3x 2,5-16mm² Prąd znamionowy: 80A | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/NBD-1-07-80A_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/NBD-1-7-8A_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-2_odg_instal_NBD1-7-8A.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/NEXT_Deklaracja_Zgodnosci_NBD1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/NEXT_Deklaracja_Zgodnosci_NBD1.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1567 | 2025-01-20 | 5907570393981 |  | B13-7128 | 1634102 | Next Electro Sp. z o.o. | NBD 1-08-160A MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY | Magazynowy | 2 | szt. | 79.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 138 | Gram | EC001062 | Bloki rozdzielcze - znajdują zastosowanie w rozdzielnicach NN. Bloki ułatwiają podłączanie przewodów o różnych średnicach, podział zasilania na różne obwody oraz odseparowania zacisków fazowych, neutralnych i ochronnych. Bloki dystrybucyjno rozdzielcze montowane są na szynach TS 35 oraz płytach montażowych. Elementy składowe to zaciski mosiężne i obudowa wykonana z materiału PA66 i klasie V0 z pokrywa transparentną. DANE TECHNICZNE Symbol produktu: NBD1-08-160 Ilość listew zaciskowych: 1 Ilość i przekrój zacisków: 6x 2,5-16mm², 1x 6-16mm², 1x 10-70mm² Prąd znamionowy: 160A | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/NBD-1-08-160A_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/1/NBD-1-8-16A_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-2_odg_instal_NBD1-7-8A.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/NEXT_Deklaracja_Zgodnosci_NBD1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/NEXT_Deklaracja_Zgodnosci_NBD1.pdf | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1568 | 2025-01-20 | 5907570398597 |  | B15-0101 | F2.0126 | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Zacisk V-klema 25-120SW | Na zamówienie | 10 | szt. | 10.16 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 |  | 0 | 1 | 1 | 0.051 | Kg |  | Zacisk śrubowy typ V-KLEMA 25-120SW. DANE TECHNICZNE Materiał: mosiądz, stop aluminium Szerokość: 28mm Długość: 21mm Wysokość: 38mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/V-klema-25-120SW.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-8_zacisk_V-klema_25-12SW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_V-Klema.pdf | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | 34-120 Andrychów, Słoneczna 9 | https://f-elektro.com/
1569 | 2025-01-20 | 5907570398603 |  | B15-0102 | F2.0127 | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Zacisk V-klema 35-240SW | Na zamówienie | 10 | szt. | 11.55 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 |  | 0 | 1 | 1 | 0.083 | Kg |  | Zacisk śrubowy typ V-KLEMA 35-240. DANE TECHNICZNE Materiał: mosiądz, stop aluminium Szerokość: 35mm Długość: 23mm Wysokość: 48mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/03/V-klema-35-240SW.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-8_zacisk_V-klema_25-12SW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_V-Klema.pdf | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | 34-120 Andrychów, Słoneczna 9 | https://f-elektro.com/
1570 | 2025-01-20 | 5907570398610 |  | B15-0103 | F2.0128 | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Zacisk V-klema 70-300SW | Na zamówienie | 10 | szt. | 12.45 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 |  | 0 | 1 | 1 | 0.092 | Kg |  | Zacisk śrubowy typ V-KLEMA 70-300SW. DANE TECHNICZNE Materiał: mosiądz, stop aluminium Szerokość: 35mm Długość: 23mm Wysokość: 48mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/03/V-klema-70-300SW.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-8_zacisk_V-klema_25-12SW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_V-Klema.pdf | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | 34-120 Andrychów, Słoneczna 9 | https://f-elektro.com/
1571 | 2025-01-20 | 5907570398627 |  | B15-0112 | F2.0164 | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Zacisk V-klema 35-240SW podwójna | Na zamówienie | 10 | szt. | 31.55 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 |  | 0 | 1 | 1 | 0.115 | Kg |  | Zacisk śrubowy typ V-KLEMA 35-240SW podwójna. DANE TECHNICZNE Materiał: mosiądz, stop aluminium Szerokość: 35mm Długość: 23mm Wysokość: 76mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/03/V-klema-35-240SW-podwojna.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-8_zacisk_V-klema_25-12SW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_V-Klema.pdf | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | 34-120 Andrychów, Słoneczna 9 | https://f-elektro.com/
1572 | 2025-01-20 | 5907570398634 |  | B15-0191 | F2.0129 | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Płytka V-klema 25-120SW | Na zamówienie | 10 | szt. | 9.8 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 |  | 0 | 1 | 1 | 0.032 | Kg |  | Płytka V-klema 25-120SW. DANE TECHNICZNE Materiał: stop aluminium Szerokość: 20mm Grubość: 8mm Wysokość: 65mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/03/Plytka-V-klema-25-120SW.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-8_zacisk_V-klema_25-12SW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_V-Klema.pdf | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | 34-120 Andrychów, Słoneczna 9 | https://f-elektro.com/
1573 | 2025-01-20 | 5907570398641 |  | B15-0192 | F2.0130 | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Płytka V-klema 35-240SW | Na zamówienie | 10 | szt. | 12.78 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 |  | 0 | 1 | 1 | 0.048 | Kg |  | Płytka V-klema 35-240SW. DANE TECHNICZNE Materiał: stop aluminium Szerokość: 25mm Grubość: 9mm Wysokość: 75mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/03/Plytka-V-klema-35-240SW.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-8_zacisk_V-klema_25-12SW.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_V-Klema.pdf | F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa | 34-120 Andrychów, Słoneczna 9 | https://f-elektro.com/
1574 | 2025-01-20 | 5907570302686 |  | B23-1001 | DLAP2A | Ravioli S.p.A | DLAP2A KASETA STEROWNICZA (2 PRZYCISKI) | Magazynowy | 2 | szt. | 195.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 314 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP2A - 2 PRZYCISKI GÓRA DÓŁ Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 KARTA PRODUKTU Pobierz kartę katalogową produktu Pobierz plik PDF >> INSTRUKCJA OBSŁUGI Zobacz Film | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP2A.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1575 | 2025-01-20 | 5907570302693 |  | B23-1002 | DLAP2B | Ravioli S.p.A | DLAP2B KASETA STEROWNICZA (2 PRZYCISKI) | Magazynowy | 2 | szt. | 250.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 364 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP2A - 2 PRZYCISKI GÓRA DÓŁ Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP2B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1576 | 2025-01-20 | 5907570302709 |  | B23-2001 | DLAP3A | Ravioli S.p.A | DLAP3A KASETA STEROWNICZA (3 PRZYCISKI) | Magazynowy | 2 | szt. | 297.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 435 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP3A - 3 PRZYCISKI STOP GÓRA DÓŁ Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP3A.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1577 | 2025-01-20 | 5907570302716 |  | B23-2002 | DLAP4A | Ravioli S.p.A | DLAP4A KASETA STEROWNICZA (4 PRZYCISKI) | Magazynowy | 2 | szt. | 370.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 516 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP4A - 4 PRZYCISKI START STOP GÓRA DÓŁ Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP4A.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1578 | 2025-01-20 | 5907570302723 |  | B23-2003 | DLAP4B | Ravioli S.p.A | DLAP4B KASETA STEROWNICZA (4 PRZYCISKI) | Magazynowy | 2 | szt. | 460.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 534 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP4B - 4 PRZYCISKI START(ALARM) STOP GÓRA-PROGRESYWNY DÓŁ-PROGRESYWNY Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP4B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1579 | 2025-01-20 | 5907570305045 |  | B23-2004 | DLAP4-0054 | Ravioli S.p.A | DLAP4C KASETA STEROWNICZA (4 PRZYCISKI,KLUCZYK) | Magazynowy | 2 | szt. | 583.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 525 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP4C - 4 PRZYCISKI STOP GÓRA DÓŁ KLUCZYK Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP4C.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1580 | 2025-01-20 | 5907570302730 |  | B23-3001 | DLAP6A | Ravioli S.p.A | DLAP6A KASETA STEROWNICZA (6 PRZYCISKÓW) | Magazynowy | 2 | szt. | 500.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 714 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP6A - 6 PRZYCISKÓW START(ALARM) STOP GÓRA DÓŁ PRAWO LEWO Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP6A.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1581 | 2025-01-20 | 5907570302747 |  | B23-3002 | DLAP6B | Ravioli S.p.A | DLAP6B KASETA STEROWNICZA (6 PRZYCISKÓW) | Magazynowy | 2 | szt. | 560.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 734 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP6B - 6 PRZYCISKÓW START(ALARM) STOP GÓRA-PROGRESYWNY DÓŁ-PROGRESYWNY PRAWO LEWO Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP6B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1582 | 2025-01-20 | 5907570305052 |  | B23-3003 | DLAP6-0033 | Ravioli S.p.A | DLAP6C KASETA STEROWNICZA (6 PRZYCISKÓW,KLUCZYK) | Magazynowy | 2 | szt. | 676.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 720 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP6C - 6 PRZYCISKÓW KLUCZYK(ALARM) STOP GÓRA DÓŁ PRAWO LEWO Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP6C.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1583 | 2025-01-20 | 5907570302754 |  | B23-4001 | DLAP8A | Ravioli S.p.A | DLAP8A KASETA STEROWNICZA (8 PRZYCISKÓW) | Magazynowy | 2 | szt. | 596.69 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 847 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP8A - 8 PRZYCISKÓW START(ALARM) STOP GÓRA DÓŁ SKOS-GÓRA SKOS-DÓŁ PRAWO LEWO Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP8A.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1584 | 2025-01-20 | 5907570302761 |  | B23-4002 | DLAP8B | Ravioli S.p.A | DLAP8B KASETA STEROWNICZA (8 PRZYCISKÓW) | Magazynowy | 2 | szt. | 656.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 873 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP8B - 8 PRZYCISKÓW START(ALARM) STOP GÓRA-PROGRESYWNY DÓŁ-PROGRESYWNY SKOS-GÓRA SKOS-DÓŁ PRAWO LEWO Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP8B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1585 | 2025-01-20 | 5907570302778 |  | B23-4003 | DLAP8C | Ravioli S.p.A | DLAP8C KASETA STEROWNICZA (8 PRZYCISKÓW) | Magazynowy | 2 | szt. | 717.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 897 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP8C - 8 PRZYCISKÓW START(ALARM) STOP GÓRA-PROGRESYWNY DÓŁ-PROGRESYWNY SKOS-GÓRA,PROGRESYWNY SKOS-DÓŁ,PROGRESYWNY PRAWO LEWO Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP8C.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1586 | 2025-01-20 | 5907570302785 |  | B23-4004 | DLAP8D | Ravioli S.p.A | DLAP8D KASETA STEROWNICZA (8 PRZYCISKÓW) | Magazynowy | 2 | szt. | 777.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 925 | Gram | EC000234 | OPIS PRZYCISKÓW DLAP8D - 8 PRZYCISKÓW START(ALARM) STOP GÓRA-PROGRESYWNY DÓŁ-PROGRESYWNY SKOS-GÓRA,PROGRESYWNY SKOS-DÓŁ,PROGRESYWNY PRAWO-PROGRESYWNY LEWO-PROGRESYWNY Kasety sterownicze DLAP do operowania suwnicami i podnośnikami, to połączenie doskonałej ergonomii, innowacyjnego projektu i materiałów, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwą obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami. Przyciski posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra. DANE TECHNICZNE Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15: 10A (24V), 10A (48V), 6A (120V), 3A (240V), 1,9A (400V) Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13: 5A (24V), 5A (48V), 2,2A (125V), 1,1A (250V) Trwałość mechaniczna: 3x106 cykli na godzinę Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 2,5kV Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10A Stopień ochrony: IP65 Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym: Klasa II Temperatura otoczenia: -25... +70°C Pozycja montażu: dowolna Zgodność z normą: 98/37 CE, 2006/95 CE, 93/68 CEE, 2004/108 CE, EN 60204-32, EN 60947-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DLAP8D.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1587 | 2025-01-20 | 5907570386488 |  | B23-5015 | BFRS15R2 | Ravioli S.p.A | BFRS15R2 ŁACZNIK KRAŃCOWY WRZECIONOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 300.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - |  |  |  |  | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1588 | 2025-01-20 | 5907570386495 |  | B23-5025 | BFRS25R2 | Ravioli S.p.A | BFRS25R2 ŁACZNIK KRAŃCOWY WRZECIONOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 300.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - |  |  |  |  | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1589 | 2025-01-20 | 5907570386525 |  | B23-5035 | BFRS35R2 | Ravioli S.p.A | BFRS35R2 ŁACZNIK KRAŃCOWY WRZECIONOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 300.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - |  |  |  |  | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1590 | 2025-01-20 | 5907570386501 |  | B23-5050 | BFRS50R2 | Ravioli S.p.A | BFRS50R2 ŁACZNIK KRAŃCOWY WRZECIONOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 290.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - |  |  |  |  | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1591 | 2025-01-20 | 5907570386532 |  | B23-5100 | BFRS100R2 | Ravioli S.p.A | BFRS100R2 ŁACZNIK KRAŃCOWY WRZECIONOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 290.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - |  |  |  |  | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1592 | 2025-01-20 | 5907570386518 |  | B23-5150 | BFRS150R2 | Ravioli S.p.A | BFRS150R2 ŁACZNIK KRAŃCOWY WRZECIONOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 300.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - |  |  |  |  | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1593 | 2025-01-20 | 5907570386907 |  | B23-6015 | BFRS15R4 | Ravioli S.p.A | BFRS15R4 ŁACZNIK KRAŃCOWY WRZECIONOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 385.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - |  |  |  |  | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1594 | 2025-01-20 | 5907570386914 |  | B23-6025 | BFRS25R4 | Ravioli S.p.A | BFRS25R4 ŁACZNIK KRAŃCOWY WRZECIONOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 385.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | - | - |  |  |  |  | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1595 | 2025-01-20 | 5907570308657 |  | B23-9201 | DMK10 | Ravioli S.p.A | DMK10 -CZŁON ZESTYKOWY 1N0 | Na zamówienie | 21 | szt. | 32.12 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 32.4 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DMK01.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1596 | 2025-01-20 | 5907570308664 |  | B23-9202 | DMK01 | Ravioli S.p.A | DMK01 -CZŁON ZESTYKOWY 1NC | Na zamówienie | 21 | szt. | 32.12 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 32.6 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DMK01.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1597 | 2025-01-20 | 5907570308671 |  | B23-9203 | DMK11 | Ravioli S.p.A | DMK11 -CZŁON ZESTYKOWY 1N0+1NC | Na zamówienie | 21 | szt. | 42.33 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 44.2 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DMK11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1598 | 2025-01-20 | 5907570308688 |  | B23-9204 | DMK20CC | Ravioli S.p.A | DMK20CC-CZŁON ZESTYKOWY 2N0 | Na zamówienie | 21 | szt. | 62.33 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 43.8 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DMK20CC.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1599 | 2025-01-20 | 5907570308695 |  | B23-9205 | DMK20PR | Ravioli S.p.A | DMK20PR-CZŁON ZESTYKOWY 2N0 PROGRESYWNY | Na zamówienie | 21 | szt. | 62.33 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 45.2 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DMK20PR_1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1600 | 2025-01-20 | 5907570308701 |  | B23-9206 | DMK02 | Ravioli S.p.A | DMK02-CZŁON ZESTYKOWY 2NC | Na zamówienie | 21 | szt. | 62.33 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 44.8 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DMK02.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1601 | 2025-01-20 | 5907570308718 |  | B23-9207 | DPKBLMEC | Ravioli S.p.A | DPKBLMEC BLOKADA MECHANICZNA | Na zamówienie | 21 | szt. | 12.32 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.6 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DPKBLMEC.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1602 | 2025-01-20 | 5907570308725 |  | B23-9301 | DLACL | Ravioli S.p.A | DLACL ZAŚLEPKA | Na zamówienie | 21 | szt. | 29.38 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10.6 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLACL.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1603 | 2025-01-20 | 5907570308732 |  | B23-9302 | DLAGUA2 | Ravioli S.p.A | DLAGUA2 NAPĘD GUMOWY/BEZ OZNACZEŃ/DLA 2-CH PRZYCISKÓW | Na zamówienie | 21 | szt. | 19.87 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10.8 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAGUA2.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1604 | 2025-01-20 | 5907570308749 |  | B23-9303 | DLAEM | Ravioli S.p.A | DLAEM NAPĘD GRZYBKOWY/BEZPIECZEŃSTWA/ | Na zamówienie | 21 | szt. | 61.64 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 24.4 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1605 | 2025-01-20 | 5907570385504 |  | B23-9304 | DLAKS | Ravioli S.p.A | DLAKS NAPĘD Z KLUCZYKIEM 0-1 | Na zamówienie | 21 | szt. | 270.1 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 46.6 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1606 | 2025-01-20 | 5907570387850 |  | B23-9306 | DLAMC | Ravioli S.p.A | DLAMC DŁAWIK 2-4 | Na zamówienie | 21 | szt. | 62.04 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | 0 |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1607 | 2025-01-20 | 5907570387867 |  | B23-9307 | DLAML | Ravioli S.p.A | DLAML DŁAWIK 6-8 | Na zamówienie | 21 | szt. | 82.7 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAML_DLAWIK_6-8.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1608 | 2025-01-20 | 5907570308770 |  | B23-9401 | DLAS01 | Ravioli S.p.A | DLAS01-OZN. NAPĘDU - CZARNA STRZAŁKA NA BIAŁYM TLE | Na zamówienie | 21 | szt. | 4.71 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.4 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAS01.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1609 | 2025-01-20 | 5907570308787 |  | B23-9402 | DLAS02 | Ravioli S.p.A | DLAS02-OZN. NAPĘDU - BIAŁA STRZAŁKA NA CZARNYM TLE | Na zamówienie | 21 | szt. | 4.71 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAS02.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1610 | 2025-01-20 | 5907570311725 |  | B23-9411 | DLAS11 | Ravioli S.p.A | DLAS11-OZN.NAPĘDU - DWIE CZARNE STRZAŁKI NA BIAŁYM TLE | Na zamówienie | 21 | szt. | 4.71 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAS11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1611 | 2025-01-20 | 5907570311718 |  | B23-9412 | DLAS12 | Ravioli S.p.A | DLAS12-OZN.NAPĘDU - DWIE BIAŁE STRZAŁKI NA CZARNYM TLE | Na zamówienie | 21 | szt. | 4.71 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAS12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1612 | 2025-01-20 | 5907570308794 |  | B23-9421 | DLAS21 | Ravioli S.p.A | DLAS21 OZN.NAPĘDU-CZARNA STRZAŁ NA BIAŁ TLE PROGRES | Na zamówienie | 21 | szt. | 4.71 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.4 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAS21.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1613 | 2025-01-20 | 5907570308800 |  | B23-9422 | DLAS22 | Ravioli S.p.A | DLAS22-OZN.NAPĘDU-BIAŁA STRZAŁ NA CZAR TLE PROGRES | Na zamówienie | 21 | szt. | 4.71 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.8 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAS22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1614 | 2025-01-20 | 5907570308817 |  | B23-9430 | DLAS30 | Ravioli S.p.A | DLAS30 -OZNACZNIK "START" | Na zamówienie | 21 | szt. | 4.71 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAS30.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1615 | 2025-01-20 | 5907570380547 |  | B23-9431 | DLAS31 | Ravioli S.p.A | DLAS31 -OZNACZNIK "START + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY" | Na zamówienie | 21 | szt. | 4.71 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.8 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAS31.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1616 | 2025-01-20 | 5907570308824 |  | B23-9434 | DLAS34 | Ravioli S.p.A | DLAS34 -OZNACZNIK "STOP" | Na zamówienie | 21 | szt. | 4.92 | PLN | 23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.2 | Gram |  | Podzespoły i części zamienne do kaset sterowniczych DLAP Ravioli. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAS34.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_DLAP.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Ravioli S.p.A | 4-20139 Milano, Via Passo Pordoi | http://www.raviolispa.com
1617 | 2025-01-20 | 5907570309524 |  | B33-0300 | B33-0300 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-452500. /DM-250/ | Magazynowy | 2 | szt. | 812.44 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 2.887 | Kg |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraka prądu DM-250. Ślizg metalografitowy typu (M) do przewodów jezdnych miedzianych. Uwaga: Ślizg metalografitowy D-452500 do odbieraków DM250 składa się z dwóch części o wymiarach 70x140 (wymiar 140 między trzymaczami ślizgu). Numer katalogowy B33-0300 dotyczy jednej części o wymiarach 70x140. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 140mmx70mm Materiał: metalografit | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_METALOGRAFIT.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1618 | 2025-01-20 | 5907570309531 |  | B33-3000 | B33-3000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4316 WYK.I /MM-63/ | Magazynowy | 5 | szt. | 313.03 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | Kg |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraka MM-63. Ślizg metalografitowy typu (M) do przewodów jezdnych miedzianych. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 68mmx68mm Materiał: metalografit | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_METALOGRAFIT.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1619 | 2025-01-20 | 5907570309548 |  | B33-3100 | B33-3100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4316 WYK.II/MM,DM-100/ | Magazynowy | 5 | szt. | 625.03 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 1.11 | Kg |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraków prądu MM-100, DM-100. Ślizg metalografitowy typu (M) do przewodów jezdnych miedzianych. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 80mmx80mm Materiał: metalografit | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_METALOGRAFIT.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1620 | 2025-01-20 | 5907570309555 |  | B33-3200 | B33-3200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4316 WYK.III/MM,DM-160/ | Magazynowy | 5 | szt. | 914.53 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 1015 | Gram |  | Ślizg do odbieraka prądu do suwnic dla odbieraków prądu MM-160, DM-160. Ślizg metalografitowy typu (M) do przewodów jezdnych miedzianych. DANE TECHNICZNE Wymiary ślizgu: 100mmx100mm Materiał: metalografit | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/SLIZG_METALOGRAFIT.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_odbieraki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_odbieraki.pdf | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1621 | 2025-01-20 | 5907570309517 |  | B33-6000 | B33-6000 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4338 WYK.I /BP,GP,BS,GS-63/ | Magazynowy | 5 | szt. | 209.59 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 209 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1622 | 2025-01-20 | 5907570300729 |  | B33-6100 | B33-6100 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4338 WYK.II /BP,BS,GP,GS-100/ | Magazynowy | 5 | szt. | 189.16 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 267 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1623 | 2025-01-20 | 5902626197261 |  | B33-6200 | B33-6200 | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | ŚLIZG D-4338 WYK.III /BP,BS,GP,GS-160/ | Magazynowy | 5 | szt. | 291.17 | PLN | 23 | 0 | 28.22.19.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 1.642 | Kg |  | - | - |  |  |  |  | POKÓJ Spółdzielnia Elektrotechniczna | 91-202 Łódź, Warecka 1 | https://www.pokoj.com.pl/
1624 | 2025-01-20 | 5902626150433 |  | B37-8102 | B37-8102 | Comepi srl | T11 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 12.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 14 | Gram |  | Głowica T11 popychacz stalowy. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T11_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1625 | 2025-01-20 | 5902626150440 |  | B37-8103 | B37-8103 | Comepi srl | T13 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 26.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 16 | Gram |  | Głowica T13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa Ø11. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T13_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1626 | 2025-01-20 | 5902626150457 |  | B37-8105 | B37-8105 | Comepi srl | T31 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 25.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 20 | Gram |  | Głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa Ø12,5. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T31_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1627 | 2025-01-20 | 5902626150464 |  | B37-8106 | B37-8106 | Comepi srl | T32 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 28.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 20 | Gram |  | Głowica T32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa Ø12,5. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T32_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1628 | 2025-01-20 | 5902626150471 |  | B37-8108 | B37-8108 | Comepi srl | T41 GŁOWICA | Magazynowy | 2 | szt. | 22.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 35 | Gram |  | Głowica T41 dźwignia z rolką z tworzywa sztucznego Ø18. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T41_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1629 | 2025-01-20 | 5902626150488 |  | B37-8109 | B37-8109 | Comepi srl | T42 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 45.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 50 | Gram |  | Głowica T42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T42_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1630 | 2025-01-20 | 5902626150518 |  | B37-8110 | B37-8110 | Comepi srl | T61 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 59.41 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Głowica T61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T61_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1631 | 2025-01-20 | 5902626150495 |  | B37-8111 | B37-8111 | Comepi srl | T51 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 31.52 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 41.398 | Gram |  | Głowica T51 regulowana dźwignia z rolką tworzywa Ø18. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T51_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1632 | 2025-01-20 | 5902626150501 |  | B37-8112 | B37-8112 | Comepi srl | T52 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 55.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Głowica T52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T52_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1633 | 2025-01-20 | 5902626150525 |  | B37-8113 | B37-8113 | Comepi srl | T71 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 45.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 43 | Gram |  | Głowica T71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T71_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1634 | 2025-01-20 | 5902626150532 |  | B37-8114 | B37-8114 | Comepi srl | T72 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 37 | Gram |  | Głowica T72 pręt z włókna szklanego Ø3. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T72_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1635 | 2025-01-20 | 5902626150549 |  | B37-8115 | B37-8115 | Comepi srl | T91 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 25.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Głowica T91 sprężyna ze stali nierdzewnej działająca wielokierunkowo. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T91_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1636 | 2025-01-20 | 5902626150556 |  | B37-8116 | B37-8116 | Comepi srl | T92 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 24.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 23 | Gram |  | Głowica T92 sprężyna ze stali nierdzewnej z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T92_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1637 | 2025-01-20 | 5902626150662 |  | B37-8137 | B37-8137 | Comepi srl | E11 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 57.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 73 | Gram |  | Głowica E11 popychacz stalowy. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E11_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1638 | 2025-01-20 | 5902626150679 |  | B37-8139 | B37-8139 | Comepi srl | E12 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 70.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 73 | Gram |  | Głowica E12 popychacz stalowy z końcówką kulistą. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E12_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1639 | 2025-01-20 | 5902626150686 |  | B37-8140 | B37-8140 | Comepi srl | E13 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 90.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 79 | Gram |  | Głowica E13 popychacz stalowy z rolką stalową Ø12. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E13_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1640 | 2025-01-20 | 5902626150693 |  | B37-8142 | B37-8142 | Comepi srl | E21 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 70.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 90 | Gram |  | Głowica E21 boczny popychacz stalowy. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E21_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1641 | 2025-01-20 | 5902626150709 |  | B37-8143 | B37-8143 | Comepi srl | E22 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 93.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 95 | Gram |  | Głowica E22 boczny popychacz stalowy z pionową rolką stalową Ø12. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E22_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1642 | 2025-01-20 | 5902626150716 |  | B37-8144 | B37-8144 | Comepi srl | E23 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 93.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 96 | Gram |  | Głowica E23 boczny popychacz stalowy z poziomą rolką stalową Ø12. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E23_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1643 | 2025-01-20 | 5902626150723 |  | B37-8146 | B37-8146 | Comepi srl | E32 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 89.52 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 111 | Gram |  | Głowica E32 popychacz stalowy i dźwignia z rolką stalową Ø22. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E32_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1644 | 2025-01-20 | 5902626150730 |  | B37-8148 | B37-8148 | Comepi srl | E41 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 104.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 126.8 | Gram |  | Głowica E41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E41_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1645 | 2025-01-20 | 5902626150747 |  | B37-8149 | B37-8149 | Comepi srl | E42 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 112.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 138 | Gram |  | Głowica E42 dźwignia z rolką stalową Ø22. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E42_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1646 | 2025-01-20 | 5902626150754 |  | B37-8151 | B37-8151 | Comepi srl | E44 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 112.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Głowica E44 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E44_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1647 | 2025-01-20 | 5902626150761 |  | B37-8152 | B37-8152 | Comepi srl | E51 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 114.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 137 | Gram |  | Głowica E51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E51_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1648 | 2025-01-20 | 5902626150778 |  | B37-8153 | B37-8153 | Comepi srl | E52 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 122.27 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Głowica E52 regulowana dźwignia z rolką stalową Ø22. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E52_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1649 | 2025-01-20 | 5902626150785 |  | B37-8155 | B37-8155 | Comepi srl | E54 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 122.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 153 | Gram |  | Głowica E54 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E54_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1650 | 2025-01-20 | 5902626150792 |  | B37-8156 | B37-8156 | Comepi srl | E61 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 97.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 131 | Gram |  | Głowica E61 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E61_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1651 | 2025-01-20 | 5902626150808 |  | B37-8157 | B37-8157 | Comepi srl | E62 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 100.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 138 | Gram |  | Głowica E62 stalowa sprężyna. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E62_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1652 | 2025-01-20 | 5902626150815 |  | B37-8158 | B37-8158 | Comepi srl | E71 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 90.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 130 | Gram |  | Głowica E71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E71_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1653 | 2025-01-20 | 5902626150822 |  | B37-8159 | B37-8159 | Comepi srl | E72 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 84.85 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 125 | Gram |  | Głowica E72 pręt z tworzywa Ø6. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E72_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1654 | 2025-01-20 | 5902626150839 |  | B37-8160 | B37-8160 | Comepi srl | E91 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 49.77 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 56 | Gram |  | Głowica E91 stalowa sprężyna działająca wielokierunkowo. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E91_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1655 | 2025-01-20 | 5902626150846 |  | B37-8161 | B37-8161 | Comepi srl | E92 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 51.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 58 | Gram |  | Głowica E92 stalowa sprężyna z końcówką z tworzywa działająca wielokierunkowo. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E92_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1656 | 2025-01-20 | 5902626150853 |  | B37-8162 | B37-8162 | Comepi srl | E93 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 54.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 65 | Gram |  | Głowica E93 stalowa, długa sprężyna działająca wielokierunkowo. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E93_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1657 | 2025-01-20 | 5902626150587 |  | B37-8165 | B37-8165 | Comepi srl | F11 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 32.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram |  | Głowica F11 popychacz stalowy. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAM i PDM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/F11_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1658 | 2025-01-20 | 5902626150594 |  | B37-8166 | B37-8166 | Comepi srl | F12 GŁOWICA | Magazynowy | 2 | szt. | 42.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 28.8 | Gram |  | Głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową Ø11. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAM i PDM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/F12_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1659 | 2025-01-20 | 5902626150600 |  | B37-8167 | B37-8167 | Comepi srl | F41 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 38.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 76 | Gram |  | Głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAM i PDM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/F41_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1660 | 2025-01-20 | 5902626150617 |  | B37-8168 | B37-8168 | Comepi srl | F42 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 61.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Głowica F42 dźwignia z rolką z gumy Ø50. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAM i PDM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/F42_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1661 | 2025-01-20 | 5902626150624 |  | B37-8171 | B37-8171 | Comepi srl | F45 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 38.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 78 | Gram |  | Głowica F45 dźwignia długa z rolką z tworzywa Ø18. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAM i PDM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/F45_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1662 | 2025-01-20 | 5902626150631 |  | B37-8174 | B37-8174 | Comepi srl | F51 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 42.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 86 | Gram |  | Głowica F51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa Ø18. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAM i PDM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/F51_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1663 | 2025-01-20 | 5902626150648 |  | B37-8175 | B37-8175 | Comepi srl | F52 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 71.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy Ø50. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAM i PDM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/F52_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1664 | 2025-01-20 | 5902626150655 |  | B37-8177 | B37-8177 | Comepi srl | F71 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 59.54 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 85 | Gram |  | Głowica F71 pręt ze stali nierdzewnej Ø3. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAM i PDM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/F71_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1665 | 2025-01-20 | 5902626150877 |  | B37-8197 | B37-8197 | Comepi srl | T38 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 37.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Głowica T38 popychacz stalowy i dźwignia z rolką z tworzywa Ø22. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T38_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1666 | 2025-01-20 | 5902626150563 |  | B37-8198 | B37-8198 | Comepi srl | T98 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 86.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 60 | Gram |  | Głowica T98 działanie za pomocą pociągnięcia pierścienia. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PAP i PDP. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/T98_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1667 | 2025-01-20 | 5902626150860 |  | B37-8199 | B37-8199 | Comepi srl | E99 GŁOWICA | Magazynowy | 5 | szt. | 141.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 74 | Gram |  | Głowica E99 działanie przez pociągnięcie za pomocą pierścienia. Głowicę można zastosować w łącznikach krańcowych typu PBM. Uwaga: Zakup dotyczy wyłącznie głowicy do łącznika krańcowego nie obejmuje łącznika. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/07/E99_GLOWICA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1668 | 2025-01-20 | 5902626145774 |  | B37-8200 | B37-8200 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PZ 11 | Magazynowy | 2 | szt. | 27.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 23.4 | Gram |  | Człon zestykowy PZ 11 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_pz11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1669 | 2025-01-20 | 5902626145798 |  | B37-8201 | B37-8201 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PZ 02 | Magazynowy | 5 | szt. | 34.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 25.2 | Gram |  | Człon zestykowy PZ 02 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_pz02.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1670 | 2025-01-20 | 5902626145804 |  | B37-8202 | B37-8202 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PX 11 | Magazynowy | 5 | szt. | 27.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 24 | Gram |  | Człon zestykowy PX 11 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_px11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1671 | 2025-01-20 | 5902626145811 |  | B37-8203 | B37-8203 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PY 11 | Magazynowy | 5 | szt. | 34.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 24.4 | Gram |  | Człon zestykowy PY 11 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_py11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1672 | 2025-01-20 | 5902626145828 |  | B37-8204 | B37-8204 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PW 02 | Magazynowy | 5 | szt. | 27.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 24 | Gram |  | Człon zestykowy PW 02 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_pw02.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1673 | 2025-01-20 | 5902626145835 |  | B37-8205 | B37-8205 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PW 20 | Magazynowy | 5 | szt. | 34.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 24 | Gram |  | Człon zestykowy PW 20 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_pw20.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1674 | 2025-01-20 | 5902626191634 |  | B37-8206 | B37-8206 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PX 21 (TYLKO DO PBM) | Magazynowy | 5 | szt. | 53.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram |  | Człon zestykowy PX 21 (TYLKO DO PBM) | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_px21-pbm.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1675 | 2025-01-20 | 5902626191627 |  | B37-8207 | B37-8207 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PX 12 (TYLKO DO PBM) | Magazynowy | 5 | szt. | 53.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram |  | Człon zestykowy PX 12 (TYLKO DO PBM) | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_px12p-pbm.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1676 | 2025-01-20 | 5902626191641 |  | B37-8208 | B37-8208 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PW 03 (TYLKO DO PBM) | Magazynowy | 5 | szt. | 53.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram |  | Człon zestykowy PW 03 (TYLKO DO PBM) | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_pw03-pbm.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1677 | 2025-01-20 | 5902626191658 |  | B37-8209 | B37-8209 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PW 30 (TYLKO DO PBM) | Magazynowy | 5 | szt. | 53.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram |  | Człon zestykowy PW 30 (TYLKO DO PBM) | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_pw30-pbm.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1678 | 2025-01-20 | 5907570393370 |  | B37-8210 | GZ11 (1NO + 1NC) | Comepi srl | CZŁON ZESTYKOWY GZ11 (1NO + 1NC) | Magazynowy | 5 | szt. | 40.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram |  | Człon zestykowy GZ 11 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1679 | 2025-01-20 | 5907570395725 |  | B37-8211 | B37-8211 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PX 21 | Magazynowy | 5 | szt. | 50.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 24 | Gram |  | Człon zestykowy PX 21 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_px21-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1680 | 2025-01-20 | 5907570395732 |  | B37-8212 | B37-8212 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PX 12 | Magazynowy | 5 | szt. | 50.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 24 | Gram |  | Człon zestykowy PX 12p | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_px12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1681 | 2025-01-20 | 5907570395749 |  | B37-8213 | B37-8213 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PW 03 | Magazynowy | 5 | szt. | 50.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 24 | Gram |  | Człon zestykowy PW 03 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_pw03-1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1682 | 2025-01-20 | 5902626145781 |  | B37-82A0 | B37-82A0 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PZ 11A | Magazynowy | 5 | szt. | 27.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 24 | Gram |  | Człon zestykowy PZ 11A | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_pz11a.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1683 | 2025-01-20 | 5907570398436 |  | B37-82A4 | B37-82A4 | Comepi srl | CZŁONY ZESTYKOWE PW 02A | Magazynowy | 5 | szt. | 27.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 24 | Gram |  | Człon zestykowy PW 02A | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/czlon_zestykowy_pw02a.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1684 | 2025-01-20 | 5907570385009 |  | B37-82W0 | B37-82W0 | Comepi srl | WKRĘT DO CZŁONÓW ZESTYKOWYCH (DO PBM, PDM) IVI2618PE | Magazynowy | 5 | szt. | 0.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 39 | Gram |  | WKRĘT DO CZŁONÓW ZESTYKOWYCH (DO PBM, PDM) | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/wkret_do_czlonow_zestykowych.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1685 | 2025-01-20 | 5902626146610 |  | B37-8300 | B37-8300 | Comepi srl | ADAPTER DO ŁĄCZNIKÓW TYPU PBM1 | Magazynowy | 5 | szt. | 3.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 7 | Gram |  | ADAPTER DO ŁĄCZNIKÓW TYPU PBM1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/09/adapter_do_lacznikow_typu_pbm1.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1686 | 2025-01-20 | 5902626150884 |  | B37-8503 | B37-8503 | Comepi srl | KLUCZ NR 3 | Magazynowy | 5 | szt. | 21.87 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 9 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSP1. DANE TECHNICZNE Szerokość: 30mm Długość: 12mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/klucz-3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/klucz-3_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1687 | 2025-01-20 | 5902626150891 |  | B37-8504 | B37-8504 | Comepi srl | KLUCZ NR 4 | Magazynowy | 5 | szt. | 21.87 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 9 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSP1. DANE TECHNICZNE Szerokość: 30mm Długość: 12mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/klucz-3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/klucz-3_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1688 | 2025-01-20 | 5902626150907 |  | B37-8505 | B37-8505 | Comepi srl | KLUCZ NR 5 | Magazynowy | 5 | szt. | 21.87 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 11 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSP1. DANE TECHNICZNE Szerokość: 24mm Długość: 22mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/klucz-5.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/klucz-3_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1689 | 2025-01-20 | 5902626150914 |  | B37-8506 | B37-8506 | Comepi srl | KLUCZ NR 6 | Magazynowy | 5 | szt. | 21.87 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 11 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSP1. DANE TECHNICZNE Szerokość: 24mm Długość: 26mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/klucz-6.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/klucz-6_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1690 | 2025-01-20 | 5902626150938 |  | B37-8507 | B37-8507 | Comepi srl | KLUCZ NR 7 | Magazynowy | 5 | szt. | 21.87 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 14 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSP1. DANE TECHNICZNE Szerokość: 16mm Długość: 30mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/klucz-7.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/klucz-7_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1691 | 2025-01-20 | 5902626150945 |  | B37-8508 | B37-8508 | Comepi srl | KLUCZ NR 8 | Magazynowy | 5 | szt. | 21.87 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 14 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSP1. DANE TECHNICZNE Szerokość: 16mm Długość: 40mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/klucz-8.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/klucz-8_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1692 | 2025-01-20 | 5902626150952 |  | B37-8509 | B37-8509 | Comepi srl | KLUCZ NR 9 | Magazynowy | 5 | szt. | 26.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 22 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSP1. DANE TECHNICZNE Szerokość: 52mm Długość: 26mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/klucz-9.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/klucz-9_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1693 | 2025-01-20 | 5907570377691 |  | B37-8515 | Chiave angolare 15 13xSPK20 | Comepi srl | KLUCZ NR 15 | Magazynowy | 5 | szt. | 24.27 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1694 | 2025-01-20 | 5907570302112 |  | B37-8535 |  | Comepi srl | KLUCZ NR 35 | Magazynowy | 5 | szt. | 24.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 14 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1695 | 2025-01-20 | 5907570302129 |  | B37-8536 |  | Comepi srl | KLUCZ NR 36 | Magazynowy | 5 | szt. | 24.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 14 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1696 | 2025-01-20 | 5907570302136 |  | B37-8539 |  | Comepi srl | KLUCZ NR 39 | Magazynowy | 5 | szt. | 29.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1697 | 2025-01-20 | 5907570393806 |  | B37-8545 | CHIAVE 45 | Comepi srl | KLUCZ NR 45 | Magazynowy | 5 | szt. | 24.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSBM, PSFP. DANE TECHNICZNE Wysokość: 40mm Szerokość: 24mm Długość: 222mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/KLUCZ-45.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1698 | 2025-01-20 | 5907570394018 |  | B37-8546 |  | Comepi srl | KLUCZ NR 46 | Magazynowy | 5 | szt. | 24.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSBM, PSFP. DANE TECHNICZNE Wysokość: 59,30mm Szerokość: 24mm Długość: 2mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/KLUCZ-46.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1699 | 2025-01-20 | 5907570394650 |  | B37-8549 | CHIAVE 49 | Comepi srl | KLUCZ NR 49 | Magazynowy | 5 | szt. | 24.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram |  | Klucz do łączników krańcowych PSBM, PSFP. DANE TECHNICZNE Wysokość: 46,50mm Szerokość: 52mm Długość: 26mm | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/KLUCZ-49.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_laczniki_krancowe.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1700 | 2025-01-20 | 5907570398924 |  | B37-A82X2 | EM1G11X2U | Comepi srl | PEM1 G11 X2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 163.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 188.8 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1701 | 2025-01-20 | 5907570399013 |  | B37-A82X3 | EM1G11X3U | Comepi srl | PEM1 G11 X3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 163.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 188.8 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1702 | 2025-01-20 | 5907570399129 |  | B37-A82X4 | EM1G11X4U | Comepi srl | PEM1 G11 X4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 163.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1703 | 2025-01-20 | 5907570398917 |  | B37-A82Z2 | EM1G11Z2U | Comepi srl | PEM1 G11 Z2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 163.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 188.8 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1704 | 2025-01-20 | 5907570399020 |  | B37-A82Z3 | EM1G11Z3U | Comepi srl | PEM1 G11 Z3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 163.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 188.8 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1705 | 2025-01-20 | 5907570399112 |  | B37-A82Z4 | EM1G11Z4U | Comepi srl | PEM1 G11 Z4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 163.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 188.8 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G11.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1706 | 2025-01-20 | 5907570398948 |  | B37-A83X2 | EM1G12X2U | Comepi srl | PEM1 G12 X2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 193.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1707 | 2025-01-20 | 5907570399037 |  | B37-A83X3 | EM1G12X3U | Comepi srl | PEM1 G12 X3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 193.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1708 | 2025-01-20 | 5907570399136 |  | B37-A83X4 | EM1G12X4U | Comepi srl | PEM1 G12 X4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 193.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1709 | 2025-01-20 | 5907570398931 |  | B37-A83Z2 | EM1G12Z2U | Comepi srl | PEM1 G12 Z2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 193.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1710 | 2025-01-20 | 5907570399044 |  | B37-A83Z3 | EM1G12Z3U | Comepi srl | PEM1 G12 Z3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 193.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1711 | 2025-01-20 | 5907570399143 |  | B37-A83Z4 | EM1G12Z4U | Comepi srl | PEM1 G12 Z4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 193.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G12.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1712 | 2025-01-20 | 5907570398962 |  | B37-A88X2 | EM1G22X2U | Comepi srl | PEM1 G22 X2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1713 | 2025-01-20 | 5907570399051 |  | B37-A88X3 | EM1G22X3U | Comepi srl | PEM1 G22 X3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1714 | 2025-01-20 | 5907570399150 |  | B37-A88X4 | EM1G22X4U | Comepi srl | PEM1 G22 X4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1715 | 2025-01-20 | 5907570398955 |  | B37-A88Z2 | EM1G22Z2U | Comepi srl | PEM1 G22 Z2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1716 | 2025-01-20 | 5907570399068 |  | B37-A88Z3 | EM1G22Z3U | Comepi srl | PEM1 G22 Z3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1717 | 2025-01-20 | 5907570399167 |  | B37-A88Z4 | EM1G22Z4U | Comepi srl | PEM1 G22 Z4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 196.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G22.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1718 | 2025-01-20 | 5907570398986 |  | B37-A92X2 | EM1G41X2U | Comepi srl | PEM1 G41 X2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 174.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1719 | 2025-01-20 | 5907570399075 |  | B37-A92X3 | EM1G41X3U | Comepi srl | PEM1 G41 X3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 174.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1720 | 2025-01-20 | 5907570399174 |  | B37-A92X4 | EM1G41X4U | Comepi srl | PEM1 G41 X4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 174.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1721 | 2025-01-20 | 5907570398979 |  | B37-A92Z2 | EM1G41Z2U | Comepi srl | PEM1 G41 Z2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 174.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1722 | 2025-01-20 | 5907570399082 |  | B37-A92Z3 | EM1G41Z3U | Comepi srl | PEM1 G41 Z3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 174.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1723 | 2025-01-20 | 5907570399181 |  | B37-A92Z4 | EM1G41Z4U | Comepi srl | PEM1 G41 Z4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 174.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G41.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1724 | 2025-01-20 | 5907570399006 |  | B37-A93X2 | EM1G42X2U | Comepi srl | PEM1 G42 X2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 180.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1725 | 2025-01-20 | 5907570399099 |  | B37-A93X3 | EM1G42X3U | Comepi srl | PEM1 G42 X3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 180.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1726 | 2025-01-20 | 5907570399198 |  | B37-A93X4 | EM1G42X4U | Comepi srl | PEM1 G42 X4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 180.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1727 | 2025-01-20 | 5907570398993 |  | B37-A93Z2 | EM1G42Z2U | Comepi srl | PEM1 G42 Z2 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 180.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1728 | 2025-01-20 | 5907570399105 |  | B37-A93Z3 | EM1G42Z3U | Comepi srl | PEM1 G42 Z3 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 180.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1729 | 2025-01-20 | 5907570399204 |  | B37-A93Z4 | EM1G42Z4U | Comepi srl | PEM1 G42 Z4 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 21 | szt. | 180.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 189 | Gram |  | Łączniki krańcowe typu PEM1 są przeznaczone do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych np. w obrabiarkach, osprzęcie technologicznym, w przemyśle spożywczym, w maszynach pakujących itp. Korpus wykonany jest z metalu, a precyzyjne wykonanie zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie. Przewód zamocowany jest na stałe, co zapewnia trwałą i bardzo dobrą szczelność. Małe wymiary łączników umożliwiają zamocowanie ich wszędzie tam, gdzie wielkość przestrzeni montażowej jest ograniczona. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/240V 50/60Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: AC: 5/3/1,5A, DC: 1,1/0,22/0,1A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 400V, B300, R300 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony (IEC 60529): IP67 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 6A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 5A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa I Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Oznakowanie przyłączy: IEC 60445 Długość przewodów przyłączeniowych: 1m Przekrój przewodów przyłączeniowych: 5 x 0,75mm2 Materiał obudowy: metal Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PEM1G42.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_PEM1.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | https://www.elektropokoj.pl/pliki/certyfikaty/B_PEM-1_PEM-2.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1730 | 2025-01-20 | 5907570382459 |  | B37-HANJ | AP1V41J02 | Comepi srl | PAP1 V41 J02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 117.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 82.4 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu AP1V...J02 przeznaczone do pracy w urządzeniach, w których wymagane jest niezależne i niejednoczesne przełączenie zestyków torów prądowych. Łączniki krańcowe tego rodzaju mają zastosowanie w aplikacjach związanych ze sterowaniem bram, żaluzji, maszyn i urządzeń przemysłowych. Łączniki AP1V są wyposażone w dwa zestyki NC. Obrót dźwigni z pozycji wyjściowej (oba zestyki zamknięte) powoduje otwarcie toru prądowego związanego z kierunkiem obrotu dźwigni. Obrót w kierunku przeciwnym powoduje reakcję odwrotną. Drugi tor pozostaje w tym czasie zamknięty. Wykonanie i uszczelnienie łączników zapewnia stopień ochrony IP65. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400 V 50/60Hz, DC: 24/125/250 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4 A, DC: 6/0,55/0,4 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 500 V, A600, Q600 Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10 A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10 A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5 mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1V41J02.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PAP1V41J2-2-15x1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_AP1V.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1731 | 2025-01-20 | 5907570382466 |  | B37-HAOJ | AP1V51J02 | Comepi srl | PAP1 V51 J02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 45 | szt. | 120.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 |  |  | EC000030 | Łączniki krańcowe typu AP1V...J02 przeznaczone do pracy w urządzeniach, w których wymagane jest niezależne i niejednoczesne przełączenie zestyków torów prądowych. Łączniki krańcowe tego rodzaju mają zastosowanie w aplikacjach związanych ze sterowaniem bram, żaluzji, maszyn i urządzeń przemysłowych. Łączniki AP1V są wyposażone w dwa zestyki NC. Obrót dźwigni z pozycji wyjściowej (oba zestyki zamknięte) powoduje otwarcie toru prądowego związanego z kierunkiem obrotu dźwigni. Obrót w kierunku przeciwnym powoduje reakcję odwrotną. Drugi tor pozostaje w tym czasie zamknięty. Wykonanie i uszczelnienie łączników zapewnia stopień ochrony IP65. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400 V 50/60Hz, DC: 24/125/250 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4 A, DC: 6/0,55/0,4 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 500 V, A600, Q600 Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10 A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10 A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5 mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_AP1V.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1732 | 2025-01-20 | 5907570382473 |  | B37-HAPJ | AP1V52J02 | Comepi srl | PAP1 V52 J02 ŁĄCZNIK KRAŃCOWY | Na zamówienie | 45 | szt. | 131.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11 | 8536 50 07 | 0 | 1 | 1 | 107.2 | Gram | EC000030 | Łączniki krańcowe typu AP1V...J02 przeznaczone do pracy w urządzeniach, w których wymagane jest niezależne i niejednoczesne przełączenie zestyków torów prądowych. Łączniki krańcowe tego rodzaju mają zastosowanie w aplikacjach związanych ze sterowaniem bram, żaluzji, maszyn i urządzeń przemysłowych. Łączniki AP1V są wyposażone w dwa zestyki NC. Obrót dźwigni z pozycji wyjściowej (oba zestyki zamknięte) powoduje otwarcie toru prądowego związanego z kierunkiem obrotu dźwigni. Obrót w kierunku przeciwnym powoduje reakcję odwrotną. Drugi tor pozostaje w tym czasie zamknięty. Wykonanie i uszczelnienie łączników zapewnia stopień ochrony IP65. DANE TECHNICZNE Napięcia znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400 V 50/60Hz, DC: 24/125/250 V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4 A, DC: 6/0,55/0,4 A Kategorie użytkowania: AC-15, DC-13 Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1): 500 V, A600, Q600 Stopień ochrony (IEC 60529): IP65 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartości danych znam. urządz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts: 10 A Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C: 10 A Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536): Klasa II Temperatura otoczenia: -25...+70 °C Oporność stykowa: 25 mΩ Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2 x 0,75÷2,5 mm2 Pozycja montażu: dowolna Materiał obudowy: tworzywo Normy: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/11/PAP1V52J02.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/11/PAP1V52J2-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Laczniki_krancowe_AP1V.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_laczniki.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
1733 | 2025-01-20 | 5907570397903 |  | B41-S108 | B41-S108 | Next Electro Sp. z o.o. | NPS6/2.5 PŁYTKA SKRAJNA SZARA | Magazynowy | 2 | szt. | 1.39 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1734 | 2025-01-20 | 5907570397910 |  | B41-S138 | B41-S138 | Next Electro Sp. z o.o. | NPS6/4 PŁYTKA SKRAJNA SZARA | Magazynowy | 2 | szt. | 1.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 2.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1735 | 2025-01-20 | 5907570397927 |  | B41-S168 | B41-S168 | Next Electro Sp. z o.o. | NPS6/6 PŁYTKA SKRAJNA SZARA | Magazynowy | 2 | szt. | 1.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 3.9 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1736 | 2025-01-20 | 5907570397934 |  | B41-S308 | B41-S308 | Next Electro Sp. z o.o. | NPG2.5 MINI PŁYTKA SKRAJNA SZARA | Magazynowy | 2 | szt. | 0.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1737 | 2025-01-20 | 5907570395404 |  | B42-8307 | B42-8307 | PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. | FBS-10-6 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY K. CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 39.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 9.7 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. | 51-317 Wrocław, Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A | https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/
1738 | 2025-01-20 | 5907570394971 |  | B42-8317 | B42-8317 | PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. | FBS-2-6 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY K. CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 4.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. | 51-317 Wrocław, Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A | https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/
1739 | 2025-01-20 | 5907570397941 |  | B42-S200 | B42-S200 | Next Electro Sp. z o.o. | NS2-2 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY 2,5 | Magazynowy | 2 | szt. | 1.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1740 | 2025-01-20 | 5907570397958 |  | B42-S201 | B42-S201 | Next Electro Sp. z o.o. | NS2-3 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY 2,5 | Magazynowy | 2 | szt. | 2.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 2.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1741 | 2025-01-20 | 5907570397965 |  | B42-S202 | B42-S202 | Next Electro Sp. z o.o. | NS2-4 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY 2,5 | Magazynowy | 2 | szt. | 4.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1742 | 2025-01-20 | 5907570397972 |  | B42-S203 | B42-S203 | Next Electro Sp. z o.o. | NS2-5 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY 2,5 | Magazynowy | 2 | szt. | 5.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1743 | 2025-01-20 | 5907570397989 |  | B42-S204 | B42-S204 | Next Electro Sp. z o.o. | NS2-10 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY 2,5 | Magazynowy | 2 | szt. | 9.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1744 | 2025-01-20 | 5907570397996 |  | B42-S230 | B42-S230 | Next Electro Sp. z o.o. | NS4-2 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY 4 | Magazynowy | 2 | szt. | 2.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1745 | 2025-01-20 | 5907570398009 |  | B42-S234 | B42-S234 | Next Electro Sp. z o.o. | NS4-10 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY 4 | Magazynowy | 2 | szt. | 11.99 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1746 | 2025-01-20 | 5907570398016 |  | B42-S260 | B42-S260 | Next Electro Sp. z o.o. | NS6-2 ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY 6 | Magazynowy | 2 | szt. | 2.95 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1747 | 2025-01-20 | 5907570398023 |  | B42-S300 | B42-S300 | Next Electro Sp. z o.o. | NTG2.5 MINI ZWIERACZ SPRĘŻYNOWY 2,5 | Magazynowy | 2 | szt. | 1.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 8536 90 95 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Next Electro Sp. z o.o. | 93-559 Łódź, Jasień 14/26 | https://nextelectro.pl/
1748 | 2025-01-20 | 5907570386310 | 5907570393059 | B43-7013 | B43-7013 | BAKS Kazimierz Sielski | TS 35/1 OCYNK. | Magazynowy | 2 | szt. | 15.82 | PLN | 23 | 0 | 24.33.11.0 | 7216 61 90 | GTU_08 | 10 | 1 | 334 | Gram |  | Listwa montażowa stalowa. DANE TECHNICZNE Materiał: stal ocynkowana ogniowo, stal ocynkowana galwanicznie Dostępne długości: 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-listwa-stalowa.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-5_listwa_montaz_TS35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | BAKS Kazimierz Sielski | 05-480 Karczew, Jagodne 5 | https://www.baks.com.pl/
1749 | 2025-01-20 | 5907570394612 | 5907570394629 | B43-701B | B43-701B | BAKS Kazimierz Sielski | TS 35/1/P WYK. II | Magazynowy | 2 | szt. | 16.82 | PLN | 23 | 0 | 24.33.11.0 | 7216 61 90 | GTU_08 | 10 | 1 | 310 | Gram |  | Listwa montażowa stalowa perforowana. DANE TECHNICZNE Materiał: stal ocynkowana ogniowo, stal ocynkowana galwanicznie Dostępne długości: 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-P-listwa-stalowa-perforowana.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-5_listwa_montaz_TS35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | BAKS Kazimierz Sielski | 05-480 Karczew, Jagodne 5 | https://www.baks.com.pl/
1750 | 2025-01-20 | 5907570397361 | 5907570397378 | B43-701C | B43-701C | ASTAT Logistyka sp. z o.o. | TS35-1m OCYNK GALWANICZNY/PEŁNA | Magazynowy | 2 | szt. | 15.82 | PLN | 23 | 0 | 24.33.11.0 | 7216 61 90 | GTU_08 | 20 | 1 | 343 | Gram |  | Listwa montażowa stalowa. DANE TECHNICZNE Materiał: stal ocynkowana ogniowo, stal ocynkowana galwanicznie Dostępne długości: 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-listwa-stalowa.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-5_listwa_montaz_TS35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ASTAT Logistyka sp. z o.o. | 60-451 Poznań, Dąbrowskiego 441 | http://www.astat.pl
1751 | 2025-01-20 | 5907570397347 | 5907570397354 | B43-701D | B43-701D | ASTAT Logistyka sp. z o.o. | TS35/F6-1m OCYNK GALWANICZNY/PERFOROWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 16.82 | PLN | 23 | 0 | 24.33.11.0 | 7216 61 90 | GTU_08 | 20 | 1 | 307 | Gram |  | Listwa montażowa stalowa perforowana. DANE TECHNICZNE Materiał: stal ocynkowana ogniowo, stal ocynkowana galwanicznie Dostępne długości: 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-P-listwa-stalowa-perforowana.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-5_listwa_montaz_TS35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ASTAT Logistyka sp. z o.o. | 60-451 Poznań, Dąbrowskiego 441 | http://www.astat.pl
1752 | 2025-01-20 | 5907570388420 | 5907570395503 | B43-7993 | B43-7993 | BAKS Kazimierz Sielski | TS 35/2 WYK.II OCYNK. | Magazynowy | 2 | szt. | 31.48 | PLN | 23 | 0 | 24.33.11.0 | 7216 61 90 | GTU_08 | 10 | 1 | 733 | Gram |  | Listwa montażowa stalowa. DANE TECHNICZNE Materiał: stal ocynkowana ogniowo, stal ocynkowana galwanicznie Dostępne długości: 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-listwa-stalowa.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-5_listwa_montaz_TS35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | BAKS Kazimierz Sielski | 05-480 Karczew, Jagodne 5 | https://www.baks.com.pl/
1753 | 2025-01-20 | 5907570394636 | 5907570394643 | B43-799B | B43-799B | BAKS Kazimierz Sielski | TS 35/2/P WYK. II | Magazynowy | 2 | szt. | 32.48 | PLN | 23 | 0 | 24.33.11.0 | 7216 61 90 | GTU_08 | 10 | 1 | 603 | Gram |  | Listwa montażowa stalowa perforowana. DANE TECHNICZNE Materiał: stal ocynkowana ogniowo, stal ocynkowana galwanicznie Dostępne długości: 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-P-listwa-stalowa-perforowana.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-5_listwa_montaz_TS35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | BAKS Kazimierz Sielski | 05-480 Karczew, Jagodne 5 | https://www.baks.com.pl/
1754 | 2025-01-20 | 5907570397323 | 5907570397330 | B43-799D | B43-799D | ASTAT Logistyka sp. z o.o. | TS35/F6-2m OCYNK GALWANICZNY/PERFOROWANA | Magazynowy | 2 | szt. | 32.48 | PLN | 23 | 0 | 24.33.11.0 | 7216 61 90 | GTU_08 | 10 | 1 | 623.6 | Gram |  | Listwa montażowa stalowa perforowana. DANE TECHNICZNE Materiał: stal ocynkowana ogniowo, stal ocynkowana galwanicznie Dostępne długości: 1m, 2m | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/TS35-P-listwa-stalowa-perforowana.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/karty/KI-5_listwa_montaz_TS35.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ASTAT Logistyka sp. z o.o. | 60-451 Poznań, Dąbrowskiego 441 | http://www.astat.pl
1755 | 2025-01-20 | 5902626116170 |  | B51-010- | B51-010- | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK MINUS OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1756 | 2025-01-20 | 5902626198046 |  | B51-010, | B51-010, | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK, OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1757 | 2025-01-20 | 5902626116187 |  | B51-010. | B51-010. | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK KROPKA OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1758 | 2025-01-20 | 5902626116194 |  | B51-010/ | B51-010/ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 KRESKA / OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1759 | 2025-01-20 | 5902626116309 |  | B51-010: | B51-010: | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK: OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1760 | 2025-01-20 | 5902626116828 |  | B51-010~ | B51-010~ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK ~ OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1761 | 2025-01-20 | 5902626116163 |  | B51-010+ | B51-010+ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK+ OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1762 | 2025-01-20 | 5902626116316 |  | B51-010= | B51-010= | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK= OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1763 | 2025-01-20 | 5902626116200 |  | B51-0100 | B51-0100 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.0 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1764 | 2025-01-20 | 5902626116217 |  | B51-0101 | B51-0101 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.1 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1765 | 2025-01-20 | 5902626116224 |  | B51-0102 | B51-0102 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.2 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1766 | 2025-01-20 | 5902626116231 |  | B51-0103 | B51-0103 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.3 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1767 | 2025-01-20 | 5902626116248 |  | B51-0104 | B51-0104 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.4 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1768 | 2025-01-20 | 5902626116255 |  | B51-0105 | B51-0105 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.5 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1769 | 2025-01-20 | 5902626116262 |  | B51-0106 | B51-0106 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.6 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1770 | 2025-01-20 | 5902626116279 |  | B51-0107 | B51-0107 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.7 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1771 | 2025-01-20 | 5902626116286 |  | B51-0108 | B51-0108 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.8 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1772 | 2025-01-20 | 5902626116293 |  | B51-0109 | B51-0109 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.9 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1773 | 2025-01-20 | 5902626116323 |  | B51-010A | B51-010A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.A OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1774 | 2025-01-20 | 5902626116330 |  | B51-010B | B51-010B | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.B OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1775 | 2025-01-20 | 5902626116347 |  | B51-010C | B51-010C | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.C OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1776 | 2025-01-20 | 5902626116354 |  | B51-010D | B51-010D | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.D OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1777 | 2025-01-20 | 5902626116361 |  | B51-010E | B51-010E | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.E OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1778 | 2025-01-20 | 5902626116378 |  | B51-010F | B51-010F | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.F OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1779 | 2025-01-20 | 5902626116385 |  | B51-010G | B51-010G | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.G OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1780 | 2025-01-20 | 5902626116392 |  | B51-010H | B51-010H | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.H OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1781 | 2025-01-20 | 5902626116408 |  | B51-010I | B51-010I | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.I OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1782 | 2025-01-20 | 5902626116415 |  | B51-010J | B51-010J | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.J OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1783 | 2025-01-20 | 5902626116422 |  | B51-010K | B51-010K | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.K OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1784 | 2025-01-20 | 5902626116439 |  | B51-010L | B51-010L | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.L OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1785 | 2025-01-20 | 5902626116835 |  | B51-010Ł | B51-010Ł | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.Ł OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1786 | 2025-01-20 | 5902626116446 |  | B51-010M | B51-010M | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.M OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1787 | 2025-01-20 | 5902626116453 |  | B51-010N | B51-010N | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.N OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1788 | 2025-01-20 | 5902626116460 |  | B51-010P | B51-010P | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.P OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1789 | 2025-01-20 | 5902626116477 |  | B51-010Q | B51-010Q | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.Q OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1790 | 2025-01-20 | 5902626116484 |  | B51-010R | B51-010R | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.R OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1791 | 2025-01-20 | 5902626116491 |  | B51-010S | B51-010S | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.S OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1792 | 2025-01-20 | 5902626116507 |  | B51-010T | B51-010T | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.T OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1793 | 2025-01-20 | 5902626116514 |  | B51-010U | B51-010U | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.U OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1794 | 2025-01-20 | 5902626116521 |  | B51-010V | B51-010V | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.V OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1795 | 2025-01-20 | 5902626116538 |  | B51-010W | B51-010W | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.W OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1796 | 2025-01-20 | 5902626116545 |  | B51-010X | B51-010X | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.X OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1797 | 2025-01-20 | 5902626116552 |  | B51-010Y | B51-010Y | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.Y OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1798 | 2025-01-20 | 5902626116569 |  | B51-010Z | B51-010Z | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.Z OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 21.01 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1799 | 2025-01-20 | 5902626198022 |  | B51-0110 | B51-0110 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 CYF.10 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 31.48 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1800 | 2025-01-20 | 5902626116842 |  | B51-01BN | B51-01BN | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 BEZ NADRUKU OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 20.06 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1801 | 2025-01-20 | 5902626116859 |  | B51-01D0 | B51-01D0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 1-10 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1802 | 2025-01-20 | 5902626116866 |  | B51-01D1 | B51-01D1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 11-20 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1803 | 2025-01-20 | 5902626116873 |  | B51-01D2 | B51-01D2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 21-30 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1804 | 2025-01-20 | 5902626116880 |  | B51-01D3 | B51-01D3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 31-40 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1805 | 2025-01-20 | 5902626116897 |  | B51-01D4 | B51-01D4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 41-50 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1806 | 2025-01-20 | 5902626116903 |  | B51-01D5 | B51-01D5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 51-60 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1807 | 2025-01-20 | 5902626116910 |  | B51-01D6 | B51-01D6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 61-70 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1808 | 2025-01-20 | 5902626116927 |  | B51-01D7 | B51-01D7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 71-80 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1809 | 2025-01-20 | 5902626116934 |  | B51-01D8 | B51-01D8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 81-90 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1810 | 2025-01-20 | 5902626116941 |  | B51-01D9 | B51-01D9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 91-100 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 33.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1811 | 2025-01-20 | 5902626116958 |  | B51-01H0 | B51-01H0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 101-110 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1812 | 2025-01-20 | 5902626153960 |  | B51-01H1 | B51-01H1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 111-120 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1813 | 2025-01-20 | 5902626153977 |  | B51-01H2 | B51-01H2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 121-130 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1814 | 2025-01-20 | 5902626116965 |  | B51-01H3 | B51-01H3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 131-140 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1815 | 2025-01-20 | 5902626153984 |  | B51-01H4 | B51-01H4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 141-150 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1816 | 2025-01-20 | 5902626153991 |  | B51-01H5 | B51-01H5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 151-160 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1817 | 2025-01-20 | 5902626154004 |  | B51-01H6 | B51-01H6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 161-170 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1818 | 2025-01-20 | 5902626154011 |  | B51-01H7 | B51-01H7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 171-180 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1819 | 2025-01-20 | 5902626154028 |  | B51-01H8 | B51-01H8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 181-190 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1820 | 2025-01-20 | 5902626154035 |  | B51-01H9 | B51-01H9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 191-200 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1821 | 2025-01-20 | 5902626198039 |  | B51-01L1A | B51-01L1A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.L1 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 30.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1822 | 2025-01-20 | 5902626196288 |  | B51-01L2 | B51-01L2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.L2 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 30.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1823 | 2025-01-20 | 5902626196295 |  | B51-01L3 | B51-01L3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.L3 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 30.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1824 | 2025-01-20 | 5907570313842 |  | B51-01LX | B51-01LX | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.L1-L3 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 30.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1825 | 2025-01-20 | 5902626116989 |  | B51-01MA | B51-01MA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK MASA OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 30.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1826 | 2025-01-20 | 5902626116996 |  | B51-01PE | B51-01PE | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.PE OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 30.05 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1827 | 2025-01-20 | 5902626117009 |  | B51-01PP | B51-01PP | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 LIT.PEN OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1828 | 2025-01-20 | 5902626154042 |  | B51-01S0 | B51-01S0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 201-210 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1829 | 2025-01-20 | 5902626154059 |  | B51-01S1 | B51-01S1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 211-220 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1830 | 2025-01-20 | 5902626154066 |  | B51-01S2 | B51-01S2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 221-230 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1831 | 2025-01-20 | 5902626154073 |  | B51-01S3 | B51-01S3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 231-240 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1832 | 2025-01-20 | 5902626154080 |  | B51-01S4 | B51-01S4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 241-250 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1833 | 2025-01-20 | 5902626154097 |  | B51-01S5 | B51-01S5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 251-260 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1834 | 2025-01-20 | 5902626154103 |  | B51-01S6 | B51-01S6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 261-270 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1835 | 2025-01-20 | 5902626154110 |  | B51-01S7 | B51-01S7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 271-280 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1836 | 2025-01-20 | 5902626154127 |  | B51-01S8 | B51-01S8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 281-290 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1837 | 2025-01-20 | 5902626154134 |  | B51-01S9 | B51-01S9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 291-300 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1838 | 2025-01-20 | 5902626154141 |  | B51-01T0 | B51-01T0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 301-310 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1839 | 2025-01-20 | 5902626154158 |  | B51-01T1 | B51-01T1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 311-320 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1840 | 2025-01-20 | 5902626154165 |  | B51-01T2 | B51-01T2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 321-330 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1841 | 2025-01-20 | 5902626154172 |  | B51-01T3 | B51-01T3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 331-340 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1842 | 2025-01-20 | 5902626154189 |  | B51-01T4 | B51-01T4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 341-350 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1843 | 2025-01-20 | 5902626154196 |  | B51-01T5 | B51-01T5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 351-360 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1844 | 2025-01-20 | 5902626154202 |  | B51-01T6 | B51-01T6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 361-370 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1845 | 2025-01-20 | 5902626154219 |  | B51-01T7 | B51-01T7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 371-380 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1846 | 2025-01-20 | 5902626154226 |  | B51-01T8 | B51-01T8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 381-390 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1847 | 2025-01-20 | 5902626154233 |  | B51-01T9 | B51-01T9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 391-400 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 36.25 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1848 | 2025-01-20 | 5902626189488 |  | B51-01Z0 | B51-01Z0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 0-9 OZNACZ.MAŁY ZESTAW/300 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 39.18 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 300 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1849 | 2025-01-20 | 5902626117016 |  | B51-060- | B51-060- | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK MINUS OZNACZNIK K.NIEB. /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 22.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1850 | 2025-01-20 | 5902626117023 |  | B51-070+ | B51-070+ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-0 ZNAK PLUS OZNACZNIK K.CZERW. /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 22.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1851 | 2025-01-20 | 5902626117054 |  | B51-110- | B51-110- | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 ZNAK MINUS OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1852 | 2025-01-20 | 5902626117047 |  | B51-110, | B51-110, | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 ZNAK , OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1853 | 2025-01-20 | 5902626117061 |  | B51-110. | B51-110. | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 ZNAK KROPKA OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1854 | 2025-01-20 | 5902626117078 |  | B51-110/ | B51-110/ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 ZNAK / OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1855 | 2025-01-20 | 5902626117184 |  | B51-110: | B51-110: | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 ZNAK : OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1856 | 2025-01-20 | 5902626117702 |  | B51-110~ | B51-110~ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 ZNAK ~ OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1857 | 2025-01-20 | 5902626117030 |  | B51-110+ | B51-110+ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 ZNAK + OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1858 | 2025-01-20 | 5902626117191 |  | B51-110= | B51-110= | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 ZNAK = OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1859 | 2025-01-20 | 5902626117085 |  | B51-1100 | B51-1100 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.0 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1860 | 2025-01-20 | 5902626117092 |  | B51-1101 | B51-1101 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.1 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1861 | 2025-01-20 | 5902626117108 |  | B51-1102 | B51-1102 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.2 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1862 | 2025-01-20 | 5902626117115 |  | B51-1103 | B51-1103 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.3 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1863 | 2025-01-20 | 5902626117122 |  | B51-1104 | B51-1104 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.4 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1864 | 2025-01-20 | 5902626117139 |  | B51-1105 | B51-1105 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.5 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1865 | 2025-01-20 | 5902626117146 |  | B51-1106 | B51-1106 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.6 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1866 | 2025-01-20 | 5902626117153 |  | B51-1107 | B51-1107 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.7 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1867 | 2025-01-20 | 5902626117160 |  | B51-1108 | B51-1108 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.8 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1868 | 2025-01-20 | 5902626117177 |  | B51-1109 | B51-1109 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 CYF.9 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1869 | 2025-01-20 | 5902626117207 |  | B51-110A | B51-110A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.A OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1870 | 2025-01-20 | 5902626117214 |  | B51-110B | B51-110B | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.B OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1871 | 2025-01-20 | 5902626117221 |  | B51-110C | B51-110C | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.C OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1872 | 2025-01-20 | 5902626117238 |  | B51-110D | B51-110D | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.D OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1873 | 2025-01-20 | 5902626117245 |  | B51-110E | B51-110E | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.E OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1874 | 2025-01-20 | 5902626117252 |  | B51-110F | B51-110F | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.F OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1875 | 2025-01-20 | 5902626117269 |  | B51-110G | B51-110G | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.G OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1876 | 2025-01-20 | 5902626117276 |  | B51-110H | B51-110H | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.H OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1877 | 2025-01-20 | 5902626117283 |  | B51-110I | B51-110I | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.I OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1878 | 2025-01-20 | 5902626117290 |  | B51-110J | B51-110J | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.J OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1879 | 2025-01-20 | 5902626117306 |  | B51-110K | B51-110K | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.K OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1880 | 2025-01-20 | 5902626117313 |  | B51-110L | B51-110L | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.L OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1881 | 2025-01-20 | 5902626196912 |  | B51-110L1 | B51-110L1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.L1 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 29.69 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1882 | 2025-01-20 | 5902626196929 |  | B51-110L2 | B51-110L2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.L2 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 29.69 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1883 | 2025-01-20 | 5902626196936 |  | B51-110L3 | B51-110L3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.L3 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 29.69 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1884 | 2025-01-20 | 5902626117719 |  | B51-110Ł | B51-110Ł | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.Ł OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1885 | 2025-01-20 | 5902626117320 |  | B51-110M | B51-110M | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.M OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1886 | 2025-01-20 | 5902626117337 |  | B51-110N | B51-110N | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.N OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1888 | 2025-01-20 | 5902626117344 |  | B51-110P | B51-110P | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.P OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1889 | 2025-01-20 | 5902626117351 |  | B51-110Q | B51-110Q | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.Q OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1890 | 2025-01-20 | 5902626117368 |  | B51-110R | B51-110R | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.R OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1891 | 2025-01-20 | 5902626117375 |  | B51-110S | B51-110S | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.S OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1892 | 2025-01-20 | 5902626117382 |  | B51-110T | B51-110T | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.T OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1893 | 2025-01-20 | 5902626117399 |  | B51-110U | B51-110U | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.U OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1894 | 2025-01-20 | 5902626117405 |  | B51-110V | B51-110V | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.V OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1895 | 2025-01-20 | 5902626117412 |  | B51-110W | B51-110W | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.W OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1896 | 2025-01-20 | 5902626117429 |  | B51-110X | B51-110X | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.X OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1897 | 2025-01-20 | 5902626117436 |  | B51-110Y | B51-110Y | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.Y OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1898 | 2025-01-20 | 5902626117443 |  | B51-110Z | B51-110Z | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.Z OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1899 | 2025-01-20 | 5902626117726 |  | B51-11BN | B51-11BN | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 B/NADRUKU OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 21.76 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.6 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1900 | 2025-01-20 | 5902626117733 |  | B51-11D0 | B51-11D0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 1-10 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1901 | 2025-01-20 | 5902626117740 |  | B51-11D1 | B51-11D1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 11-20 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1902 | 2025-01-20 | 5902626117757 |  | B51-11D2 | B51-11D2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 21-30 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1903 | 2025-01-20 | 5902626117764 |  | B51-11D3 | B51-11D3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 31-40 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1904 | 2025-01-20 | 5902626117771 |  | B51-11D4 | B51-11D4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 41-50 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1905 | 2025-01-20 | 5902626117788 |  | B51-11D5 | B51-11D5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 51-60 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1906 | 2025-01-20 | 5902626117795 |  | B51-11D6 | B51-11D6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 61-70 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1907 | 2025-01-20 | 5902626117801 |  | B51-11D7 | B51-11D7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 71-80 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1908 | 2025-01-20 | 5902626117818 |  | B51-11D8 | B51-11D8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 81-90 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1909 | 2025-01-20 | 5902626117825 |  | B51-11D9 | B51-11D9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 91-100 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 34.13 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1910 | 2025-01-20 | 5902626134648 |  | B51-11H0 | B51-11H0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 101-110 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1911 | 2025-01-20 | 5902626117832 |  | B51-11H1 | B51-11H1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 111-120 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1912 | 2025-01-20 | 5902626134631 |  | B51-11H2 | B51-11H2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 121-130 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1913 | 2025-01-20 | 5902626134624 |  | B51-11H3 | B51-11H3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 131-140 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1914 | 2025-01-20 | 5902626134617 |  | B51-11H4 | B51-11H4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 141-150 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1915 | 2025-01-20 | 5902626134679 |  | B51-11H5 | B51-11H5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 151-160 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1916 | 2025-01-20 | 5902626134655 |  | B51-11H6 | B51-11H6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 161-170 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1917 | 2025-01-20 | 5902626143572 |  | B51-11H7 | B51-11H7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 171-180 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1918 | 2025-01-20 | 5902626143589 |  | B51-11H8 | B51-11H8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 181-190 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1919 | 2025-01-20 | 5902626143596 |  | B51-11H9 | B51-11H9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 191-200 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.9 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1920 | 2025-01-20 | 5907570313866 |  | B51-11LX | B51-11LX | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.L1,L2,L3 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 29.69 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1921 | 2025-01-20 | 5902626117856 |  | B51-11MA | B51-11MA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 ZNAK MASA OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 29.69 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1922 | 2025-01-20 | 5902626117863 |  | B51-11PE | B51-11PE | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.PE OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 29.69 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1923 | 2025-01-20 | 5902626117870 |  | B51-11PP | B51-11PP | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 LIT.PEN OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 19.7 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1924 | 2025-01-20 | 5902626134600 |  | B51-11S0 | B51-11S0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 201-210 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1925 | 2025-01-20 | 5902626134594 |  | B51-11S1 | B51-11S1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 211-220 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1926 | 2025-01-20 | 5902626134587 |  | B51-11S2 | B51-11S2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 221-230 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1927 | 2025-01-20 | 5902626134570 |  | B51-11S3 | B51-11S3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 231-240 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1928 | 2025-01-20 | 5902626134563 |  | B51-11S4 | B51-11S4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 241-250 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1929 | 2025-01-20 | 5902626144647 |  | B51-11S5 | B51-11S5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 251-260 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1930 | 2025-01-20 | 5902626134662 |  | B51-11S6 | B51-11S6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 261-270 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1931 | 2025-01-20 | 5902626144654 |  | B51-11S7 | B51-11S7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 271-280 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1932 | 2025-01-20 | 5902626144661 |  | B51-11S8 | B51-11S8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 281-290 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1933 | 2025-01-20 | 5902626144678 |  | B51-11S9 | B51-11S9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 291-300 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1934 | 2025-01-20 | 5902626134716 |  | B51-11T0 | B51-11T0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 301-310 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1935 | 2025-01-20 | 5902626134709 |  | B51-11T1 | B51-11T1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 311-320 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1936 | 2025-01-20 | 5902626134693 |  | B51-11T2 | B51-11T2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 321-330 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1937 | 2025-01-20 | 5902626134686 |  | B51-11T3 | B51-11T3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 331-340 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1938 | 2025-01-20 | 5902626153885 |  | B51-11T4 | B51-11T4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 341-350 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1939 | 2025-01-20 | 5902626139964 |  | B51-11T5 | B51-11T5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 351-360 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1940 | 2025-01-20 | 5902626153892 |  | B51-11T6 | B51-11T6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 361-370 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1941 | 2025-01-20 | 5902626139971 |  | B51-11T7 | B51-11T7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 371-380 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1942 | 2025-01-20 | 5902626153908 |  | B51-11T8 | B51-11T8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 381-390 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1943 | 2025-01-20 | 5902626153915 |  | B51-11T9 | B51-11T9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 391-400 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 42.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1944 | 2025-01-20 | 5902626144227 |  | B51-11Z0 | B51-11Z0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-1 0-9 OZNACZ.MAŁY ZESTAW/300 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 42.49 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 300 | 22.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1945 | 2025-01-20 | 5902626117894 |  | B51-210- | B51-210- | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 ZNAK MINUS OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 30.34 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 35.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1946 | 2025-01-20 | 5907570301221 |  | B51-210, | B51-210, | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 ZNAK , OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 35.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1947 | 2025-01-20 | 5902626117900 |  | B51-210. | B51-210. | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 ZNAK KROPKA OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 35.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1948 | 2025-01-20 | 5902626117917 |  | B51-210/ | B51-210/ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 ZNAK / OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 35.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1949 | 2025-01-20 | 5902626118020 |  | B51-210: | B51-210: | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 ZNAK : OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 35.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1950 | 2025-01-20 | 5902626118549 |  | B51-210~ | B51-210~ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 ZNAK ~ OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 35.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1951 | 2025-01-20 | 5902626117887 |  | B51-210+ | B51-210+ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 ZNAK + OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 35.5 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1952 | 2025-01-20 | 5902626118037 |  | B51-210= | B51-210= | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 ZNAK = OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1953 | 2025-01-20 | 5902626117924 |  | B51-2100 | B51-2100 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.0 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1954 | 2025-01-20 | 5902626117931 |  | B51-2101 | B51-2101 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.1 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1955 | 2025-01-20 | 5902626117948 |  | B51-2102 | B51-2102 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.2 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1956 | 2025-01-20 | 5902626117955 |  | B51-2103 | B51-2103 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.3 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1957 | 2025-01-20 | 5902626117962 |  | B51-2104 | B51-2104 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.4 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1958 | 2025-01-20 | 5902626117979 |  | B51-2105 | B51-2105 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.5 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1959 | 2025-01-20 | 5902626117986 |  | B51-2106 | B51-2106 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.6 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1960 | 2025-01-20 | 5902626117993 |  | B51-2107 | B51-2107 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.7 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1961 | 2025-01-20 | 5902626118006 |  | B51-2108 | B51-2108 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.8 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1962 | 2025-01-20 | 5902626118013 |  | B51-2109 | B51-2109 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.9 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 31 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1963 | 2025-01-20 | 5902626118044 |  | B51-210A | B51-210A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.A OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1964 | 2025-01-20 | 5902626118051 |  | B51-210B | B51-210B | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.B OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1965 | 2025-01-20 | 5902626118068 |  | B51-210C | B51-210C | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.C OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1966 | 2025-01-20 | 5902626118075 |  | B51-210D | B51-210D | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.D OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1967 | 2025-01-20 | 5902626118082 |  | B51-210E | B51-210E | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.E OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1968 | 2025-01-20 | 5902626118099 |  | B51-210F | B51-210F | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.F OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1969 | 2025-01-20 | 5902626118105 |  | B51-210G | B51-210G | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.G OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1970 | 2025-01-20 | 5902626118112 |  | B51-210H | B51-210H | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.H OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1971 | 2025-01-20 | 5902626118129 |  | B51-210I | B51-210I | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.I OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1972 | 2025-01-20 | 5902626118136 |  | B51-210J | B51-210J | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.J OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1973 | 2025-01-20 | 5902626118143 |  | B51-210K | B51-210K | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.K OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1974 | 2025-01-20 | 5902626118150 |  | B51-210L | B51-210L | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.L OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1975 | 2025-01-20 | 5902626197346 |  | B51-210L1 | B51-210L1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.L1 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 38.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 34.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1976 | 2025-01-20 | 5902626197353 |  | B51-210L2 | B51-210L2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.L2 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 38.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 34.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1977 | 2025-01-20 | 5902626197360 |  | B51-210L3 | B51-210L3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.L3 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 38.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 34.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1978 | 2025-01-20 | 5902626118556 |  | B51-210Ł | B51-210Ł | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.Ł OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1979 | 2025-01-20 | 5902626118167 |  | B51-210M | B51-210M | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.M OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1980 | 2025-01-20 | 5902626118174 |  | B51-210N | B51-210N | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.N OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1981 | 2025-01-20 | 5902626118181 |  | B51-210P | B51-210P | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.P OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1982 | 2025-01-20 | 5902626118198 |  | B51-210Q | B51-210Q | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.Q OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1983 | 2025-01-20 | 5902626118204 |  | B51-210R | B51-210R | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.R OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1984 | 2025-01-20 | 5902626118211 |  | B51-210S | B51-210S | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.S OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1985 | 2025-01-20 | 5902626118228 |  | B51-210T | B51-210T | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.T OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1986 | 2025-01-20 | 5902626118235 |  | B51-210U | B51-210U | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.U OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1987 | 2025-01-20 | 5902626118242 |  | B51-210V | B51-210V | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.V OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1988 | 2025-01-20 | 5902626118259 |  | B51-210W | B51-210W | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.W OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1989 | 2025-01-20 | 5902626118266 |  | B51-210X | B51-210X | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.X OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1990 | 2025-01-20 | 5902626118273 |  | B51-210Y | B51-210Y | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.Y OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1991 | 2025-01-20 | 5902626118280 |  | B51-210Z | B51-210Z | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.Z OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 28.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1992 | 2025-01-20 | 5902626192556 |  | B51-2110 | B51-2110 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 CYF.10 OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 38.61 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1993 | 2025-01-20 | 5902626118563 |  | B51-21BN | B51-21BN | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 B/NADRUKU OZNACZNIK 250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 27.86 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1994 | 2025-01-20 | 5902626118570 |  | B51-21D0 | B51-21D0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 1-10 OZNACZNIK / 250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1995 | 2025-01-20 | 5902626118587 |  | B51-21D1 | B51-21D1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 11-20 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1996 | 2025-01-20 | 5902626118594 |  | B51-21D2 | B51-21D2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 21-30 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1997 | 2025-01-20 | 5902626118600 |  | B51-21D3 | B51-21D3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 31-40 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1998 | 2025-01-20 | 5902626118617 |  | B51-21D4 | B51-21D4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 41-50 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
1999 | 2025-01-20 | 5902626118624 |  | B51-21D5 | B51-21D5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 51-60 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2000 | 2025-01-20 | 5902626118631 |  | B51-21D6 | B51-21D6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 61-70 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2001 | 2025-01-20 | 5902626118648 |  | B51-21D7 | B51-21D7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 71-80 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2002 | 2025-01-20 | 5902626118655 |  | B51-21D8 | B51-21D8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 81-90 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2003 | 2025-01-20 | 5902626118662 |  | B51-21D9 | B51-21D9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 91-100 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 46.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2004 | 2025-01-20 | 5902626155070 |  | B51-21H0 | B51-21H0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 101-110 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2005 | 2025-01-20 | 5902626155087 |  | B51-21H1 | B51-21H1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 111-120 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2006 | 2025-01-20 | 5902626144296 |  | B51-21H2 | B51-21H2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 121-130 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2007 | 2025-01-20 | 5907570303959 |  | B51-21H3 | B51-21H3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 131-140 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2008 | 2025-01-20 | 5907570384132 |  | B51-21H4 | B51-21H4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 141-150 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2009 | 2025-01-20 | 5907570384149 |  | B51-21H5 | B51-21H5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 151-160 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2010 | 2025-01-20 | 5907570384156 |  | B51-21H6 | B51-21H6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 161-170 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2011 | 2025-01-20 | 5907570384163 |  | B51-21H7 | B51-21H7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 171-180 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2012 | 2025-01-20 | 5907570384170 |  | B51-21H8 | B51-21H8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 181-190 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2013 | 2025-01-20 | 5907570384187 |  | B51-21H9 | B51-21H9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 191-200 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 63.07 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2014 | 2025-01-20 | 5907570313873 |  | B51-21LX | B51-21LX | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.L1,L2,L3 OZNACZNIK/250 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 35.11 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 37.3 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2015 | 2025-01-20 | 5902626118686 |  | B51-21MA | B51-21MA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 ZNAK MASA OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 35.11 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 36.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2016 | 2025-01-20 | 5902626118693 |  | B51-21PE | B51-21PE | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.PE OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 35.11 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 36 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2017 | 2025-01-20 | 5902626118709 |  | B51-21PP | B51-21PP | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 LIT.PEN OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 35.2 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2018 | 2025-01-20 | 5907570376526 |  | B51-21S0 | B51-21S0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 201-210 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2019 | 2025-01-20 | 5907570393196 |  | B51-21S1 | B51-21S1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 211-220 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2020 | 2025-01-20 | 5907570393202 |  | B51-21S2 | B51-21S2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 221-230 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2021 | 2025-01-20 | 5907570393219 |  | B51-21S3 | B51-21S3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 231-240 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2022 | 2025-01-20 | 5907570393226 |  | B51-21S4 | B51-21S4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 241-250 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2023 | 2025-01-20 | 5907570393233 |  | B51-21S5 | B51-21S5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 251-260 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2024 | 2025-01-20 | 5907570393240 |  | B51-21S6 | B51-21S6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 261-270 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2025 | 2025-01-20 | 5907570393257 |  | B51-21S7 | B51-21S7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 271-280 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2026 | 2025-01-20 | 5907570393264 |  | B51-21S8 | B51-21S8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 281-290 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2027 | 2025-01-20 | 5907570393271 |  | B51-21S9 | B51-21S9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 291-300 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2028 | 2025-01-20 | 5907570393288 |  | B51-21T0 | B51-21T0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 301-310 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2029 | 2025-01-20 | 5907570393295 |  | B51-21T1 | B51-21T1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 311-320 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2030 | 2025-01-20 | 5907570393301 |  | B51-21T2 | B51-21T2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 321-330 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2031 | 2025-01-20 | 5907570393318 |  | B51-21T3 | B51-21T3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 331-340 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2032 | 2025-01-20 | 5907570393325 |  | B51-21T4 | B51-21T4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 341-350 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 57.35 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2033 | 2025-01-20 | 5902626154868 |  | B51-21Z0 | B51-21Z0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-2 0-9 OZNACZ.MAŁY ZESTAW/300 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 53.26 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 300 | 41.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2034 | 2025-01-20 | 5907570388680 |  | B51-310.A | B51-310.A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 KROPKA OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2035 | 2025-01-20 | 5907570388697 |  | B51-310:A | B51-310:A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 ZNAK : OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2036 | 2025-01-20 | 5907570388703 |  | B51-310~A | B51-310~A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 ZNAK ~ OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2037 | 2025-01-20 | 5907570388710 |  | B51-310+A | B51-310+A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 ZNAK + OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2038 | 2025-01-20 | 5907570387928 |  | B51-3100A | B51-3100A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.0 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 41.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2039 | 2025-01-20 | 5907570387935 |  | B51-3101A | B51-3101A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.1 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2040 | 2025-01-20 | 5907570387942 |  | B51-3102A | B51-3102A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.2 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2041 | 2025-01-20 | 5907570387959 |  | B51-3103A | B51-3103A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.3 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2042 | 2025-01-20 | 5907570387966 |  | B51-3104A | B51-3104A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.4 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2043 | 2025-01-20 | 5907570387973 |  | B51-3105A | B51-3105A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.5 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2044 | 2025-01-20 | 5907570387980 |  | B51-3106A | B51-3106A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.6 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2045 | 2025-01-20 | 5907570387997 |  | B51-3107A | B51-3107A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.7 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2046 | 2025-01-20 | 5907570388000 |  | B51-3108A | B51-3108A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.8 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2047 | 2025-01-20 | 5907570388017 |  | B51-3109A | B51-3109A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.9 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 37.8 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2048 | 2025-01-20 | 5907570388673 |  | B51-310-A | B51-310-A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 ZNAK MINUS OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2049 | 2025-01-20 | 5907570388123 |  | B51-310AA | B51-310AA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.A OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2050 | 2025-01-20 | 5907570388413 |  | B51-310BA | B51-310BA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.B OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2051 | 2025-01-20 | 5907570388444 |  | B51-310CA | B51-310CA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.C OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2052 | 2025-01-20 | 5907570388727 |  | B51-310DA | B51-310DA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.D OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2053 | 2025-01-20 | 5907570388734 |  | B51-310EA | B51-310EA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.E OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2054 | 2025-01-20 | 5907570388741 |  | B51-310FA | B51-310FA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.F OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2055 | 2025-01-20 | 5907570388758 |  | B51-310GA | B51-310GA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.G OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2056 | 2025-01-20 | 5907570388765 |  | B51-310HA | B51-310HA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.H OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2057 | 2025-01-20 | 5907570388772 |  | B51-310IA | B51-310IA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.I OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2058 | 2025-01-20 | 5907570388789 |  | B51-310JA | B51-310JA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.J OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2059 | 2025-01-20 | 5907570388796 |  | B51-310KA | B51-310KA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.K OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2060 | 2025-01-20 | 5907570388130 |  | B51-310LA | B51-310LA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.L OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2061 | 2025-01-20 | 5907570388802 |  | B51-310ŁA | B51-310ŁA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.Ł OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2062 | 2025-01-20 | 5907570388819 |  | B51-310MA | B51-310MA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.M OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2063 | 2025-01-20 | 5907570388178 |  | B51-310NA | B51-310NA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.N OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2065 | 2025-01-20 | 5907570388833 |  | B51-310PA | B51-310PA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.P OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2066 | 2025-01-20 | 5907570388840 |  | B51-310QA | B51-310QA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.Q OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2067 | 2025-01-20 | 5907570388635 |  | B51-310RA | B51-310RA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.R OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2068 | 2025-01-20 | 5907570388611 |  | B51-310SA | B51-310SA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.S OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2069 | 2025-01-20 | 5907570388628 |  | B51-310TA | B51-310TA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.T OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2070 | 2025-01-20 | 5907570388185 |  | B51-310UA | B51-310UA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.U OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2071 | 2025-01-20 | 5907570388192 |  | B51-310VA | B51-310VA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.V OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2072 | 2025-01-20 | 5907570388208 |  | B51-310WA | B51-310WA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.W OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2073 | 2025-01-20 | 5907570388215 |  | B51-310XA | B51-310XA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.X OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2074 | 2025-01-20 | 5907570388666 |  | B51-310YA | B51-310YA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.Y OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 5 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 38.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2075 | 2025-01-20 | 5907570388659 |  | B51-310ZA | B51-310ZA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.Z OZNACZNIK /100SZT | Magazynowy | 2 | opak | 19.33 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2076 | 2025-01-20 | 5907570388253 |  | B51-3110A | B51-3110A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.10 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2077 | 2025-01-20 | 5907570388116 |  | B51-31BNA | B51-31BNA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 B/NADRUKU OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 18.22 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2078 | 2025-01-20 | 5907570388260 |  | B51-31D0A | B51-31D0A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.1-10 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2079 | 2025-01-20 | 5907570388918 |  | B51-31D1A | B51-31D1A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.11-20 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2080 | 2025-01-20 | 5907570388925 |  | B51-31D2A | B51-31D2A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.21-30 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2081 | 2025-01-20 | 5907570388932 |  | B51-31D3A | B51-31D3A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.31-40 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2082 | 2025-01-20 | 5907570388949 |  | B51-31D4A | B51-31D4A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.41-50 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2083 | 2025-01-20 | 5907570388956 |  | B51-31D5A | B51-31D5A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.51-60 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2084 | 2025-01-20 | 5907570388963 |  | B51-31D6A | B51-31D6A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.61-70 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2085 | 2025-01-20 | 5907570388970 |  | B51-31D7A | B51-31D7A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.71-80 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2086 | 2025-01-20 | 5907570388987 |  | B51-31D8A | B51-31D8A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.81-90 OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2087 | 2025-01-20 | 5907570388994 |  | B51-31D9A | B51-31D9A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 CYF.91-100 OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2088 | 2025-01-20 | 5907570388048 |  | B51-31L1A | B51-31L1A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.L1 OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2089 | 2025-01-20 | 5907570388055 |  | B51-31L2A | B51-31L2A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.L2 OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2090 | 2025-01-20 | 5907570388062 |  | B51-31L3A | B51-31L3A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.L3 OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2091 | 2025-01-20 | 5907570388079 |  | B51-31LXA | B51-31LXA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.L1,L2,L3 OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2092 | 2025-01-20 | 5907570388239 |  | B51-31MAA | B51-31MAA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 ZNAK MASA OZNACZNIK /100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2093 | 2025-01-20 | 5907570388222 |  | B51-31PEA | B51-31PEA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.PE OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2094 | 2025-01-20 | 5907570388246 |  | B51-31PPA | B51-31PPA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 LIT.PEN OZNACZNIK/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 23.1 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 39 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2095 | 2025-01-20 | 5902626189532 |  | B51-31Z0 | B51-31Z0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | MZ-3 0-9 OZNACZ.MAŁY ZESTAW/300 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 78.24 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 300 | 109.4 | Gram |  | Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Norma: IEC 60.227 Atesty: BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oznaczniki_MZ.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/2/OZNACZNIKI_MZ-1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Oznaczniki_MZ.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2096 | 2025-01-20 | 5902626120412 |  | B51-61BN | B51-61BN | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 BEZ NADRUKU K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.11 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2097 | 2025-01-20 | 5902626147242 |  | B51-61D0 | B51-61D0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 1-10 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2098 | 2025-01-20 | 5902626147259 |  | B51-61D1 | B51-61D1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 11-20 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2099 | 2025-01-20 | 5902626147266 |  | B51-61D2 | B51-61D2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 21-30 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2100 | 2025-01-20 | 5902626147273 |  | B51-61D3 | B51-61D3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 31-40 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2101 | 2025-01-20 | 5902626147280 |  | B51-61D4 | B51-61D4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 41-50 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2102 | 2025-01-20 | 5902626147303 |  | B51-61D5 | B51-61D5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 51-60 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2103 | 2025-01-20 | 5902626147310 |  | B51-61D6 | B51-61D6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 61-70 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2104 | 2025-01-20 | 5902626147327 |  | B51-61D7 | B51-61D7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 71-80 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2105 | 2025-01-20 | 5902626147334 |  | B51-61D8 | B51-61D8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 81-90 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2106 | 2025-01-20 | 5902626147341 |  | B51-61D9 | B51-61D9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 91-100 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 10.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2107 | 2025-01-20 | 5902626141158 |  | B51-61H0 | B51-61H0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 101-110 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY / 100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2108 | 2025-01-20 | 5902626141165 |  | B51-61H1 | B51-61H1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 111-120 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2109 | 2025-01-20 | 5902626141172 |  | B51-61H2 | B51-61H2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 121-130 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2110 | 2025-01-20 | 5902626141189 |  | B51-61H3 | B51-61H3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 131-140 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2111 | 2025-01-20 | 5902626141196 |  | B51-61H4 | B51-61H4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 141-150 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2112 | 2025-01-20 | 5902626141202 |  | B51-61H5 | B51-61H5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 151-160 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2113 | 2025-01-20 | 5902626141219 |  | B51-61H6 | B51-61H6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 161-170 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2114 | 2025-01-20 | 5902626141226 |  | B51-61H7 | B51-61H7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 171-180 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2115 | 2025-01-20 | 5902626141233 |  | B51-61H8 | B51-61H8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 181-190 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2116 | 2025-01-20 | 5902626141240 |  | B51-61H9 | B51-61H9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 191-200 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2117 | 2025-01-20 | 5907570300910 |  | B51-61S0 | B51-61S0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 201-210 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2118 | 2025-01-20 | 5907570300903 |  | B51-61S1 | B51-61S1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 211-220 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2119 | 2025-01-20 | 5907570300927 |  | B51-61S2 | B51-61S2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 221-230 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2120 | 2025-01-20 | 5907570300934 |  | B51-61S3 | B51-61S3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 231-240 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2121 | 2025-01-20 | 5907570300941 |  | B51-61S4 | B51-61S4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 241-250 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2122 | 2025-01-20 | 5907570305205 |  | B51-61S5 | B51-61S5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 251-260 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2123 | 2025-01-20 | 5907570305212 |  | B51-61S6 | B51-61S6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 261-270 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2124 | 2025-01-20 | 5907570305229 |  | B51-61S7 | B51-61S7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 271-280 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2125 | 2025-01-20 | 5907570305236 |  | B51-61S8 | B51-61S8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 281-290 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2126 | 2025-01-20 | 5907570305243 |  | B51-61S9 | B51-61S9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 291-300 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2127 | 2025-01-20 | 5907570305250 |  | B51-61T0 | B51-61T0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 301-310 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2128 | 2025-01-20 | 5907570305267 |  | B51-61T1 | B51-61T1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 311-320 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2129 | 2025-01-20 | 5907570305274 |  | B51-61T2 | B51-61T2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 321-330 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2130 | 2025-01-20 | 5907570305281 |  | B51-61T3 | B51-61T3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 331-340 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2131 | 2025-01-20 | 5907570305298 |  | B51-61T4 | B51-61T4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 341-350 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2132 | 2025-01-20 | 5907570305304 |  | B51-61T5 | B51-61T5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 351-360 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2133 | 2025-01-20 | 5907570305311 |  | B51-61T6 | B51-61T6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 361-370 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2134 | 2025-01-20 | 5907570305328 |  | B51-61T7 | B51-61T7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 371-380 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2135 | 2025-01-20 | 5907570305335 |  | B51-61T8 | B51-61T8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 381-390 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2136 | 2025-01-20 | 5907570305342 |  | B51-61T9 | B51-61T9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 391-400 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 11.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2137 | 2025-01-20 | 5902626131074 |  | B51-62BN | B51-62BN | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 BEZ NADRUKU OZNACZNIK /250 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 22.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.6 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2138 | 2025-01-20 | 5902626120450 |  | B51-62D0 | B51-62D0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 1-10 CYF.OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2139 | 2025-01-20 | 5902626120467 |  | B51-62D1 | B51-62D1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 11-20 CYF.OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2140 | 2025-01-20 | 5902626120474 |  | B51-62D2 | B51-62D2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 21-30 CYF.OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2141 | 2025-01-20 | 5902626120481 |  | B51-62D3 | B51-62D3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 31-40 CYF.OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2142 | 2025-01-20 | 5902626120498 |  | B51-62D4 | B51-62D4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 41-50 CYF.OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2143 | 2025-01-20 | 5902626120504 |  | B51-62D5 | B51-62D5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 51-60 CYF.OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2144 | 2025-01-20 | 5902626120511 |  | B51-62D6 | B51-62D6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 61-70 CYF.OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2145 | 2025-01-20 | 5902626120528 |  | B51-62D7 | B51-62D7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 71-80 CYF.OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2146 | 2025-01-20 | 5902626120535 |  | B51-62D8 | B51-62D8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 81-90 CYF.OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2147 | 2025-01-20 | 5902626120542 |  | B51-62D9 | B51-62D9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 91-100 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 24.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2148 | 2025-01-20 | 5902626120559 |  | B51-62H0 | B51-62H0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 101-110 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2149 | 2025-01-20 | 5902626120566 |  | B51-62H1 | B51-62H1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 111-120 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2150 | 2025-01-20 | 5902626120573 |  | B51-62H2 | B51-62H2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 121-130 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2151 | 2025-01-20 | 5902626120580 |  | B51-62H3 | B51-62H3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 131-140 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2152 | 2025-01-20 | 5902626120597 |  | B51-62H4 | B51-62H4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 141-150 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2153 | 2025-01-20 | 5902626120603 |  | B51-62H5 | B51-62H5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 151-160 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2154 | 2025-01-20 | 5902626120610 |  | B51-62H6 | B51-62H6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 161-170 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2155 | 2025-01-20 | 5902626120627 |  | B51-62H7 | B51-62H7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 171-180 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2156 | 2025-01-20 | 5902626120634 |  | B51-62H8 | B51-62H8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 181-190 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2157 | 2025-01-20 | 5902626120641 |  | B51-62H9 | B51-62H9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 191-200 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 25.7 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2158 | 2025-01-20 | 5902626120665 |  | B51-62S0 | B51-62S0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 201-210 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2159 | 2025-01-20 | 5902626120672 |  | B51-62S1 | B51-62S1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 211-220 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2160 | 2025-01-20 | 5902626120689 |  | B51-62S2 | B51-62S2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 221-230 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2161 | 2025-01-20 | 5902626120696 |  | B51-62S3 | B51-62S3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 231-240 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2162 | 2025-01-20 | 5902626120702 |  | B51-62S4 | B51-62S4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 241-250 CYF.OZNACZNIK /250SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2163 | 2025-01-20 | 5902626120719 |  | B51-62S5 | B51-62S5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 251-260 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2164 | 2025-01-20 | 5902626120726 |  | B51-62S6 | B51-62S6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 261-270 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2165 | 2025-01-20 | 5902626120733 |  | B51-62S7 | B51-62S7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 271-280 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2166 | 2025-01-20 | 5902626120740 |  | B51-62S8 | B51-62S8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 281-290 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2167 | 2025-01-20 | 5902626120757 |  | B51-62S9 | B51-62S9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 291-300 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2168 | 2025-01-20 | 5902626120764 |  | B51-62T0 | B51-62T0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 301-310 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2169 | 2025-01-20 | 5902626120771 |  | B51-62T1 | B51-62T1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 311-320 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2170 | 2025-01-20 | 5902626120788 |  | B51-62T2 | B51-62T2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 321-330 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2171 | 2025-01-20 | 5902626120795 |  | B51-62T3 | B51-62T3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 331-340 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2172 | 2025-01-20 | 5902626120801 |  | B51-62T4 | B51-62T4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 341-350 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2173 | 2025-01-20 | 5902626120818 |  | B51-62T5 | B51-62T5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 351-360 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2174 | 2025-01-20 | 5902626120825 |  | B51-62T6 | B51-62T6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 361-370 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2175 | 2025-01-20 | 5902626120832 |  | B51-62T7 | B51-62T7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 371-380 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2176 | 2025-01-20 | 5902626120849 |  | B51-62T8 | B51-62T8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 381-390 CYF.OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2177 | 2025-01-20 | 5902626120856 |  | B51-62T9 | B51-62T9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-6 391-400 CYF.OZNACZNIK /250 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 26.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-6.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2178 | 2025-01-20 | 5902626141394 |  | B51-710- | B51-710- | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK MINUS OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2179 | 2025-01-20 | 5902626141417 |  | B51-710~ | B51-710~ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK ~ OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2180 | 2025-01-20 | 5902626141400 |  | B51-710+ | B51-710+ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK PLUS OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2181 | 2025-01-20 | 5902626191788 |  | B51-710= | B51-710= | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK = OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2182 | 2025-01-20 | 5902626199180 |  | B51-7100 | B51-7100 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.0 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2183 | 2025-01-20 | 5902626146634 |  | B51-7101 | B51-7101 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.1 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2184 | 2025-01-20 | 5902626120863 |  | B51-7102 | B51-7102 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.2 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2185 | 2025-01-20 | 5902626146658 |  | B51-7103 | B51-7103 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.3 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2186 | 2025-01-20 | 5902626146665 |  | B51-7104 | B51-7104 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.4 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2187 | 2025-01-20 | 5902626146641 |  | B51-7105 | B51-7105 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.5 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2188 | 2025-01-20 | 5902626154967 |  | B51-7106 | B51-7106 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.6 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2189 | 2025-01-20 | 5907570300965 |  | B51-7107 | B51-7107 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.7 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY/100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2190 | 2025-01-20 | 5907570300972 |  | B51-7108 | B51-7108 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.8 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2191 | 2025-01-20 | 5902626159351 |  | B51-710A | B51-710A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.A OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2192 | 2025-01-20 | 5907570300989 |  | B51-710B | B51-710B | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.B OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2193 | 2025-01-20 | 5907570302532 |  | B51-710C | B51-710C | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.C OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2194 | 2025-01-20 | 5907570302549 |  | B51-710D | B51-710D | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.D OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2195 | 2025-01-20 | 5907570302556 |  | B51-710E | B51-710E | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.E OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2196 | 2025-01-20 | 5907570302563 |  | B51-710F | B51-710F | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.F OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2197 | 2025-01-20 | 5907570302570 |  | B51-710G | B51-710G | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.G OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2198 | 2025-01-20 | 5907570302587 |  | B51-710H | B51-710H | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.H OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2199 | 2025-01-20 | 5907570302594 |  | B51-710I | B51-710I | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.I OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2200 | 2025-01-20 | 5907570302600 |  | B51-710J | B51-710J | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.J OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2201 | 2025-01-20 | 5902626189792 |  | B51-710K | B51-710K | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.K OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2202 | 2025-01-20 | 5902626146450 |  | B51-710L | B51-710L | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2203 | 2025-01-20 | 5907570302617 |  | B51-710M | B51-710M | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.M OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2204 | 2025-01-20 | 5902626146467 |  | B51-710N | B51-710N | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.N OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2206 | 2025-01-20 | 5907570302631 |  | B51-710P | B51-710P | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.P OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2207 | 2025-01-20 | 5902626159306 |  | B51-710R | B51-710R | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.R OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2208 | 2025-01-20 | 5902626159313 |  | B51-710S | B51-710S | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.S OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2209 | 2025-01-20 | 5902626159320 |  | B51-710T | B51-710T | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.T OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2210 | 2025-01-20 | 5902626159337 |  | B51-710U | B51-710U | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.U OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2211 | 2025-01-20 | 5902626159344 |  | B51-710V | B51-710V | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.V OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2212 | 2025-01-20 | 5902626159832 |  | B51-710W | B51-710W | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.W OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2213 | 2025-01-20 | 5907570302655 |  | B51-710X | B51-710X | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.X OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2214 | 2025-01-20 | 5907570302662 |  | B51-710Y | B51-710Y | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.Y OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2215 | 2025-01-20 | 5907570302648 |  | B51-710Z | B51-710Z | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.Z OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2216 | 2025-01-20 | 5902626120870 |  | B51-71BN | B51-71BN | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 BEZ NADRUKU OZNACZNIKI K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 10.11 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2217 | 2025-01-20 | 5902626139858 |  | B51-71D0 | B51-71D0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 1-10 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 12.75 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2218 | 2025-01-20 | 5902626120887 |  | B51-71D1 | B51-71D1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 11-20 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2219 | 2025-01-20 | 5902626120894 |  | B51-71D2 | B51-71D2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 21-30 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2220 | 2025-01-20 | 5902626139865 |  | B51-71D3 | B51-71D3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 31-40 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2221 | 2025-01-20 | 5902626139872 |  | B51-71D4 | B51-71D4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 41-50 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2222 | 2025-01-20 | 5902626139889 |  | B51-71D5 | B51-71D5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 51-60 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2223 | 2025-01-20 | 5902626139896 |  | B51-71D6 | B51-71D6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 61-70 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2224 | 2025-01-20 | 5902626139902 |  | B51-71D7 | B51-71D7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 71-80 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2225 | 2025-01-20 | 5902626139919 |  | B51-71D8 | B51-71D8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 81-90 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2226 | 2025-01-20 | 5902626139926 |  | B51-71D9 | B51-71D9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 91-100 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2227 | 2025-01-20 | 5902626139933 |  | B51-71L1 | B51-71L1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L1 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2228 | 2025-01-20 | 5902626139940 |  | B51-71L2 | B51-71L2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L2 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2229 | 2025-01-20 | 5902626139957 |  | B51-71L3 | B51-71L3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L3 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2230 | 2025-01-20 | 5902626198893 |  | B51-71LX | B51-71LX | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L1L2L3 OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 8.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2231 | 2025-01-20 | 5902626141257 |  | B51-71MA | B51-71MA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK MASA OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2232 | 2025-01-20 | 5902626141264 |  | B51-71PE | B51-71PE | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.PE OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 13.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2233 | 2025-01-20 | 5902626142872 |  | B51-71PP | B51-71PP | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.PEN OZNACZNIK K.ŻÓŁTY /100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 14.5 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 9.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2234 | 2025-01-20 | 5902626120917 |  | B51-720- | B51-720- | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK MINUS OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 23.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2235 | 2025-01-20 | 5902626120924 |  | B51-720. | B51-720. | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 KROPKA OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 5 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 23.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2236 | 2025-01-20 | 5902626120931 |  | B51-720: | B51-720: | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK : OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 23.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2237 | 2025-01-20 | 5902626121235 |  | B51-720~ | B51-720~ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK ~ OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 23.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2238 | 2025-01-20 | 5902626120900 |  | B51-720+ | B51-720+ | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK PLUS OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 23.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2239 | 2025-01-20 | 5902626120948 |  | B51-720= | B51-720= | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK = OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 23.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2240 | 2025-01-20 | 5907570309685 |  | B51-7200 | B51-7200 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 0 OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2241 | 2025-01-20 | 5902626134181 |  | B51-7201 | B51-7201 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 1 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2242 | 2025-01-20 | 5907570309708 |  | B51-7202 | B51-7202 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 2 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2243 | 2025-01-20 | 5907570309715 |  | B51-7203 | B51-7203 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 3 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2244 | 2025-01-20 | 5907570309722 |  | B51-7204 | B51-7204 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 4 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2245 | 2025-01-20 | 5902626197308 |  | B51-7205 | B51-7205 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 5 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2246 | 2025-01-20 | 5907570309739 |  | B51-7206 | B51-7206 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 6 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2247 | 2025-01-20 | 5907570309746 |  | B51-7207 | B51-7207 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 7 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2248 | 2025-01-20 | 5907570309753 |  | B51-7208 | B51-7208 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 8 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2249 | 2025-01-20 | 5907570309760 |  | B51-7209 | B51-7209 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYFRA 9 OZNACZNIK /250 SZT/ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 20.8 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2250 | 2025-01-20 | 5902626121204 |  | B51-720A | B51-720A | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.A OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2251 | 2025-01-20 | 5902626121211 |  | B51-720B | B51-720B | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.B OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2252 | 2025-01-20 | 5902626121228 |  | B51-720C | B51-720C | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.C OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2253 | 2025-01-20 | 5902626140342 |  | B51-720D | B51-720D | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.D OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2254 | 2025-01-20 | 5902626140359 |  | B51-720E | B51-720E | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.E OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2255 | 2025-01-20 | 5902626140366 |  | B51-720F | B51-720F | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.F OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2256 | 2025-01-20 | 5902626140373 |  | B51-720G | B51-720G | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.G OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2257 | 2025-01-20 | 5902626140380 |  | B51-720H | B51-720H | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.H OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2258 | 2025-01-20 | 5902626140397 |  | B51-720I | B51-720I | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.I OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2259 | 2025-01-20 | 5902626140403 |  | B51-720J | B51-720J | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.J OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2260 | 2025-01-20 | 5902626140410 |  | B51-720K | B51-720K | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.K OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2261 | 2025-01-20 | 5902626140427 |  | B51-720L | B51-720L | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2262 | 2025-01-20 | 5902626121242 |  | B51-720Ł | B51-720Ł | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.Ł OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2263 | 2025-01-20 | 5902626140434 |  | B51-720M | B51-720M | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.M OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2264 | 2025-01-20 | 5902626140465 |  | B51-720N | B51-720N | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.N OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2266 | 2025-01-20 | 5902626140489 |  | B51-720P | B51-720P | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.P OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2267 | 2025-01-20 | 5902626121112 |  | B51-720Q | B51-720Q | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.Q OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2268 | 2025-01-20 | 5902626140496 |  | B51-720R | B51-720R | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.R OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2269 | 2025-01-20 | 5902626140502 |  | B51-720S | B51-720S | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.S OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2270 | 2025-01-20 | 5902626140519 |  | B51-720T | B51-720T | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.T OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2271 | 2025-01-20 | 5902626140526 |  | B51-720U | B51-720U | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.U OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2272 | 2025-01-20 | 5902626140533 |  | B51-720V | B51-720V | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.V OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2273 | 2025-01-20 | 5902626140540 |  | B51-720W | B51-720W | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.W OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2274 | 2025-01-20 | 5902626140557 |  | B51-720X | B51-720X | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.X OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2275 | 2025-01-20 | 5902626140564 |  | B51-720Y | B51-720Y | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.Y OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2276 | 2025-01-20 | 5902626140571 |  | B51-720Z | B51-720Z | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.Z OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 26.65 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2277 | 2025-01-20 | 5902626196714 |  | B51-7210B | B51-7210B | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.10 OZNACZNIK /25O SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2278 | 2025-01-20 | 5902626196950 |  | B51-7211B | B51-7211B | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.11 OZNACZNIK /25O SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2279 | 2025-01-20 | 5902626196967 |  | B51-7214B | B51-7214B | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.14 OZNACZNIK /25O SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2280 | 2025-01-20 | 5902626121259 |  | B51-72BN | B51-72BN | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 B/NADRUKU OZNACZNIK OP.250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 22.46 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.4 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2281 | 2025-01-20 | 5902626121266 |  | B51-72D0 | B51-72D0 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 1-10 OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2282 | 2025-01-20 | 5902626121273 |  | B51-72D1 | B51-72D1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 11-20 OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2283 | 2025-01-20 | 5902626121280 |  | B51-72D2 | B51-72D2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 21-30 OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2284 | 2025-01-20 | 5902626121297 |  | B51-72D3 | B51-72D3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 31-40 OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2285 | 2025-01-20 | 5902626121303 |  | B51-72D4 | B51-72D4 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 41-50 OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2286 | 2025-01-20 | 5902626121310 |  | B51-72D5 | B51-72D5 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 51-60 OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2287 | 2025-01-20 | 5902626121327 |  | B51-72D6 | B51-72D6 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 61-70 OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2288 | 2025-01-20 | 5902626121334 |  | B51-72D7 | B51-72D7 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 71-80 OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2289 | 2025-01-20 | 5902626121341 |  | B51-72D8 | B51-72D8 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 81-90 OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2290 | 2025-01-20 | 5902626121358 |  | B51-72D9 | B51-72D9 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 91-100 OZNACZNIK /250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.1 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2291 | 2025-01-20 | 5902626156602 |  | B51-72EA | B51-72EA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.0 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 5 | opak | 28.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2292 | 2025-01-20 | 5902626156664 |  | B51-72EE | B51-72EE | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.4 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 5 | opak | 28.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2293 | 2025-01-20 | 5902626156671 |  | B51-72EF | B51-72EF | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.5 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 5 | opak | 28.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2294 | 2025-01-20 | 5902626156688 |  | B51-72EG | B51-72EG | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.6 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 5 | opak | 28.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2295 | 2025-01-20 | 5902626156695 |  | B51-72EH | B51-72EH | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.7 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 5 | opak | 28.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2296 | 2025-01-20 | 5902626156701 |  | B51-72EI | B51-72EI | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 CYF.8 OZNACZNIK /100 SZT./ | Magazynowy | 5 | opak | 28.91 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 100 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2297 | 2025-01-20 | 5902626121365 |  | B51-72L1 | B51-72L1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L1 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2298 | 2025-01-20 | 5907570309661 |  | B51-72L2 | B51-72L2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L2 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2299 | 2025-01-20 | 5907570309678 |  | B51-72L3 | B51-72L3 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L3 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2300 | 2025-01-20 | 5907570309654 |  | B51-72LX | B51-72LX | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.L1,L2,L3 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2301 | 2025-01-20 | 5902626121372 |  | B51-72MA | B51-72MA | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZNAK MASA OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 22.3 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2302 | 2025-01-20 | 5902626121389 |  | B51-72PE | B51-72PE | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.PE OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 30.15 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2303 | 2025-01-20 | 5902626121396 |  | B51-72PP | B51-72PP | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.PEN OZNACZNIK /250 SZT./ | Magazynowy | 2 | opak | 32.08 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 | 21.2 | Gram |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2304 | 2025-01-20 | 5907570311305 |  | B51-72U1 | B51-72U1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.U1 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 64.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2305 | 2025-01-20 | 5907570311312 |  | B51-72U2 | B51-72U2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.U2 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 64.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2306 | 2025-01-20 | 5907570311329 |  | B51-72V1 | B51-72V1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.V1 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 64.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2307 | 2025-01-20 | 5907570311336 |  | B51-72V2 | B51-72V2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.V2 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 64.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2308 | 2025-01-20 | 5907570311350 |  | B51-72W1 | B51-72W1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.W1 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 64.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2309 | 2025-01-20 | 5907570311343 |  | B51-72W2 | B51-72W2 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 LIT.W2 OZNACZNIK/250 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 64.23 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2310 | 2025-01-20 | 5907570311497 |  | B51-72Z1 | B51-72Z1 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | DK/Z-5 ZESTAW U1 U2 V1 V2 W1 W2 /250 SZT/ | Magazynowy | 5 | opak | 34.71 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 250 |  |  |  | Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE. DANE TECHNICZNE Materiał izolacyjny: PCW, samogasnący Temperatura otoczenia: -30..+100oC Opakowanie 250 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/10/DK_Z-5.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_oznaczniki.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2311 | 2025-01-20 | 5902626121488 |  | B52-0000 | B52-0000 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.0,5/BEZ/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 160.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2312 | 2025-01-20 | 5907570306578 |  | B52-0001 | B52-0001 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.0,5/ŻÓŁTA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 160.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2313 | 2025-01-20 | 5902626121495 |  | B52-0002 | B52-0002 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.0,5/BIAŁA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 160.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2314 | 2025-01-20 | 5902626121501 |  | B52-0003 | B52-0003 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.0,5/CZARNA/ 50 MB | Magazynowy | 2 | opak | 160.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 | 766 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2315 | 2025-01-20 | 5902626121518 |  | B52-0006 | B52-0006 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.0,5/NIEBIESKA/50MB | Magazynowy | 5 | opak | 160.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2316 | 2025-01-20 | 5902626121525 |  | B52-0007 | B52-0007 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.0,5/CZERWONA/50MB | Magazynowy | 5 | opak | 160.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2317 | 2025-01-20 | 5902626121532 |  | B52-0008 | B52-0008 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.0,5/SZARA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 160.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2318 | 2025-01-20 | 5902626121549 |  | B52-0011 | B52-0011 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1 /ŻÓŁTA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 188.64 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2319 | 2025-01-20 | 5902626121556 |  | B52-0012 | B52-0012 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1 /BIAŁA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 188.64 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2320 | 2025-01-20 | 5902626121563 |  | B52-0013 | B52-0013 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1 /CZARNA/ 50 MB | Magazynowy | 2 | opak | 188.64 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 | 1003 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2321 | 2025-01-20 | 5902626121570 |  | B52-0016 | B52-0016 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1 /NIEBIESKA/50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 188.64 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2322 | 2025-01-20 | 5902626121587 |  | B52-0017 | B52-0017 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1 /CZERWONA/50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 188.64 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2323 | 2025-01-20 | 5902626121594 |  | B52-0018 | B52-0018 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1 /SZARA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 188.64 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2324 | 2025-01-20 | 5902626121600 |  | B52-0019 | B52-0019 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1 /JASNO-SZARA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 188.64 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2325 | 2025-01-20 | 5902626121617 |  | B52-0021 | B52-0021 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1,5/ŻÓŁTA/ 50 MB. | Magazynowy | 2 | opak | 226.66 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 | 1301 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2326 | 2025-01-20 | 5902626121624 |  | B52-0022 | B52-0022 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1,5/BIAŁA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 226.66 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2327 | 2025-01-20 | 5902626121631 |  | B52-0023 | B52-0023 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1,5/CZARNA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 226.66 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 | 1315 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2328 | 2025-01-20 | 5902626121648 |  | B52-0024 | B52-0024 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1,5/BRĄZOWA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 226.66 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2329 | 2025-01-20 | 5902626121655 |  | B52-0025 | B52-0025 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1,5/ZIELONA/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 226.66 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2330 | 2025-01-20 | 5902626121662 |  | B52-0026 | B52-0026 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1,5/NIEBIESKA/50MB | Magazynowy | 5 | opak | 226.66 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2331 | 2025-01-20 | 5902626121679 |  | B52-0027 | B52-0027 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1,5/CZERWONA/50MB | Magazynowy | 5 | opak | 226.66 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2332 | 2025-01-20 | 5902626121686 |  | B52-0028 | B52-0028 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1,5/SZARA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 226.66 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2333 | 2025-01-20 | 5902626132118 |  | B52-0029 | B52-0029 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.1,5/JASNO-SZARA/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 226.66 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2334 | 2025-01-20 | 5902626121693 |  | B52-0031 | B52-0031 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2/ŻÓŁTA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 237.52 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2335 | 2025-01-20 | 5902626121709 |  | B52-0032 | B52-0032 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2/BIAŁA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 237.52 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2336 | 2025-01-20 | 5902626121716 |  | B52-0033 | B52-0033 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2/CZARNA/ 50 MB. | Magazynowy | 2 | opak | 237.52 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 | 1504 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2337 | 2025-01-20 | 5902626121723 |  | B52-0035 | B52-0035 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2/ZIELONA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 237.52 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2338 | 2025-01-20 | 5902626121730 |  | B52-0036 | B52-0036 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2/NIEBIESKA/50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 237.52 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2339 | 2025-01-20 | 5902626121747 |  | B52-0037 | B52-0037 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2/CZERWONA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 237.52 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2340 | 2025-01-20 | 5902626121754 |  | B52-0038 | B52-0038 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2/SZARA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 237.52 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2341 | 2025-01-20 | 5902626121761 |  | B52-003G | B52-003G | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2/GRANATOWA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 237.52 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2342 | 2025-01-20 | 5902626121778 |  | B52-0041 | B52-0041 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2,5 /ŻÓŁTA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 320 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2343 | 2025-01-20 | 5902626121785 |  | B52-0042 | B52-0042 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2,5 /BIALA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 320 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2344 | 2025-01-20 | 5902626121792 |  | B52-0043 | B52-0043 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2,5/CZARNA/ 50 MB | Magazynowy | 2 | opak | 320 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 | 2202 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2345 | 2025-01-20 | 5902626141271 |  | B52-0045 | B52-0045 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2,5/ZIELONA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 320 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2346 | 2025-01-20 | 5902626121808 |  | B52-0046 | B52-0046 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2,5/NIEBIESKA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 320 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2347 | 2025-01-20 | 5902626121815 |  | B52-0047 | B52-0047 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2,5/CZERWONA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 320 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2348 | 2025-01-20 | 5902626121822 |  | B52-0048 | B52-0048 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2,5 /SZARA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 320 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2349 | 2025-01-20 | 5902626155179 |  | B52-0049 | B52-0049 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.2,5 /JASNO-SZARA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 320 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2350 | 2025-01-20 | 5907570306585 |  | B52-0051 | B52-0051 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.3 /ŻÓŁTA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 427.61 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2351 | 2025-01-20 | 5902626121839 |  | B52-0052 | B52-0052 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.3 /BIAŁA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 427.61 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2352 | 2025-01-20 | 5902626121846 |  | B52-0053 | B52-0053 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.3 /CZARNA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 427.61 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2353 | 2025-01-20 | 5902626121853 |  | B52-0056 | B52-0056 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.3/NIEBIESKA/50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 427.61 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2354 | 2025-01-20 | 5902626121860 |  | B52-0057 | B52-0057 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.3 /CZERWONA/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 427.61 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2355 | 2025-01-20 | 5902626121877 |  | B52-0058 | B52-0058 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.3 /SZARA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 427.61 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2356 | 2025-01-20 | 5902626157456 |  | B52-0059 | B52-0059 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.3 /J.SZARA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 427.61 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2357 | 2025-01-20 | 5907570306592 |  | B52-0061 | B52-0061 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.4 /ŻÓŁTY/ 25 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 240.55 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2358 | 2025-01-20 | 5902626190729 |  | B52-0063 | B52-0063 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.4 /CZARNA/ 25 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 229.12 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2359 | 2025-01-20 | 5902626190736 |  | B52-0067 | B52-0067 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.4 /CZERWONA/25 MB | Magazynowy | 5 | opak | 229.12 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2360 | 2025-01-20 | 5902626196677 |  | B52-0068 | B52-0068 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.4 /SZARA/25 M | Magazynowy | 5 | opak | 229.12 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2361 | 2025-01-20 | 5907570306608 |  | B52-0071 | B52-0071 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.5 /ŻÓŁTA/ 25 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 291.53 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2362 | 2025-01-20 | 5902626190743 |  | B52-0072 | B52-0072 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.5 /BIAŁA / 25 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 291.53 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2363 | 2025-01-20 | 5902626190750 |  | B52-0073 | B52-0073 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.5 /CZARNA / 25 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 291.53 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2364 | 2025-01-20 | 5907570306615 |  | B52-0081 | B52-0081 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.6 /ŻÓŁTA/ 25 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 400.85 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2365 | 2025-01-20 | 5902626190774 |  | B52-0086 | B52-0086 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.6 /CZARNA/ 25 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 400.85 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2366 | 2025-01-20 | 5902626190781 |  | B52-0088 | B52-0088 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB PRZEKR.6 /SZARA/ 25 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 400.85 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2367 | 2025-01-20 | 5907570306622 |  | B52-1001 | B52-1001 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-0,5 NACIĘTA / ŻÓŁTA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 181.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2368 | 2025-01-20 | 5902626191504 |  | B52-1003 | B52-1003 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-0,5 NACIĘTA / CZARNA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 181.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2369 | 2025-01-20 | 5907570310483 |  | B52-1006 | B52-1006 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-0,5 NACIĘTA / NIEBIESKA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 181.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2370 | 2025-01-20 | 5907570306639 |  | B52-1011 | B52-1011 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-1 NACIĘTA / ŻÓŁTA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 221.45 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2371 | 2025-01-20 | 5902626191511 |  | B52-1013 | B52-1013 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-1 NACIĘTA / CZARNA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 221.45 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2372 | 2025-01-20 | 5907570310490 |  | B52-1016 | B52-1016 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-1 NACIĘTA / NIEBIESKA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 221.45 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2373 | 2025-01-20 | 5902626187132 |  | B52-1018 | B52-1018 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-1 NACIĘTA / SZARA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 221.45 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2374 | 2025-01-20 | 5907570306646 |  | B52-1021 | B52-1021 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-1,5 NACIĘTA / ŻÓŁTA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 256.2 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2375 | 2025-01-20 | 5902626199203 |  | B52-1023 | B52-1023 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-1,5 NACIĘTA / CZARNA / 50 MB. | Magazynowy | 2 | opak | 256.2 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 | 1234 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2376 | 2025-01-20 | 5907570376533 |  | B52-1027 | B52-1027 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-1,5 NACIĘTA / CZERWONA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 256.2 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2377 | 2025-01-20 | 5902626187095 |  | B52-1028 | B52-1028 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-1,5 NACIĘTA / SZARA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 256.2 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2378 | 2025-01-20 | 5907570306653 |  | B52-1031 | B52-1031 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-2 NACIĘTA /ŻÓŁTA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 268.46 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2379 | 2025-01-20 | 5902626195595 |  | B52-1033 | B52-1033 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-2 NACIĘTA / CZARNA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 268.46 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2380 | 2025-01-20 | 5907570312098 |  | B52-1038 | B52-1038 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-2 NACIĘTA / SZARA / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 268.46 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2381 | 2025-01-20 | 5907570306660 |  | B52-1041 | B52-1041 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-2,5 NACIĘTA /ŻÓŁTA / 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 345.14 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2382 | 2025-01-20 | 5902626197995 |  | B52-1043 | B52-1043 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-2,5 NACIĘTA /CZARNA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 345.14 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2383 | 2025-01-20 | 5907570304659 |  | B52-1048 | B52-1048 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-2,5 NACIĘTA /SZARA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 345.14 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2384 | 2025-01-20 | 5907570306677 |  | B52-1051 | B52-1051 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-3 NACIĘTA / ŻÓŁTY / 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 483.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2385 | 2025-01-20 | 5902626199197 |  | B52-1053 | B52-1053 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-3 NACIĘTA /CZARNA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 483.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2386 | 2025-01-20 | 5907570310766 |  | B52-1058 | B52-1058 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | OSŁONA OKB-N-3 NACIĘTA /SZARA/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 483.25 | PLN | 23 | 0 | 22.21.10.0 |  | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2387 | 2025-01-20 | 5902626121921 |  | B53-1003 | B53-1003 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 6/3 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 6.54 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 20 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2388 | 2025-01-20 | 5902626121938 |  | B53-1013 | B53-1013 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 9/3 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 5.53 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 24.6 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2389 | 2025-01-20 | 5902626121945 |  | B53-1023 | B53-1023 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 12/3 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 8.12 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 33.4 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2390 | 2025-01-20 | 5902626121952 |  | B53-1025 | B53-1025 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 12/5 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 16.99 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 72.4 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2391 | 2025-01-20 | 5902626121976 |  | B53-1043 | B53-1043 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 16/3 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 13.01 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2392 | 2025-01-20 | 5902626121983 |  | B53-1045 | B53-1045 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 16/5 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 22.04 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 92.2 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2393 | 2025-01-20 | 5902626121990 |  | B53-1063 | B53-1063 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 20/3 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 12.32 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 58.8 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2394 | 2025-01-20 | 5902626122003 |  | B53-1065 | B53-1065 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 20/5 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 21.6 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 121 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2395 | 2025-01-20 | 5902626122010 |  | B53-1072 | B53-1072 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 30/3.6 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 27.94 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 141 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2396 | 2025-01-20 | 5902626122027 |  | B53-1075 | B53-1075 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 30/5 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 31.2 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 194 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2397 | 2025-01-20 | 5902626122034 |  | B53-1078 | B53-1078 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 30/8 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 71.88 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2398 | 2025-01-20 | 5902626122058 |  | B53-1082 | B53-1082 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 40/3.6 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 39.1 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2399 | 2025-01-20 | 5902626122065 |  | B53-1085 | B53-1085 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 40/5 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 44.38 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2400 | 2025-01-20 | 5902626122072 |  | B53-1088 | B53-1088 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 40/8 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 83.33 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2401 | 2025-01-20 | 5902626122089 |  | B53-1098 | B53-1098 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 50/8 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 205.54 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 868 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2402 | 2025-01-20 | 5902626122102 |  | B53-1101 | B53-1101 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 70/13 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT | Magazynowy | 5 | opak | 433.73 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2403 | 2025-01-20 | 5902626122119 |  | B53-1108 | B53-1108 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 70/8 TAŚMA KABLOWA 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 300.12 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 999 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2404 | 2025-01-20 | 5902626122126 |  | B53-1111 | B53-1111 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TK 100/13 TAŚMA KABLOWA OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 537.47 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2405 | 2025-01-20 | 5902626189174 |  | B53-3023 | B53-3023 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 12/3 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 8.84 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2406 | 2025-01-20 | 5902626199319 |  | B53-3025 | B53-3025 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 12/5 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 16.56 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2407 | 2025-01-20 | 5902626122157 |  | B53-3043 | B53-3043 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 16/3 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 10.93 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2408 | 2025-01-20 | 5902626122164 |  | B53-3045 | B53-3045 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 16/5 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 21.97 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2409 | 2025-01-20 | 5902626122171 |  | B53-3063 | B53-3063 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 20/3 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 13.87 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2410 | 2025-01-20 | 5902626122188 |  | B53-3065 | B53-3065 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 20/5 OP=100 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 23.88 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 119.6 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2411 | 2025-01-20 | 5902626153540 |  | B53-3072 | B53-3072 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 30/3,6 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 29.87 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2412 | 2025-01-20 | 5902626122195 |  | B53-3075 | B53-3075 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 30/5 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 37.93 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2413 | 2025-01-20 | 5907570300187 |  | B53-3085 | B53-3085 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 40/5 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 48.89 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2414 | 2025-01-20 | 5902626148898 |  | B53-3088 | B53-3088 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 40/8 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 97.32 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2415 | 2025-01-20 | 5907570385474 |  | B53-3111 | B53-3111 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 100/13 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 601.07 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2416 | 2025-01-20 | 5902626122201 |  | B53-4013 | B53-4013 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKUV 9/3 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 5.77 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2417 | 2025-01-20 | 5902626196097 |  | B53-5013 | B53-5013 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKO 9/3 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 23.35 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2418 | 2025-01-20 | 5902626122218 |  | B53-5065 | B53-5065 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKO 20/5 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 53.72 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2419 | 2025-01-20 | 5902626149949 |  | B53-5075 | B53-5075 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKO 30/5 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 96.82 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2420 | 2025-01-20 | 5902626149956 |  | B53-5085 | B53-5085 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKO 40/5 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 177.42 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2421 | 2025-01-20 | 5902626122225 |  | B53-5088 | B53-5088 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | TAŚMA TKO 40/8 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 205.48 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2422 | 2025-01-20 | 5902626122232 |  | B53-8012 | B53-8012 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | E 91 S ELEMENT MOCUJĄCY 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 87.31 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2423 | 2025-01-20 | 5902626122249 |  | B53-8022 | B53-8022 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | E 92 S ELEMENT MOCUJĄCY 1 OP=100 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 83.52 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2424 | 2025-01-20 | 5902626122256 |  | B53-9112 | B53-9112 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | E 3 ELEMENT MOCUJĄCY 1 OP=20 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 15.14 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 20 | 19.4 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2425 | 2025-01-20 | 5902626122263 |  | B53-9122 | B53-9122 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | E 4 ELEMENT MOCUJĄCY 1 OP=20 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 39.47 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 20 | 31 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2426 | 2025-01-20 | 5902626122270 |  | B53-9142 | B53-9142 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | E 8 ELEMENT MOCUJĄCY 1 OP=20 SZT | Magazynowy | 2 | opak | 11.35 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 20 | 42 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2427 | 2025-01-20 | 5902626122287 |  | B53-9152 | B53-9152 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | E 8S ELEMENT MOCUJĄCY 1 OP=20 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 18.62 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 20 | 46.6 | Gram |  | Elementy mocujące - do szybkiego i pewnego mocowania wiązek przewodów do konstrukcji wsporczej. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid Kolor: bezbarwny Sposób mocowania: przez przykręcenie Zakres temperatury otoczenia: -40...+100°C Opakowanie 20 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/ELEMENT_MOCUJACY_E_8S.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/ELEMENT_MOCUJACY.jpg | https://www.elektropokoj.pl/produkt/e-8s/# |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2428 | 2025-01-20 | 5902626122294 |  | B53-9162 | B53-9162 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | E 9 ELEMENT MOCUJĄCY 1 OP=20 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 11.66 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 20 | 34.6 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2429 | 2025-01-20 | 5902626122300 |  | B53-9172 | B53-9172 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | E 9S ELEMENT MOCUJĄCY 1 OP=20 SZT. | Magazynowy | 5 | opak | 18.62 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 20 | 39 | Gram |  | Elementy mocujące - do szybkiego i pewnego mocowania wiązek przewodów do konstrukcji wsporczej. DANE TECHNICZNE Materiał: poliamid Kolor: bezbarwny Sposób mocowania: przez przykręcenie Zakres temperatury otoczenia: -40...+100°C Opakowanie 20 szt. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/ELEMENT_MOCUJACY_E_9S.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/ELEMENT_MOCUJACY.jpg | https://www.elektropokoj.pl/produkt/e-8s/# |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2430 | 2025-01-20 | 5902626122331 |  | B53-9232 | B53-9232 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | D 6 ELEMENT MOCUJĄCY 1 OP=20 SZT. | Magazynowy | 2 | opak | 16.73 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 20 | 19.2 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2431 | 2025-01-20 | 5902626193546 |  | B55-1013 | B55-1013 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ SPIRALNY WS 3 OP.100 MB. | Magazynowy | 2 | opak | 122.47 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 502 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2432 | 2025-01-20 | 5902626193539 |  | B55-1113 | B55-1113 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ SPIRALNY WS 5 OP.100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 155.88 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 | 706 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2433 | 2025-01-20 | 5907570313712 |  | B55-1202 | B55-1202 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ SPIRALNY WS 10 OP.50 MB./ BIAŁY/ | Magazynowy | 5 | opak | 177.63 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2434 | 2025-01-20 | 5902626122485 |  | B55-1203 | B55-1203 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ SPIRALNY WS 10 OP.50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 177.63 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 1074 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2435 | 2025-01-20 | 5902626155407 |  | B55-1209 | B55-1209 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ SPIRALNY WS 10 JASNO-SZARY OP.50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 177.63 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2436 | 2025-01-20 | 5902626122492 |  | B55-1303 | B55-1303 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ SPIRALNY WS 15 OP.50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 370.6 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 1781 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2437 | 2025-01-20 | 5902626122508 |  | B55-1403 | B55-1403 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ SPIRALNY WS 20 OP.50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 532.83 | PLN | 23 | 0 | 22.29.29.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 3453 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2438 | 2025-01-20 | 5902626122515 |  | B56-1000 | B56-1000 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.2 X 1 /50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 106.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2439 | 2025-01-20 | 5902626122522 |  | B56-1020 | B56-1020 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.4 X 0,5 /50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 76.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2440 | 2025-01-20 | 5902626122539 |  | B56-1040 | B56-1040 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.4 X 1 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 154.8 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2441 | 2025-01-20 | 5902626122546 |  | B56-1060 | B56-1060 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.5 X 1 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 163.37 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2442 | 2025-01-20 | 5902626122553 |  | B56-1080 | B56-1080 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.5X1,2 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 147.9 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2443 | 2025-01-20 | 5902626122560 |  | B56-1100 | B56-1100 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.6 X 1 /50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 182.67 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2444 | 2025-01-20 | 5902626122577 |  | B56-1120 | B56-1120 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.7X1,5 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 198.26 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2445 | 2025-01-20 | 5902626122584 |  | B56-1140 | B56-1140 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.8 X 1 /50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 207.9 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2446 | 2025-01-20 | 5902626122591 |  | B56-1160 | B56-1160 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.9,5 X 1,5/50MB | Magazynowy | 5 | opak | 266.06 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2447 | 2025-01-20 | 5902626122607 |  | B56-1180 | B56-1180 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.10 X 1/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 315.47 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2448 | 2025-01-20 | 5902626122614 |  | B56-1200 | B56-1200 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ POLIET.PE FI WEW.10 X 2 /50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 346.98 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2449 | 2025-01-20 | 5902626122669 |  | B57-1001 | B57-1001 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 0,5 PCW/ŻÓŁTY/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 95.13 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 140 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2450 | 2025-01-20 | 5902626122676 |  | B57-1003 | B57-1003 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 0,5 PCW/CZARNY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 99.09 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2451 | 2025-01-20 | 5902626190798 |  | B57-1010 | B57-1010 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1 /BEZBARWNY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 197.74 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2452 | 2025-01-20 | 5902626190804 |  | B57-1011 | B57-1011 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1 /ŻÓŁTY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 197.74 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2453 | 2025-01-20 | 5902626190811 |  | B57-1012 | B57-1012 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1 /BIAŁY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 197.74 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2454 | 2025-01-20 | 5902626190835 |  | B57-1013 | B57-1013 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1 /CZARNY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 197.74 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2455 | 2025-01-20 | 5902626190828 |  | B57-1014 | B57-1014 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1 /BRĄZOWY 200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 197.74 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2456 | 2025-01-20 | 5902626190842 |  | B57-1015 | B57-1015 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1 /ZIELONY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 197.74 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2457 | 2025-01-20 | 5902626190859 |  | B57-1016 | B57-1016 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1 /NIEBIESKI/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 197.74 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2458 | 2025-01-20 | 5902626190866 |  | B57-1017 | B57-1017 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1 /CZERWONY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 197.74 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2459 | 2025-01-20 | 5902626122782 |  | B57-1023 | B57-1023 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1,5 /CZARNY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 99.41 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2460 | 2025-01-20 | 5902626199753 |  | B57-1030 | B57-1030 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 2/ PRZEZROCZYSTY/ 200 MB | Magazynowy | 5 | opak | 165.08 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2461 | 2025-01-20 | 5902626190873 |  | B57-1031 | B57-1031 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 2/ ŻÓŁTY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 165.08 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2462 | 2025-01-20 | 5907570313927 |  | B57-1032 | B57-1032 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 2 /BIAŁY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 165.08 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2463 | 2025-01-20 | 5902626122867 |  | B57-1033 | B57-1033 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 2 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 147.94 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2464 | 2025-01-20 | 5907570302990 |  | B57-1034 | B57-1034 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 2 /CZARNY/ 200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 165.08 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2465 | 2025-01-20 | 5902626190880 |  | B57-1035 | B57-1035 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 2 /ZIELONY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 165.08 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2466 | 2025-01-20 | 5902626190897 |  | B57-1036 | B57-1036 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 2 /NIEBIESKI/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 165.08 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2467 | 2025-01-20 | 5902626190903 |  | B57-1037 | B57-1037 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 2 /CZERWONY/200 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 165.08 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2468 | 2025-01-20 | 5902626122935 |  | B57-1043 | B57-1043 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 2,5 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 147.15 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2469 | 2025-01-20 | 5902626190910 |  | B57-1050 | B57-1050 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 3/PRZEZROCZYSTY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 148.47 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2470 | 2025-01-20 | 5902626190927 |  | B57-1051 | B57-1051 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 3 /ŻÓŁTY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 114.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2471 | 2025-01-20 | 5907570313934 |  | B57-1052 | B57-1052 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 3 /BIAŁY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 114.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2472 | 2025-01-20 | 5902626190934 |  | B57-1053 | B57-1053 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 3 /CZARNY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 114.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2473 | 2025-01-20 | 5902626190941 |  | B57-1054 | B57-1054 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 3 /BRĄZOWY/100 MB | Magazynowy | 5 | opak | 114.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2474 | 2025-01-20 | 5902626190958 |  | B57-1055 | B57-1055 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 3 /ZIELONY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 114.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2475 | 2025-01-20 | 5902626190965 |  | B57-1056 | B57-1056 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 3 /NIEBIESKI/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 114.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2476 | 2025-01-20 | 5902626190972 |  | B57-1057 | B57-1057 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 3 /CZERWONY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 114.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2477 | 2025-01-20 | 5902626190989 |  | B57-1080 | B57-1080 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 4/PRZEŹR./OP.100 MB | Magazynowy | 5 | opak | 133.58 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2478 | 2025-01-20 | 5902626123093 |  | B57-1081 | B57-1081 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 4 /ŻÓŁTY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 100.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2479 | 2025-01-20 | 5902626190996 |  | B57-1082 | B57-1082 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 4 /BIAŁY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 133.58 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2480 | 2025-01-20 | 5902626123116 |  | B57-1083 | B57-1083 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 4 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 120.23 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 547 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2481 | 2025-01-20 | 5902626191009 |  | B57-1084 | B57-1084 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 4 /BRĄZOWY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 133.58 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2482 | 2025-01-20 | 5907570313941 |  | B57-1085 | B57-1085 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 4 /ZIELONY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 133.58 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2483 | 2025-01-20 | 5907570313958 |  | B57-1086 | B57-1086 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 4 /NIEBIESKI/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 133.58 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2484 | 2025-01-20 | 5902626191016 |  | B57-1087 | B57-1087 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 4 /CZERWONY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 133.58 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2485 | 2025-01-20 | 5907570300439 |  | B57-1089 | B57-1089 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 4 /CZARNY//100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 133.58 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2486 | 2025-01-20 | 5902626191023 |  | B57-1100 | B57-1100 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 5 /PRZEZROCZYSTY/100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 127.34 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2487 | 2025-01-20 | 5902626191030 |  | B57-1101 | B57-1101 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 5 /ŻÓŁTY/100MB. | Magazynowy | 5 | opak | 127.34 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2488 | 2025-01-20 | 5902626191047 |  | B57-1102 | B57-1102 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 5 /BIAŁY/100MB. | Magazynowy | 5 | opak | 127.34 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2489 | 2025-01-20 | 5902626191054 |  | B57-1103 | B57-1103 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 5 /CZARNY/100MB. | Magazynowy | 5 | opak | 127.34 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2490 | 2025-01-20 | 5902626191061 |  | B57-1105 | B57-1105 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 5 /ZIELONY/100MB | Magazynowy | 5 | opak | 127.34 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2491 | 2025-01-20 | 5902626191078 |  | B57-1106 | B57-1106 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 5 /NIEBIESKI/100MB | Magazynowy | 5 | opak | 127.34 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2492 | 2025-01-20 | 5902626123239 |  | B57-1107 | B57-1107 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 5 /CZERWONY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 127.37 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2493 | 2025-01-20 | 5902626191085 |  | B57-1108 | B57-1108 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 5 /SZARY/100MB. | Magazynowy | 5 | opak | 127.34 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2494 | 2025-01-20 | 5902626191092 |  | B57-110F | B57-110F | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 5 /FIOLET./OP.100 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 127.34 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2495 | 2025-01-20 | 5902626123246 |  | B57-1110 | B57-1110 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ EL-IZ.Z PCW FI 6 TYPM/PRZEZROCZ. 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2496 | 2025-01-20 | 5902626123253 |  | B57-1111 | B57-1111 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 6 /ŻÓŁTY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2497 | 2025-01-20 | 5902626123260 |  | B57-1112 | B57-1112 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 6 /BIAŁY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2498 | 2025-01-20 | 5902626123277 |  | B57-1113 | B57-1113 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 6 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2499 | 2025-01-20 | 5902626123284 |  | B57-1114 | B57-1114 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 6 /BRĄZOWY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2500 | 2025-01-20 | 5902626123291 |  | B57-1115 | B57-1115 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 6 /ZIELONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2501 | 2025-01-20 | 5902626123307 |  | B57-1116 | B57-1116 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 6 /NIEBIESKI/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2502 | 2025-01-20 | 5902626123314 |  | B57-1117 | B57-1117 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 6 /CZERWONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2503 | 2025-01-20 | 5902626198930 |  | B57-1118 | B57-1118 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 6 /SZARY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2504 | 2025-01-20 | 5902626123321 |  | B57-111P | B57-111P | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | KOSZULKA IZ.FI 6 /POMARAŃCZOWY/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 85.79 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2505 | 2025-01-20 | 5902626192983 |  | B57-1130 | B57-1130 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 7 /PRZEŹROCZYSTY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 124.09 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2506 | 2025-01-20 | 5902626123338 |  | B57-1131 | B57-1131 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 7 /ŻÓŁTY/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 124.09 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2507 | 2025-01-20 | 5902626123345 |  | B57-1132 | B57-1132 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 7 /BIAŁY / 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 124.09 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2508 | 2025-01-20 | 5902626123352 |  | B57-1133 | B57-1133 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 7 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 124.09 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2509 | 2025-01-20 | 5902626123369 |  | B57-1136 | B57-1136 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 7 /NIEBIESKI/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 124.09 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2510 | 2025-01-20 | 5902626123376 |  | B57-1137 | B57-1137 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 7 /CZERWONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 124.09 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2511 | 2025-01-20 | 5907570300422 |  | B57-1138 | B57-1138 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 7 /SZARY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 124.09 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2512 | 2025-01-20 | 5902626149604 |  | B57-1140 | B57-1140 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 8 /PRZEŻROCZ./50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 144.82 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2513 | 2025-01-20 | 5902626123383 |  | B57-1141 | B57-1141 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 8 /ŻÓŁTY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 144.82 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2514 | 2025-01-20 | 5902626123390 |  | B57-1142 | B57-1142 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 8 /BIAŁY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 144.82 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2515 | 2025-01-20 | 5902626123406 |  | B57-1143 | B57-1143 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 8 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 144.82 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2516 | 2025-01-20 | 5902626123413 |  | B57-1144 | B57-1144 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 8 /BRĄZOWY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 144.82 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2517 | 2025-01-20 | 5902626123420 |  | B57-1145 | B57-1145 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 8 /ZIELONY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 144.82 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2518 | 2025-01-20 | 5902626123437 |  | B57-1146 | B57-1146 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 8 /NIEBIESKI/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 144.82 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2519 | 2025-01-20 | 5902626123444 |  | B57-1147 | B57-1147 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 8 /CZERWONY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 144.82 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2520 | 2025-01-20 | 5902626147877 |  | B57-114P | B57-114P | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 8 /POMARAŃCZOWA/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 144.82 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2521 | 2025-01-20 | 5902626123451 |  | B57-1152 | B57-1152 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | KOSZULKA IZ.FI 9 /BIAŁA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 185.03 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2522 | 2025-01-20 | 5902626123468 |  | B57-1153 | B57-1153 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 9 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 185.03 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2523 | 2025-01-20 | 5902626123475 |  | B57-1155 | B57-1155 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 9 /ZIELONY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 185.03 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 2222 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2524 | 2025-01-20 | 5902626123482 |  | B57-1157 | B57-1157 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 9 /CZERWONY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 185.03 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 2222 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2525 | 2025-01-20 | 5902626123499 |  | B57-1160 | B57-1160 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI10/PRZEZROCZ/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 242.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2526 | 2025-01-20 | 5902626123505 |  | B57-1161 | B57-1161 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 10 /ŻÓŁTY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 242.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2527 | 2025-01-20 | 5902626123512 |  | B57-1162 | B57-1162 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 10 /BIAŁY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 242.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2528 | 2025-01-20 | 5902626123529 |  | B57-1163 | B57-1163 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 10 /CZARNY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 242.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 2966 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2529 | 2025-01-20 | 5902626123536 |  | B57-1164 | B57-1164 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 10 /BRĄZOWY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 242.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2530 | 2025-01-20 | 5902626123543 |  | B57-1165 | B57-1165 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 10 /ZIELONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 242.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2531 | 2025-01-20 | 5902626123550 |  | B57-1166 | B57-1166 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 10 /NIEBIESKI/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 242.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2532 | 2025-01-20 | 5902626123567 |  | B57-1167 | B57-1167 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 10 /CZERWONY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 242.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2533 | 2025-01-20 | 5902626198947 |  | B57-1168 | B57-1168 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 10 /SZARY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 242.19 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2534 | 2025-01-20 | 5902626123574 |  | B57-1182 | B57-1182 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 11 /BIAŁA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 253.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2535 | 2025-01-20 | 5902626194727 |  | B57-1183 | B57-1183 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 11 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 253.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2536 | 2025-01-20 | 5902626123581 |  | B57-1190 | B57-1190 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 12 /PRZEZROCZ/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 261.27 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2537 | 2025-01-20 | 5902626123598 |  | B57-1191 | B57-1191 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 12 /ŻÓŁTY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 261.27 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2538 | 2025-01-20 | 5902626123604 |  | B57-1192 | B57-1192 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 12 /BIAŁY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 261.27 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2539 | 2025-01-20 | 5902626123611 |  | B57-1193 | B57-1193 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 12 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 261.27 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2540 | 2025-01-20 | 5902626123628 |  | B57-1194 | B57-1194 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 12 /BRĄZOWY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 261.27 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2541 | 2025-01-20 | 5902626123635 |  | B57-1195 | B57-1195 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 12 /ZIELONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 261.27 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2542 | 2025-01-20 | 5902626123642 |  | B57-1196 | B57-1196 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 12 /NIEBIESKI/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 261.27 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2543 | 2025-01-20 | 5902626123659 |  | B57-1197 | B57-1197 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 12/CZERWONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 261.27 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2544 | 2025-01-20 | 5902626158927 |  | B57-1202 | B57-1202 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 13/BIAŁY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 275.92 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2545 | 2025-01-20 | 5902626185237 |  | B57-1203 | B57-1203 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 13/CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 275.92 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2546 | 2025-01-20 | 5902626136147 |  | B57-1207 | B57-1207 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 13/CZERWONY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 275.92 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2547 | 2025-01-20 | 5902626198954 |  | B57-1208 | B57-1208 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 13/SZARY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 275.92 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2548 | 2025-01-20 | 5902626123666 |  | B57-1211 | B57-1211 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 14 /ŻÓŁTY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 283.91 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2549 | 2025-01-20 | 5902626123673 |  | B57-1212 | B57-1212 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 14 /BIAŁY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 283.91 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2550 | 2025-01-20 | 5902626123680 |  | B57-1213 | B57-1213 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 14 /CZARNY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 283.91 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2551 | 2025-01-20 | 5902626123697 |  | B57-1214 | B57-1214 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 14 /BRĄZOWY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 283.91 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 3464 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2552 | 2025-01-20 | 5902626123703 |  | B57-1216 | B57-1216 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 14 /NIEBIESKI/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 283.91 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2553 | 2025-01-20 | 5902626123710 |  | B57-1217 | B57-1217 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 14 /CZERWONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 283.91 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2554 | 2025-01-20 | 5902626123727 |  | B57-1221 | B57-1221 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 15 /ŻÓŁTY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 291.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2555 | 2025-01-20 | 5902626123734 |  | B57-1223 | B57-1223 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 15 /CZARNY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 291.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2556 | 2025-01-20 | 5902626132774 |  | B57-1224 | B57-1224 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 15 /BRĄZOWY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 291.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2557 | 2025-01-20 | 5902626123741 |  | B57-1225 | B57-1225 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 15 /ZIELONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 291.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2558 | 2025-01-20 | 5902626123758 |  | B57-1226 | B57-1226 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 15 /NIEBIESKI/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 291.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2559 | 2025-01-20 | 5902626123765 |  | B57-1227 | B57-1227 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 15 /CZERWONY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 291.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2560 | 2025-01-20 | 5902626123772 |  | B57-1228 | B57-1228 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 15 /SZARY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 291.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2561 | 2025-01-20 | 5902626187101 |  | B57-1230 | B57-1230 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 16 /BEZBARWNY/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 356.77 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2562 | 2025-01-20 | 5902626123789 |  | B57-1231 | B57-1231 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 16 /ŻÓŁTY/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 356.77 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2563 | 2025-01-20 | 5902626123796 |  | B57-1232 | B57-1232 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 16 /BIAŁY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 356.77 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2564 | 2025-01-20 | 5902626123802 |  | B57-1233 | B57-1233 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 16 /CZARNY/ 50MB | Magazynowy | 2 | opak | 356.77 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 3744 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2565 | 2025-01-20 | 5902626123819 |  | B57-1234 | B57-1234 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 16 /BRĄZOWY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 356.77 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2566 | 2025-01-20 | 5902626123826 |  | B57-1236 | B57-1236 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 16/NIEBIESKI/50MB | Magazynowy | 5 | opak | 356.77 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2567 | 2025-01-20 | 5902626123833 |  | B57-1237 | B57-1237 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 16 /CZERWONY/50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 356.77 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2568 | 2025-01-20 | 5902626123840 |  | B57-1238 | B57-1238 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 16 /SZARY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 356.77 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2569 | 2025-01-20 | 5902626123857 |  | B57-1241 | B57-1241 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 17 /ŻÓŁTY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 374.33 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2570 | 2025-01-20 | 5902626123864 |  | B57-1242 | B57-1242 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 17 /BIAŁY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 374.33 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2571 | 2025-01-20 | 5902626123871 |  | B57-1243 | B57-1243 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 17 /CZARNY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 374.33 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2572 | 2025-01-20 | 5902626123888 |  | B57-1245 | B57-1245 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 17 /ZIELONY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 374.33 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2573 | 2025-01-20 | 5902626123895 |  | B57-1247 | B57-1247 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 17 /CZERWONY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 374.33 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2574 | 2025-01-20 | 5902626123901 |  | B57-1250 | B57-1250 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 18/PRZEZROCZ/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 415.22 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2575 | 2025-01-20 | 5902626132781 |  | B57-1251 | B57-1251 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 18 /ŻÓŁTY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 415.22 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2576 | 2025-01-20 | 5902626123918 |  | B57-1252 | B57-1252 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 18 /BIAŁY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 415.22 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2577 | 2025-01-20 | 5902626123925 |  | B57-1253 | B57-1253 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 18 /CZARNY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 415.22 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2578 | 2025-01-20 | 5902626123932 |  | B57-1254 | B57-1254 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 18 /BRĄZOWY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 415.22 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2579 | 2025-01-20 | 5902626123949 |  | B57-1255 | B57-1255 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 18 /ZIELONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 415.22 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2580 | 2025-01-20 | 5902626123956 |  | B57-1256 | B57-1256 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | KOSZULKA IZ.FI 18 /NIEBIESKA/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 415.22 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2581 | 2025-01-20 | 5902626123963 |  | B57-1263 | B57-1263 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 19 /CZARNY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 437.54 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2582 | 2025-01-20 | 5902626123970 |  | B57-1270 | B57-1270 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ. FI 20 /PRZEŹROCZ/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 530.05 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2583 | 2025-01-20 | 5902626123987 |  | B57-1272 | B57-1272 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 20 /BIAŁY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 530.05 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2584 | 2025-01-20 | 5902626123994 |  | B57-1273 | B57-1273 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 20 /CZARNY/ 50MB. | Magazynowy | 5 | opak | 530.05 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2585 | 2025-01-20 | 5902626124007 |  | B57-1274 | B57-1274 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 20 /BRĄZOWY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 530.05 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2586 | 2025-01-20 | 5902626131098 |  | B57-1275 | B57-1275 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 20 /ZIELONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 530.05 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2587 | 2025-01-20 | 5902626124014 |  | B57-1276 | B57-1276 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 20 /NIEBIESKI/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 530.05 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2588 | 2025-01-20 | 5902626124021 |  | B57-1278 | B57-1278 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 20 /SZARY/ 50MB | Magazynowy | 5 | opak | 530.05 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2589 | 2025-01-20 | 5902626124038 |  | B57-1301 | B57-1301 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 22 /ŻÓŁTY/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 621.31 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2590 | 2025-01-20 | 5902626124045 |  | B57-1303 | B57-1303 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 22 /CZARNY/ 50 MB. | Magazynowy | 2 | opak | 621.31 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 | 5567 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2591 | 2025-01-20 | 5902626132798 |  | B57-1304 | B57-1304 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 22 /BRĄZOWY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 621.31 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2592 | 2025-01-20 | 5902626131104 |  | B57-1305 | B57-1305 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 22 /ZIELONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 621.31 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2593 | 2025-01-20 | 5902626124052 |  | B57-1306 | B57-1306 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 22 /NIEBIESKI/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 621.31 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2594 | 2025-01-20 | 5902626124069 |  | B57-1307 | B57-1307 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 22 /CZERWONY/ 50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 621.31 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2595 | 2025-01-20 | 5902626124076 |  | B57-1310 | B57-1310 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | KOSZULKI IZ FI 24 /PRZEŹROCZYSTA/50 MB | Magazynowy | 5 | opak | 630.04 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2596 | 2025-01-20 | 5902626124083 |  | B57-1312 | B57-1312 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | KOSZULKI IZ FI 24 /BIAŁA/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 630.04 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2597 | 2025-01-20 | 5902626124090 |  | B57-1313 | B57-1313 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | KOSZULKA IZ.FI 24 /CZARNA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 630.04 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2598 | 2025-01-20 | 5902626124106 |  | B57-1316 | B57-1316 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | KOSZULKA IZ.FI 24 /NIEBIESKA/50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 630.04 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2599 | 2025-01-20 | 5902626124113 |  | B57-1317 | B57-1317 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | KOSZULKA IZ.FI 24 /CZERWONA/ 50 MB. | Magazynowy | 5 | opak | 630.04 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2600 | 2025-01-20 | 5902626191139 |  | B57-1330 | B57-1330 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 30 /BEZBARWNY/ 25MB. | Magazynowy | 5 | opak | 602.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2601 | 2025-01-20 | 5907570313965 |  | B57-1331 | B57-1331 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 30 /ŻÓŁTY/ 25MB. | Magazynowy | 5 | opak | 602.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2602 | 2025-01-20 | 5902626191146 |  | B57-1333 | B57-1333 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 30 /CZARNY/ 25MB. | Magazynowy | 5 | opak | 602.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2603 | 2025-01-20 | 5902626191153 |  | B57-1335 | B57-1335 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 30 /ZIELONY/ 25 MB | Magazynowy | 5 | opak | 602.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2604 | 2025-01-20 | 5902626191160 |  | B57-1336 | B57-1336 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 30 /NIEBIESKA/ 25 MB | Magazynowy | 5 | opak | 602.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2605 | 2025-01-20 | 5902626191177 |  | B57-1337 | B57-1337 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 30 /CZERWONY/ 25 MB | Magazynowy | 5 | opak | 602.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2606 | 2025-01-20 | 5902626191207 |  | B57-1500 | B57-1500 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 35 /BEZBARWNY/ 25 MB | Magazynowy | 5 | opak | 602.21 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2607 | 2025-01-20 | 5902626191566 |  | B57-3013 | B57-3013 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | WĄŻ ELEKTROIZ.FI 1/CZARNY/O PODW.WYTRZ.TEMP.200 MB | Magazynowy | 5 | opak | 184.28 | PLN | 23 | 0 | 22.21.21.0 | 3926 90 97 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Dariusz Kurant | 94-301 Łódź, Mikołaja Zyndrama 9/11 | https://www.kurant.com.pl/
2608 | 2025-01-20 | 5902626132804 |  | B59-4078 | B59-4078 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP7H | Magazynowy | 2 | szt. | 2.26 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2609 | 2025-01-20 | 5902626132811 |  | B59-4098 | B59-4098 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP9H | Magazynowy | 2 | szt. | 2.26 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 6 | Gram |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2610 | 2025-01-20 | 5902626132828 |  | B59-4118 | B59-4118 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP11H | Magazynowy | 2 | szt. | 2.52 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 8.8 | Gram |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2611 | 2025-01-20 | 5902626132835 |  | B59-4138 | B59-4138 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP13H | Magazynowy | 2 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 11 | Gram |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2612 | 2025-01-20 | 5902626131210 |  | B59-4168 | B59-4168 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP16H | Magazynowy | 2 | szt. | 3.94 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 13 | Gram |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2613 | 2025-01-20 | 5902626132842 |  | B59-4218 | B59-4218 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP21H | Magazynowy | 2 | szt. | 5.18 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 20.7 | Gram |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2614 | 2025-01-20 | 5902626132859 |  | B59-4298 | B59-4298 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP29H | Magazynowy | 5 | szt. | 7.9 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 45 | Gram |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2615 | 2025-01-20 | 5902626132866 |  | B59-4368 | B59-4368 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP36H | Magazynowy | 5 | szt. | 16.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2616 | 2025-01-20 | 5902626132873 |  | B59-4428 | B59-4428 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP42H | Magazynowy | 5 | szt. | 18.42 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2617 | 2025-01-20 | 5902626132880 |  | B59-4488 | B59-4488 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | DŁAWNICA IZOL.DP48H | Magazynowy | 5 | szt. | 22.66 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 104 | Gram |  | Dławnica z tworzywa sztucznego. Sprzedawana w opakowaniach z uszczelką i nakrętką. DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 68 Materiał: poliamid Kolor: jasnoszary | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/04/DLAWNICA_IZOL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/4/DLAWNICA_IZOL_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2618 | 2025-01-20 | 5902626196547 |  | B59-5120 | B59-5120 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | M 12x1,5 DŁAWNICE | Magazynowy | 5 | szt. | 2.53 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2619 | 2025-01-20 | 5902626196554 |  | B59-5160 | B59-5160 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | M 16x1,5 DŁAWNICE | Magazynowy | 2 | szt. | 2.71 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 6.2 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2620 | 2025-01-20 | 5902626152222 |  | B59-5200 | B59-5200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | M 20x1,5 DŁAWNICE | Magazynowy | 2 | szt. | 3.54 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 10.4 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2621 | 2025-01-20 | 5902626152239 |  | B59-5250 | B59-5250 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | M 25x1,5 DŁAWNICE | Magazynowy | 5 | szt. | 5.57 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 26 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2622 | 2025-01-20 | 5902626196561 |  | B59-5320 | B59-5320 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | M 32x1,5 DŁAWNICE | Magazynowy | 5 | szt. | 10.6 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 31 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2623 | 2025-01-20 | 5902626196578 |  | B59-5400 | B59-5400 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | M 40x1,5 DŁAWNICE | Magazynowy | 5 | szt. | 18.28 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 | 80 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2624 | 2025-01-20 | 5902626196585 |  | B59-5500 | B59-5500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | M 50x1,5 DŁAWNICE | Magazynowy | 5 | szt. | 25.04 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2625 | 2025-01-20 | 5902626194161 |  | B59-5630 | B59-5630 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | M 63x1,5 DLAWNICE | Magazynowy | 5 | szt. | 33.74 | PLN | 23 | 0 | 27.12.40.0 | 3926 90 97 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2626 | 2025-01-20 | 5902626151508 | 5902626173647 | B60-1010 | B60-1010 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./BEZBARWNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 150 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2627 | 2025-01-20 | 5902626189075 | 5902626176310 | B60-1011 | B60-1011 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./ŻÓŁTY / | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 150 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2628 | 2025-01-20 | 5902626189600 | 5907570374041 | B60-1012 | B60-1012 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./BIAŁY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 12.15 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2629 | 2025-01-20 | 5902626138226 | 5902626171469 | B60-1013 | B60-1013 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2630 | 2025-01-20 | 5902626151546 | 5902626173685 | B60-1015 | B60-1015 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2631 | 2025-01-20 | 5902626138233 | 5902626171476 | B60-1016 | B60-1016 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2632 | 2025-01-20 | 5902626151539 | 5902626173678 | B60-1017 | B60-1017 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2633 | 2025-01-20 | 5902626151522 | 5902626173661 | B60-1018 | B60-1018 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./SZARY | Na zamówienie | 10 | szt. | 12.15 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2634 | 2025-01-20 | 5902626189082 | 5907570374058 | B60-101P | B60-101P | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./POMARAŃCZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 12.15 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2635 | 2025-01-20 | 5902626124861 | 5902626162764 | B60-101R | B60-101R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 1.6/0.8 /MB./WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.97 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2636 | 2025-01-20 | 5902626151515 | 5902626173654 | B60-101Z | B60-101Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 1.6/0.8 /MB./ŻÓŁTO-ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.97 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2637 | 2025-01-20 | 5902626155056 | 5907570374065 | B60-1040 | B60-1040 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 2.4/1.2 /MB./BEZBARWNY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2638 | 2025-01-20 | 5902626137489 | 5902626169992 | B60-1041 | B60-1041 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 2.4/1.2 /MB./ŻÓŁTY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2639 | 2025-01-20 | 5902626194666 | 5907570374072 | B60-1042 | B60-1042 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 2.4/1.2 /MB./BIAŁY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2640 | 2025-01-20 | 5902626144883 | 5902626172473 | B60-1043 | B60-1043 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 2.4/1.2 /MB./CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2641 | 2025-01-20 | 5902626189099 | 5907570374089 | B60-1044 | B60-1044 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 2.4/1.2 /MB./BRĄZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2642 | 2025-01-20 | 5902626137441 | 5902626169954 | B60-1045 | B60-1045 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 2.4/1.2 /MB./ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2643 | 2025-01-20 | 5902626137434 | 5902626169947 | B60-1046 | B60-1046 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 2.4/1.2 /MB./NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2644 | 2025-01-20 | 5902626137458 | 5902626169961 | B60-1047 | B60-1047 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 2.4/1.2 /MB./CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2645 | 2025-01-20 | 5902626138165 | 5907570374096 | B60-104F | B60-104F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 2.4/1.2 /MB./FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2646 | 2025-01-20 | 5902626124885 | 5902626162771 | B60-104R | B60-104R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 2.4/1.2 /MB./WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2647 | 2025-01-20 | 5902626198268 | 5907570374102 | B60-104Z | B60-104Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 2.4/1.2 /MB./ŻÓŁTO-ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2648 | 2025-01-20 | 5902626131494 | 5902626166762 | B60-1080 | B60-1080 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6 /MB./BEZBARWNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2649 | 2025-01-20 | 5902626138974 | 5902626170219 | B60-1081 | B60-1081 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6 /MB./ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2650 | 2025-01-20 | 5902626153717 | 5902626173975 | B60-1082 | B60-1082 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6 /MB./BIAŁY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2651 | 2025-01-20 | 5902626131500 | 5902626166779 | B60-1083 | B60-1083 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6 /MB./CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2652 | 2025-01-20 | 5902626189105 | 5907570374119 | B60-1084 | B60-1084 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6 /MB./BRĄZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2653 | 2025-01-20 | 5902626131548 | 5902626166816 | B60-1085 | B60-1085 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6 /MB./ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2654 | 2025-01-20 | 5902626131531 | 5902626166809 | B60-1086 | B60-1086 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6/MB/NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2655 | 2025-01-20 | 5902626131524 | 5902626166793 | B60-1087 | B60-1087 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6/MB./CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2656 | 2025-01-20 | 5902626131517 | 5902626166786 | B60-108F | B60-108F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6/MB/FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2657 | 2025-01-20 | 5902626189112 | 5902626176327 | B60-108P | B60-108P | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6 /MB./POMARAŃCZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2658 | 2025-01-20 | 5902626124908 | 5902626162788 | B60-108R | B60-108R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 3.2/1.6/MB/WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2659 | 2025-01-20 | 5902626134303 | 5902626168162 | B60-108Z | B60-108Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 3.2/1.6/MB/ŻÓŁTO-ZIELONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.38 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2660 | 2025-01-20 | 5902626148409 | 5907570372320 | B60-1121 | B60-1121 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4/1 /MB./ŻÓŁTY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2661 | 2025-01-20 | 5902626134396 | 5902626168247 | B60-1123 | B60-1123 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4/1 /MB./CZARNY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2662 | 2025-01-20 | 5902626137984 | 5902626170042 | B60-1124 | B60-1124 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4/1 /MB./BRĄZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2663 | 2025-01-20 | 5902626134419 | 5902626168261 | B60-1125 | B60-1125 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4/1 /MB./ZIELONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2664 | 2025-01-20 | 5902626134402 | 5902626168254 | B60-1126 | B60-1126 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4/1 /MB./NIEBIESKI/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2665 | 2025-01-20 | 5902626137977 | 5902626170035 | B60-1127 | B60-1127 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4/1 /MB./CZERWONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2666 | 2025-01-20 | 5902626152482 | 5907570374126 | B60-112F | B60-112F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4/1 /MB./FIOLETOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2667 | 2025-01-20 | 5902626124922 | 5902626162795 | B60-112R | B60-112R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 4/1 /MB./WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2668 | 2025-01-20 | 5902626134310 | 5902626168179 | B60-112Z | B60-112Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4/1 /MB./ŻÓŁTO-ZIELONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.24 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2669 | 2025-01-20 | 5902626131562 | 5902626166830 | B60-1160 | B60-1160 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB./BEZBARWNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2670 | 2025-01-20 | 5902626124939 | 5902626166892 | B60-1161 | B60-1161 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB./ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2671 | 2025-01-20 | 5902626131555 | 5902626166823 | B60-1162 | B60-1162 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB./BIAŁY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2672 | 2025-01-20 | 5902626131586 | 5902626166854 | B60-1163 | B60-1163 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB./CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2673 | 2025-01-20 | 5902626131579 | 5902626166847 | B60-1164 | B60-1164 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB./BRĄZOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2674 | 2025-01-20 | 5902626131616 | 5902626166885 | B60-1165 | B60-1165 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB./ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2675 | 2025-01-20 | 5902626131609 | 5902626166878 | B60-1166 | B60-1166 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB/NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2676 | 2025-01-20 | 5902626147945 | 5902626174224 | B60-1167 | B60-1167 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB./CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2677 | 2025-01-20 | 5902626131593 | 5902626166861 | B60-116F | B60-116F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB/FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2678 | 2025-01-20 | 5902626131623 | 5902626166908 | B60-116P | B60-116P | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB/POMARAŃCZ | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2679 | 2025-01-20 | 5902626124946 | 5902626162801 | B60-116R | B60-116R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 4.8/2.4/MB/WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2680 | 2025-01-20 | 5902626133030 | 5902626167707 | B60-116Z | B60-116Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 4.8/2.4/MB/ŻÓŁTO-ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.89 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2681 | 2025-01-20 | 5902626131647 | 5902626166922 | B60-1200 | B60-1200 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2/MB/BEZBARWNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2682 | 2025-01-20 | 5902626124953 | 5902626166953 | B60-1201 | B60-1201 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2 /MB./ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2683 | 2025-01-20 | 5902626131630 | 5902626166915 | B60-1202 | B60-1202 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2 /MB./BIAŁY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2684 | 2025-01-20 | 5902626131401 | 5902626166694 | B60-1203 | B60-1203 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2 /MB./CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2685 | 2025-01-20 | 5902626132255 | 5902626167011 | B60-1204 | B60-1204 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2/MB/BRĄZOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2686 | 2025-01-20 | 5902626131661 | 5902626166946 | B60-1205 | B60-1205 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2 /MB./ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2687 | 2025-01-20 | 5902626131395 | 5902626166687 | B60-1206 | B60-1206 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2/MB/NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2688 | 2025-01-20 | 5902626131654 | 5902626166939 | B60-1207 | B60-1207 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2/MB/CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2689 | 2025-01-20 | 5902626131388 | 5902626166670 | B60-120F | B60-120F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2/MB/FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2690 | 2025-01-20 | 5902626138172 | 5907570374133 | B60-120P | B60-120P | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2/MB/POMARAŃCZOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2691 | 2025-01-20 | 5902626124960 | 5902626166618 | B60-120R | B60-120R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2/MB/WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2692 | 2025-01-20 | 5902626133047 | 5902626167714 | B60-120Z | B60-120Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 6.4/3.2/MB/ŻÓŁTO-ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2693 | 2025-01-20 | 5902626131685 | 5902626166977 | B60-1240 | B60-1240 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 8/2 /MB./BEZBARWNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2694 | 2025-01-20 | 5902626150273 | 5902626173579 | B60-1241 | B60-1241 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 8/2 /MB./ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2695 | 2025-01-20 | 5902626151553 | 5902626173692 | B60-1242 | B60-1242 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 8/2 /MB./BIAŁY | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2696 | 2025-01-20 | 5902626131678 | 5902626166960 | B60-1243 | B60-1243 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 8/2 /MB./CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2697 | 2025-01-20 | 5902626131715 | 5902626167004 | B60-1245 | B60-1245 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 8/2 /MB./ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2698 | 2025-01-20 | 5902626131708 | 5902626166991 | B60-1246 | B60-1246 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 8/2 /MB./NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2699 | 2025-01-20 | 5902626131692 | 5902626166984 | B60-1247 | B60-1247 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 8/2 /MB./CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2700 | 2025-01-20 | 5902626148416 | 5907570374140 | B60-124F | B60-124F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 8/2 /MB./FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2701 | 2025-01-20 | 5902626188825 | 5902626162818 | B60-124R | B60-124R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 8/2 /MB./WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2702 | 2025-01-20 | 5902626144715 | 5902626172404 | B60-124Z | B60-124Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT.RC 8/2 /MB./ŻÓŁTO-ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.1 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2703 | 2025-01-20 | 5902626138189 | 5907570372337 | B60-1281 | B60-1281 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 9.5/4.8 /MB./ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.63 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2704 | 2025-01-20 | 5902626131432 | 5902626166724 | B60-1283 | B60-1283 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 9.5/4.8/MB./CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.63 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2705 | 2025-01-20 | 5902626132262 | 5902626167028 | B60-1284 | B60-1284 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 9.5/4.8/MB./BRĄZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.63 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2706 | 2025-01-20 | 5902626151072 | 5902626173586 | B60-1285 | B60-1285 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 9.5/4.8/MB./ZIELONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.63 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2707 | 2025-01-20 | 5902626131425 | 5902626166717 | B60-1286 | B60-1286 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 9.5/4.8/MB./NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.63 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2708 | 2025-01-20 | 5902626157623 | 5902626174880 | B60-1287 | B60-1287 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 9.5/4.8/MB./CZERWONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.63 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2709 | 2025-01-20 | 5902626131418 | 5902626166700 | B60-128F | B60-128F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 9.5/4.8/MB/FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.63 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2710 | 2025-01-20 | 5902626125004 | 5902626162825 | B60-128R | B60-128R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 9.5/4.8/MB/WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.63 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2711 | 2025-01-20 | 5902626133979 | 5902626168025 | B60-128Z | B60-128Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 9.5/4.8/MB/ŻÓŁTO-ZIELONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.63 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2712 | 2025-01-20 | 5902626187514 | 5907570374157 | B60-1320 | B60-1320 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB./BEZBARWNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2713 | 2025-01-20 | 5902626125011 | 5902626171452 | B60-1321 | B60-1321 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB./ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2714 | 2025-01-20 | 5902626141653 | 5902626171391 | B60-1322 | B60-1322 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB/BIAŁY | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2715 | 2025-01-20 | 5902626131463 | 5902626166755 | B60-1323 | B60-1323 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB./CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2716 | 2025-01-20 | 5902626144388 | 5902626172367 | B60-1325 | B60-1325 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB./ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2717 | 2025-01-20 | 5902626131456 | 5902626166748 | B60-1326 | B60-1326 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB./NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2718 | 2025-01-20 | 5902626149147 | 5902626173357 | B60-1327 | B60-1327 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB./CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2719 | 2025-01-20 | 5902626131449 | 5902626166731 | B60-132F | B60-132F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB/FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2720 | 2025-01-20 | 5902626151560 | 5902626173708 | B60-132P | B60-132P | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB/POMARAŃCZOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2721 | 2025-01-20 | 5902626125028 | 5902626162832 | B60-132R | B60-132R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB/WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2722 | 2025-01-20 | 5902626141684 | 5902626171674 | B60-132Z | B60-132Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 12.7/6.4/MB./ŻÓŁTO-ZIELONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.35 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 100 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2723 | 2025-01-20 | 5902626141936 | 5902626171698 | B60-1360 | B60-1360 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./BEZBARWNY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2724 | 2025-01-20 | 5902626144395 | 5902626172374 | B60-1361 | B60-1361 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2725 | 2025-01-20 | 5902626141677 | 5902626171414 | B60-1362 | B60-1362 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./BIAŁY | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2726 | 2025-01-20 | 5902626134020 | 5902626168070 | B60-1363 | B60-1363 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./CZARNY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2727 | 2025-01-20 | 5902626132279 | 5902626167035 | B60-1364 | B60-1364 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./BRĄZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2728 | 2025-01-20 | 5902626144401 | 5902626172381 | B60-1365 | B60-1365 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2729 | 2025-01-20 | 5902626141660 | 5902626171407 | B60-1366 | B60-1366 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2730 | 2025-01-20 | 5902626190491 | 5907570374164 | B60-1367 | B60-1367 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./CZERWONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2731 | 2025-01-20 | 5902626144418 | 5902626172398 | B60-136F | B60-136F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2732 | 2025-01-20 | 5902626189129 | 5907570374171 | B60-136P | B60-136P | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5 /MB./POMARAŃCZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2733 | 2025-01-20 | 5902626125042 | 5902626162849 | B60-136R | B60-136R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5/MB./WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2734 | 2025-01-20 | 5902626134013 | 5902626168063 | B60-136Z | B60-136Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 19/9.5/MB./ŻÓŁTO-ZIELONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.71 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2735 | 2025-01-20 | 5902626194383 | 5907570374188 | B60-1400 | B60-1400 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./BEZBARWNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2736 | 2025-01-20 | 5902626142636 | 5907570372351 | B60-1401 | B60-1401 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2737 | 2025-01-20 | 5902626138196 | 5902626171445 | B60-1402 | B60-1402 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./BIAŁY | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2738 | 2025-01-20 | 5902626133986 | 5902626168032 | B60-1403 | B60-1403 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./CZARNY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2739 | 2025-01-20 | 5902626192884 | 5907570374195 | B60-1404 | B60-1404 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./BRĄZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2740 | 2025-01-20 | 5902626142629 | 5907570372344 | B60-1405 | B60-1405 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2741 | 2025-01-20 | 5902626138202 | 5902626171421 | B60-1406 | B60-1406 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2742 | 2025-01-20 | 5902626138219 | 5902626171438 | B60-1407 | B60-1407 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2743 | 2025-01-20 | 5902626142643 | 5907570374201 | B60-140F | B60-140F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2744 | 2025-01-20 | 5902626189136 | 5902626176334 | B60-140P | B60-140P | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./POMARAŃCZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2745 | 2025-01-20 | 5902626125066 | 5902626162856 | B60-140R | B60-140R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2746 | 2025-01-20 | 5902626133993 | 5902626168049 | B60-140Z | B60-140Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 25.4/12.7/MB./ŻÓŁTO-ZIELONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 46.11 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2747 | 2025-01-20 | 5902626134822 | 5907570372368 | B60-1441 | B60-1441 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19 /MB./ŻÓŁTY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2748 | 2025-01-20 | 5902626138271 | 5907570374218 | B60-1442 | B60-1442 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19 /MB./BIAŁY | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2749 | 2025-01-20 | 5902626134006 | 5902626168056 | B60-1443 | B60-1443 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19 /MB./CZARNY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2750 | 2025-01-20 | 5902626132286 | 5902626167042 | B60-1444 | B60-1444 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19 /MB./BRĄZOWY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2751 | 2025-01-20 | 5902626138264 | 5907570372375 | B60-1445 | B60-1445 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19 /MB./ZIELONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2752 | 2025-01-20 | 5902626137465 | 5902626169978 | B60-1446 | B60-1446 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19 /MB./NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2753 | 2025-01-20 | 5902626153700 | 5902626173968 | B60-1447 | B60-1447 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19 /MB./CZERWONY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2754 | 2025-01-20 | 5902626137472 | 5902626169985 | B60-144F | B60-144F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19 /MB./FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2755 | 2025-01-20 | 5902626125080 | 5902626162863 | B60-144R | B60-144R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19/MB/WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2756 | 2025-01-20 | 5902626135133 | 5902626168407 | B60-144Z | B60-144Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 38/19/MB/ŻÓŁTO-ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 66.39 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 50 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2757 | 2025-01-20 | 5902626190507 | 5907570372290 | B60-1481 | B60-1481 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 51/25.5 /MB./K.ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 116.62 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 40 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2758 | 2025-01-20 | 5902626198503 | 5907570372306 | B60-1482 | B60-1482 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 51/25.5 /MB./K.BIAŁY | Na zamówienie | 10 | szt. | 116.62 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 40 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2759 | 2025-01-20 | 5902626125103 | 5902626162870 | B60-1483 | B60-1483 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 51/25.5 /MB./K.CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 116.62 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 40 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2760 | 2025-01-20 | 5902626147136 | 5907570372382 | B60-1485 | B60-1485 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 51/25.5 /MB./K.ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 116.62 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 40 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2761 | 2025-01-20 | 5902626147143 | 5907570372399 | B60-1486 | B60-1486 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 51/25.5 /MB./K.NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 116.62 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 40 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2762 | 2025-01-20 | 5902626196110 | 5907570372313 | B60-1487 | B60-1487 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 51/25.5 /MB./K.CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 116.62 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 40 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2763 | 2025-01-20 | 5902626190514 | 5907570374225 | B60-148F | B60-148F | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 51/25.5 /MB./K.FIOLETOWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 116.62 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 40 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2764 | 2025-01-20 | 5902626189150 | 5907570374232 | B60-148R | B60-148R | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 51/25.5 /MB./WIELOKOLOROWY | Na zamówienie | 10 | szt. | 116.62 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 40 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2765 | 2025-01-20 | 5902626197643 | 5907570372450 | B60-148Z | B60-148Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 51/25,5/MB ŻÓŁTO-ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 116.62 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 40 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2766 | 2025-01-20 | 5907570312494 | 5907570372429 | B60-1521 | B60-1521 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 76/38 /MB./K.ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 125.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2767 | 2025-01-20 | 5902626125127 | 5902626162887 | B60-1523 | B60-1523 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 76/38 /MB./K.CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 124.45 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2768 | 2025-01-20 | 5907570303119 | 5907570372405 | B60-1525 | B60-1525 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 76/38 /MB./K.ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 125.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2769 | 2025-01-20 | 5907570312470 | 5907570372443 | B60-1526 | B60-1526 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 76/38 /MB./K.NIEBIESKI | Na zamówienie | 10 | szt. | 125.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2770 | 2025-01-20 | 5907570312487 | 5907570372412 | B60-1527 | B60-1527 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 76/38 /MB./K.CZERWONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 125.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2771 | 2025-01-20 | 5907570312500 | 5907570372436 | B60-152Z | B60-152Z | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 76/38 /MB./K.ŻÓŁTO-ZIELONY | Na zamówienie | 10 | szt. | 125.36 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2772 | 2025-01-20 | 5902626125134 | 5902626162894 | B60-1561 | B60-1561 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 102/51 /MB./ŻÓŁTY | Na zamówienie | 10 | szt. | 159.57 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2773 | 2025-01-20 | 5902626125141 | 5902626162900 | B60-1563 | B60-1563 | Elektroizolacja | WĄŻ TERM.POLFIT RC 102/51 /MB./CZARNY | Na zamówienie | 10 | szt. | 214.07 | PLN | 23 | 0 | 22.21.29.0 | 3917 40 00 | 0 | 20 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | Elektroizolacja | 91-222 Łódź, Szczecińska 51 | https://elektroizolacja.pl/
2774 | 2025-01-20 | 5902626125158 | 5907570371910 | B61-0100 | B61-0100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | PISAK DO PCV PC-S /CIENKOPIS/ | Magazynowy | 2 | szt. | 27.66 | PLN | 23 | 0 | 32.99.12.0 |  | 0 | 10 | 1 | 8.8 | Gram |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2775 | 2025-01-20 | 5902626125165 |  | B61-0200 | B61-0200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | PISAK DO PCV PN /GRUBOPISZĄCY/ | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.72 | PLN | 23 | 0 | 32.99.12.0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_osprzet.pdf | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2776 | 2025-01-20 | 5907570306431 |  | B64-1000 | B64-1000 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-A0 MUFA ŻYWICZNA | Magazynowy | 2 | szt. | 85.19 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 313 | Gram |  | Mufa przelotowa dla kabli z tworzyw sztucznych do 1kV. DANE TECHNICZNE Kabel: 3mm-18mm N(A)YY, N(A)2Y(2)Y przekrój żył: 4x4mm2-5×2,5mm2 NYYx1,5: 5mm2 wymiar L x H: 160 x 40 WŁAŚCIWOŚCI Zastosowanie: w pomieszczeniach, na zewnątrz, w ziemi, w wodzie i w kanałach kablowych Właściwości: formy wykonane z trwałego poliwęglanu duża przestrzeń wewnątrz formy ułatwiająca montaż wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie żywica odporna na hydrolizę zgodnie z VDE 0291 część 2, GNW, GMW, GFW proces mieszania można śledzić wizualnie płytki dystansowe i zaślepki (GT 0 do GT 6) testowane zgodnie z norma DIN EN 50393 W zestawie: żywica GA w przezroczystym worku przezroczysta forma mufy zaślepki i płytki dystansowe lejek taśma rękawiczki instrukcja montażu | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/GT-A0.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/GT-A_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_MUFY.pdf | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2777 | 2025-01-20 | 5907570306448 |  | B64-1001 | B64-1001 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-A1 MUFA ŻYWICZNA | Magazynowy | 2 | szt. | 92.15 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 447 | Gram |  | Mufa przelotowa dla kabli z tworzyw sztucznych do 1kV. DANE TECHNICZNE Kabel ø: 3mm-28mm N(A)YY, N(A)2Y(2)Y przekrój żył: 4x10mm2-5x6mm2 NYYx1,5: 10mm2 wymiar L x H: 190 x 49 WŁAŚCIWOŚCI Zastosowanie: w pomieszczeniach, na zewnątrz, w ziemi, w wodzie i w kanałach kablowych Właściwości: formy wykonane z trwałego poliwęglanu duża przestrzeń wewnątrz formy ułatwiająca montaż wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie żywica odporna na hydrolizę zgodnie z VDE 0291 część 2, GNW, GMW, GFW proces mieszania można śledzić wizualnie płytki dystansowe i zaślepki (GT 0 do GT 6) testowane zgodnie z norma DIN EN 50393 W zestawie: żywica GA w przezroczystym worku przezroczysta forma mufy zaślepki i płytki dystansowe lejek taśma rękawiczki instrukcja montażu | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/GT-A1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/1/GT-A1_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_MUFY.pdf | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2778 | 2025-01-20 | 5907570306455 |  | B64-1002 | B64-1002 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-A2 MUFA ŻYWICZNA | Magazynowy | 2 | szt. | 126.25 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 787 | Gram |  | Mufa przelotowa dla kabli z tworzyw sztucznych do 1kV. DANE TECHNICZNE Kabel ø: 11mm-34mm N(A)YY, N(A)2Y(2)Y przekrój żył: 4x16mm2-5x10mm2 NYYx1,5: 20mm2 wymiar L x H: 240 x 57 WŁAŚCIWOŚCI Zastosowanie: w pomieszczeniach, na zewnątrz, w ziemi, w wodzie i w kanałach kablowych Właściwości: formy wykonane z trwałego poliwęglanu duża przestrzeń wewnątrz formy ułatwiająca montaż wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie żywica odporna na hydrolizę zgodnie z VDE 0291 część 2, GNW, GMW, GFW proces mieszania można śledzić wizualnie płytki dystansowe i zaślepki (GT 0 do GT 6) testowane zgodnie z norma DIN EN 50393 W zestawie: żywica GA w przezroczystym worku przezroczysta forma mufy zaślepki i płytki dystansowe lejek taśma rękawiczki instrukcja montażu | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/GT-A2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/1/GT-A2_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_MUFY.pdf | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2779 | 2025-01-20 | 5907570306462 |  | B64-1003 | B64-1003 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-A3 MUFA ŻYWICZNA | Magazynowy | 3 | szt. | 147.68 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 1009 | Gram |  | Mufa przelotowa dla kabli z tworzyw sztucznych do 1kV. DANE TECHNICZNE Kabel ø: 13mm-35mm N(A)YY, N(A)2Y(2)Y przekrój żył: 4x25mm2-5x16mm2 NYYx1,5: 60mm2 wymiar L x H: 270 x 67 WŁAŚCIWOŚCI Zastosowanie: w pomieszczeniach, na zewnątrz, w ziemi, w wodzie i w kanałach kablowych Właściwości: formy wykonane z trwałego poliwęglanu duża przestrzeń wewnątrz formy ułatwiająca montaż wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie żywica odporna na hydrolizę zgodnie z VDE 0291 część 2, GNW, GMW, GFW proces mieszania można śledzić wizualnie płytki dystansowe i zaślepki (GT 0 do GT 6) testowane zgodnie z norma DIN EN 50393 W zestawie: żywica GA w przezroczystym worku przezroczysta forma mufy zaślepki i płytki dystansowe lejek taśma rękawiczki instrukcja montażu | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/GT-A3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/1/GT-A3_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_MUFY.pdf | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2780 | 2025-01-20 | 5907570306479 |  | B64-1004 | B64-1004 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-A4 MUFA ŻYWICZNA | Magazynowy | 2 | szt. | 262.89 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 2343 | Gram |  | Mufa przelotowa dla kabli z tworzyw sztucznych do 1kV. DANE TECHNICZNE Kabel ø: 17mm-41mm N(A)YY, N(A)2Y(2)Y przekrój żył: 4x50mm2-5x25mm2 NYYx1,5: 100mm2 wymiar L x H: 360 x 95 WŁAŚCIWOŚCI Zastosowanie: w pomieszczeniach, na zewnątrz, w ziemi, w wodzie i w kanałach kablowych Właściwości: formy wykonane z trwałego poliwęglanu duża przestrzeń wewnątrz formy ułatwiająca montaż wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie żywica odporna na hydrolizę zgodnie z VDE 0291 część 2, GNW, GMW, GFW proces mieszania można śledzić wizualnie płytki dystansowe i zaślepki (GT 0 do GT 6) testowane zgodnie z norma DIN EN 50393 W zestawie: żywica GA w przezroczystym worku przezroczysta forma mufy zaślepki i płytki dystansowe lejek taśma rękawiczki instrukcja montażu | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/GT-A4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/1/GT-A4_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_MUFY.pdf | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2781 | 2025-01-20 | 5907570306486 |  | B64-1005 | B64-1005 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-A5 MUFA ŻYWICZNA | Magazynowy | 2 | szt. | 375.32 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 3474 | Gram |  | Mufa przelotowa dla kabli z tworzyw sztucznych do 1kV. DANE TECHNICZNE Kabel ø: 23mm-48mm N(A)YY, N(A)2Y(2)Y przekrój żył: 4x95mm2-5x35mm2 NYYx1,5: 120mm2 wymiar L x H: 430 x 108 WŁAŚCIWOŚCI Zastosowanie: w pomieszczeniach, na zewnątrz, w ziemi, w wodzie i w kanałach kablowych Właściwości: formy wykonane z trwałego poliwęglanu duża przestrzeń wewnątrz formy ułatwiająca montaż wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie żywica odporna na hydrolizę zgodnie z VDE 0291 część 2, GNW, GMW, GFW proces mieszania można śledzić wizualnie płytki dystansowe i zaślepki (GT 0 do GT 6) testowane zgodnie z norma DIN EN 50393 W zestawie: żywica GA w przezroczystym worku przezroczysta forma mufy zaślepki i płytki dystansowe lejek taśma rękawiczki instrukcja montażu | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/GT-A5.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/1/GT-A5_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_MUFY.pdf | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2782 | 2025-01-20 | 5907570306493 |  | B64-1006 | B64-1006 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-A6 MUFA ŻYWICZNA | Magazynowy | 2 | szt. | 725.24 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 7463 | Gram |  | Mufa przelotowa dla kabli z tworzyw sztucznych do 1kV. DANE TECHNICZNE Kabel ø: 32mm-68mm N(A)YY, N(A)2Y(2)Y przekrój żył: 4x150mm2 NYYx1,5: 200mm2 wymiar L x H: 530 x 132 WŁAŚCIWOŚCI Zastosowanie: w pomieszczeniach, na zewnątrz, w ziemi, w wodzie i w kanałach kablowych Właściwości: formy wykonane z trwałego poliwęglanu duża przestrzeń wewnątrz formy ułatwiająca montaż wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie żywica odporna na hydrolizę zgodnie z VDE 0291 część 2, GNW, GMW, GFW proces mieszania można śledzić wizualnie płytki dystansowe i zaślepki (GT 0 do GT 6) testowane zgodnie z norma DIN EN 50393 W zestawie: żywica GA w przezroczystym worku przezroczysta forma mufy zaślepki i płytki dystansowe lejek taśma rękawiczki instrukcja montażu | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/GT-A6.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/1/GT-A6_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_MUFY.pdf | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2783 | 2025-01-20 | 5907570306509 |  | B64-1007 | B64-1007 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-A7 MUFA ŻYWICZNA | Magazynowy | 5 | szt. | 1359.51 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Mufa przelotowa dla kabli z tworzyw sztucznych do 1kV. DANE TECHNICZNE Kabel ø: 45mm-70mm N(A)YY, N(A)2Y(2)Y przekrój żył: 4x240mm2 wymiar L x H: 700 x 180 WŁAŚCIWOŚCI Zastosowanie: w pomieszczeniach, na zewnątrz, w ziemi, w wodzie i w kanałach kablowych Właściwości: formy wykonane z trwałego poliwęglanu duża przestrzeń wewnątrz formy ułatwiająca montaż wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie żywica odporna na hydrolizę zgodnie z VDE 0291 część 2, GNW, GMW, GFW proces mieszania można śledzić wizualnie płytki dystansowe i zaślepki (GT 0 do GT 6) testowane zgodnie z norma DIN EN 50393 W zestawie: żywica GA w przezroczystym worku przezroczysta forma mufy zaślepki i płytki dystansowe lejek taśma rękawiczki instrukcja montażu | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2024/01/GT-A7.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/224/1/GT-A7_.jpg |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_MUFY.pdf | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2784 | 2025-01-20 | 5907570306516 |  | B64-1008 | B64-1008 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-A8 MUFA ŻYWICZNA | Magazynowy | 5 | szt. | 2584.49 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_MUFY.pdf | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2785 | 2025-01-20 | 5907570306523 |  | B64-2001 | B64-2001 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-Q6 MUFA ŻELOWA | Magazynowy | 5 | szt. | 198.76 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 263 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2786 | 2025-01-20 | 5907570306530 |  | B64-2002 | B64-2002 | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | GT-Q16 MUFA ŻELOWA | Magazynowy | 5 | szt. | 275.65 | PLN | 23 | 0 |  | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 446 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Spółka Jawna | 59-300 Lubin, Chocianowska 20e | https://janex.pl/
2787 | 2025-01-20 | 5902626142414 |  | B71-0000 | B71-0000 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 10 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2788 | 2025-01-20 | 5902626198282 |  | B71-0100 | B71-0100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 16 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2789 | 2025-01-20 | 5902626192846 |  | B71-0120 | B71-0120 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 16/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.72 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2790 | 2025-01-20 | 5902626145637 |  | B71-0200 | B71-0200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 25 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 12 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2791 | 2025-01-20 | 5907570309029 |  | B71-0220 | B71-0220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 25/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.52 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2792 | 2025-01-20 | 5907570313750 |  | B71-0300 | B71-0300 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 35 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.97 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 19 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2793 | 2025-01-20 | 5902626192853 |  | B71-0320 | B71-0320 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 35/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2794 | 2025-01-20 | 5902626144128 |  | B71-0327 | B71-0327 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 35/SN KOŃCÓWKA KABLOWA FI 12 | Na zamówienie | 10 | szt. | 8.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2795 | 2025-01-20 | 5907570390218 |  | B71-0500 | B71-0500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 50 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 9.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2796 | 2025-01-20 | 5902626192860 |  | B71-0520 | B71-0520 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 50/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 9.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2797 | 2025-01-20 | 5902626126896 |  | B71-0700 | B71-0700 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 70 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 11.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 | 44 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2798 | 2025-01-20 | 5902626142445 |  | B71-0720 | B71-0720 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 70/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 12.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 | 44.9 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2799 | 2025-01-20 | 5902626148478 |  | B71-0900 | B71-0900 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 95 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 25 | 53 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2800 | 2025-01-20 | 5907570309036 |  | B71-0920 | B71-0920 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 95/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 14.17 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2801 | 2025-01-20 | 5902626145644 |  | B71-1200 | B71-1200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 120 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 21.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 25 | 295 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2802 | 2025-01-20 | 5902626192877 |  | B71-1220 | B71-1220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 120/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 22.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2803 | 2025-01-20 | 5902626142421 |  | B71-1500 | B71-1500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 150 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 25.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2804 | 2025-01-20 | 5902626198299 |  | B71-1520 | B71-1520 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 150/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 25.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2805 | 2025-01-20 | 5902626142438 |  | B71-1800 | B71-1800 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 185 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 36.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 10 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2806 | 2025-01-20 | 5902626198305 |  | B71-1820 | B71-1820 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 185/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 38.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 10 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2807 | 2025-01-20 | 5902626126902 |  | B71-2400 | B71-2400 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 240 KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 49.54 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 10 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2808 | 2025-01-20 | 5902626142773 |  | B71-3220 | B71-3220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | K 6/SN KOŃCÓWKA KABLOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 223 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2809 | 2025-01-20 | 5907570387430 |  | B72-0000 | B72-0000 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z10 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 1.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 10 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2810 | 2025-01-20 | 5902626197131 |  | B72-0100 | B72-0100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 16 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2811 | 2025-01-20 | 5902626197148 |  | B72-0200 | B72-0200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 25 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.54 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2812 | 2025-01-20 | 5907570311794 |  | B72-0220 | B72-0220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z-25/Sn ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.72 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2813 | 2025-01-20 | 5902626148485 |  | B72-0300 | B72-0300 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 35 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2814 | 2025-01-20 | 5902626115111 |  | B72-0320 | B72-0320 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z-35/Sn ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 5.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2815 | 2025-01-20 | 5902626148492 |  | B72-0500 | B72-0500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 50 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2816 | 2025-01-20 | 5902626148508 |  | B72-0700 | B72-0700 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 70 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 11.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2817 | 2025-01-20 | 5902626148515 |  | B72-0900 | B72-0900 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 95 ZLACZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 15.35 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2818 | 2025-01-20 | 5902626197155 |  | B72-1200 | B72-1200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 120 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 19.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 | 63.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2819 | 2025-01-20 | 5902626148522 |  | B72-1500 | B72-1500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 150 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 24.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2820 | 2025-01-20 | 5902626148539 |  | B72-1800 | B72-1800 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 185 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 32.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2821 | 2025-01-20 | 5902626148546 |  | B72-2400 | B72-2400 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | Z 240 ZŁĄCZKA KABLOWA RURKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 43.39 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 25 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2822 | 2025-01-20 | 5902626126919 |  | B74-0100 | B74-0100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 16 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 | 5.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2823 | 2025-01-20 | 5902626126926 |  | B74-0200 | B74-0200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 25 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2824 | 2025-01-20 | 5902626126933 |  | B74-0300 | B74-0300 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 35 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2825 | 2025-01-20 | 5902626126940 |  | B74-0500 | B74-0500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 50 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2826 | 2025-01-20 | 5902626126957 |  | B74-0700 | B74-0700 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 70 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2827 | 2025-01-20 | 5902626126964 |  | B74-0900 | B74-0900 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 95 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2828 | 2025-01-20 | 5902626126971 |  | B74-1200 | B74-1200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 120 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 5.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2829 | 2025-01-20 | 5902626126988 |  | B74-1500 | B74-1500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 150 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 8.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2830 | 2025-01-20 | 5902626126995 |  | B74-1800 | B74-1800 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 185 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 10.54 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2831 | 2025-01-20 | 5902626127008 |  | B74-2400 | B74-2400 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2KAM 240 KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 14.39 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2832 | 2025-01-20 | 5902626127022 |  | B75-0100 | B75-0100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 16 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM. | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2833 | 2025-01-20 | 5902626127039 |  | B75-0200 | B75-0200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 25 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM. | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2834 | 2025-01-20 | 5902626127046 |  | B75-0300 | B75-0300 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 35 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM. | Na zamówienie | 10 | szt. | 2.95 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 | 11 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2835 | 2025-01-20 | 5902626127053 |  | B75-0500 | B75-0500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 50 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2836 | 2025-01-20 | 5902626127060 |  | B75-0700 | B75-0700 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 70 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM | Na zamówienie | 10 | szt. | 3.95 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2837 | 2025-01-20 | 5902626127077 |  | B75-0900 | B75-0900 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 95 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM. | Na zamówienie | 10 | szt. | 5.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2838 | 2025-01-20 | 5902626127084 |  | B75-1200 | B75-1200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 120 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM. | Na zamówienie | 10 | szt. | 5.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2839 | 2025-01-20 | 5902626127091 |  | B75-1500 | B75-1500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 150 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM. | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2840 | 2025-01-20 | 5902626127107 |  | B75-1800 | B75-1800 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 185 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM. | Na zamówienie | 10 | szt. | 10.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2841 | 2025-01-20 | 5902626127114 |  | B75-2400 | B75-2400 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 2ZA 240 ZŁĄCZKA KABL. RURKOWA ALUM. | Na zamówienie | 10 | szt. | 13.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2842 | 2025-01-20 | 5902626127435 |  | B76-7010 | B76-7010 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,14/7 OP.100 SZT.KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 24.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2843 | 2025-01-20 | 5902626127442 |  | B76-7020 | B76-7020 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,25/5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 13.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2844 | 2025-01-20 | 5902626127459 |  | B76-7030 | B76-7030 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,25/7 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 14.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 3 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2845 | 2025-01-20 | 5902626154912 |  | B76-7040 | B76-7040 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,34/5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 13.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2846 | 2025-01-20 | 5902626127466 |  | B76-7050 | B76-7050 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,34/7 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 13.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 3.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2847 | 2025-01-20 | 5902626127473 |  | B76-7060 | B76-7060 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,5/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 9.56 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2848 | 2025-01-20 | 5902626127480 |  | B76-7070 | B76-7070 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,5/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 10.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 5.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2849 | 2025-01-20 | 5902626127497 |  | B76-7080 | B76-7080 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,5/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 12.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 6.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2850 | 2025-01-20 | 5902626127503 |  | B76-7090 | B76-7090 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,5/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 19.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 6.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2851 | 2025-01-20 | 5902626127510 |  | B76-7100 | B76-7100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,75/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 10.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2852 | 2025-01-20 | 5902626127527 |  | B76-7110 | B76-7110 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,75/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 10.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 5.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2853 | 2025-01-20 | 5902626127534 |  | B76-7120 | B76-7120 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,75/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 12.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 7.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2854 | 2025-01-20 | 5902626127541 |  | B76-7130 | B76-7130 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 0,75/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 16.25 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2855 | 2025-01-20 | 5902626127558 |  | B76-7140 | B76-7140 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 1/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 10.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2856 | 2025-01-20 | 5902626127565 |  | B76-7150 | B76-7150 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 1/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 10.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 6.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2857 | 2025-01-20 | 5902626158040 |  | B76-7160 | B76-7160 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 1/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 12.29 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2858 | 2025-01-20 | 5902626127589 |  | B76-7170 | B76-7170 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 1/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 15.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2859 | 2025-01-20 | 5902626127596 |  | B76-7180 | B76-7180 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 1,5/7 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 11.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 7 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2860 | 2025-01-20 | 5902626127602 |  | B76-7190 | B76-7190 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 1,5/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 12.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2861 | 2025-01-20 | 5902626127619 |  | B76-7200 | B76-7200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 1,5/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 14.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2862 | 2025-01-20 | 5902626127626 |  | B76-7210 | B76-7210 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 1,5/15 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 18.35 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 13 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2863 | 2025-01-20 | 5902626127633 |  | B76-7220 | B76-7220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 2,5/7 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 11.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 7.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2864 | 2025-01-20 | 5902626127640 |  | B76-7230 | B76-7230 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 2,5/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 12.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 12.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2865 | 2025-01-20 | 5902626127657 |  | B76-7240 | B76-7240 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 2,5/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 16.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2866 | 2025-01-20 | 5902626127664 |  | B76-7250 | B76-7250 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 2,5/15 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 23.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 16 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2867 | 2025-01-20 | 5902626127671 |  | B76-7260 | B76-7260 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 4/9 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 15.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2868 | 2025-01-20 | 5902626127688 |  | B76-7270 | B76-7270 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 4/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 19.43 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2869 | 2025-01-20 | 5902626127695 |  | B76-7280 | B76-7280 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 4/15 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 33.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2870 | 2025-01-20 | 5902626127701 |  | B76-7290 | B76-7290 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 6/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 21.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 23 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2871 | 2025-01-20 | 5902626127718 |  | B76-7300 | B76-7300 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 6/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 26.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 25 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2872 | 2025-01-20 | 5902626127725 |  | B76-7310 | B76-7310 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 6/15 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 28.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2873 | 2025-01-20 | 5902626127732 |  | B76-7320 | B76-7320 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 6/18 OP.100 SZT. KOŃĆÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 33.77 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2874 | 2025-01-20 | 5902626127749 |  | B76-7330 | B76-7330 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 10/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 24.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2875 | 2025-01-20 | 5902626127756 |  | B76-7340 | B76-7340 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 10/15 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 33.97 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2876 | 2025-01-20 | 5902626127763 |  | B76-7350 | B76-7350 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 10/18 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 41.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2877 | 2025-01-20 | 5902626127770 |  | B76-7360 | B76-7360 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 16/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 30.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2878 | 2025-01-20 | 5902626127787 |  | B76-7370 | B76-7370 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 16/15 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 33.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2879 | 2025-01-20 | 5902626127794 |  | B76-7380 | B76-7380 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 16/18 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 46.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2880 | 2025-01-20 | 5902626127800 |  | B76-7390 | B76-7390 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 25/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 62.41 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2881 | 2025-01-20 | 5902626127817 |  | B76-7400 | B76-7400 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 25/15 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 74.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2882 | 2025-01-20 | 5902626127824 |  | B76-7410 | B76-7410 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 25/20 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 124.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2883 | 2025-01-20 | 5902626127831 |  | B76-7420 | B76-7420 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 35/18 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 64.72 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 93.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2884 | 2025-01-20 | 5902626127848 |  | B76-7430 | B76-7430 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 35/20 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 121.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2885 | 2025-01-20 | 5902626127855 |  | B76-7440 | B76-7440 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 35/25 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 110.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2886 | 2025-01-20 | 5902626127862 |  | B76-7450 | B76-7450 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 50/22 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 185.83 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2887 | 2025-01-20 | 5902626127879 |  | B76-7460 | B76-7460 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 70/25 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 219.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2888 | 2025-01-20 | 5902626127886 |  | B76-7470 | B76-7470 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 95/30 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 301.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 496 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2889 | 2025-01-20 | 5902626127893 |  | B76-7480 | B76-7480 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 120/34 1 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 4.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 8.1 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2890 | 2025-01-20 | 5902626127909 |  | B76-7490 | B76-7490 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 150/38 1 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2891 | 2025-01-20 | 5902626153533 |  | B76-7510 | B76-7510 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 1,5/18 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 23.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 16.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2892 | 2025-01-20 | 5902626127916 |  | B76-7520 | B76-7520 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 4/18 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 34.85 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2893 | 2025-01-20 | 5902626132903 |  | B76-7530 | B76-7530 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 6/20 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 44.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2894 | 2025-01-20 | 5902626127923 |  | B76-7540 | B76-7540 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 10/20 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 58.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2895 | 2025-01-20 | 5902626127930 |  | B76-7550 | B76-7550 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 16/20 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 64.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2896 | 2025-01-20 | 5902626127947 |  | B76-7560 | B76-7560 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 25/18 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 53.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 81.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2897 | 2025-01-20 | 5902626127954 |  | B76-7570 | B76-7570 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 25/22 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 87.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2898 | 2025-01-20 | 5902626127961 |  | B76-7580 | B76-7580 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 25/25 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 73.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2899 | 2025-01-20 | 5902626133658 |  | B76-7590 | B76-7590 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 50/20 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 154.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2900 | 2025-01-20 | 5902626153878 |  | B76-7600 | B76-7600 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | H 2,5/18 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 27.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 18.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2901 | 2025-01-20 | 5902626127978 |  | B76-8010 | B76-8010 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,14/6/OP.100 SZT KOŃC.TUL.Z IZOLACJĄ | Na zamówienie | 10 | opak | 22.85 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2902 | 2025-01-20 | 5902626189785 |  | B76-8012 | B76-8012 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,14/6/F OP.100 SZT KOŃC.TUL.Z IZOLACJĄ | Na zamówienie | 10 | opak | 22.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2903 | 2025-01-20 | 5902626127985 |  | B76-8020 | B76-8020 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,25/8 OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 22.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2904 | 2025-01-20 | 5902626127992 |  | B76-8030 | B76-8030 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,25/6 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 22.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2905 | 2025-01-20 | 5902626128005 |  | B76-8040 | B76-8040 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,34/6 OP.100 SZT.KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 22.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2906 | 2025-01-20 | 5902626128012 |  | B76-8050 | B76-8050 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,34/8 OP.100 SZT.KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 23.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 5.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2907 | 2025-01-20 | 5902626128029 |  | B76-8060 | B76-8060 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,5/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 16.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 8.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2908 | 2025-01-20 | 5902626131050 |  | B76-8061 | B76-8061 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,5/8/DIN/BIAŁA/100 SZT KOŃC.TUL. IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 16.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2909 | 2025-01-20 | 5902626128036 |  | B76-8070 | B76-8070 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,5/6 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 14.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2910 | 2025-01-20 | 5902626136352 |  | B76-8071 | B76-8071 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,5/6/D 100 SZT. KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 14.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2911 | 2025-01-20 | 5902626128043 |  | B76-8080 | B76-8080 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,5/10 100 SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 23.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 9.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2912 | 2025-01-20 | 5902626131067 |  | B76-8081 | B76-8081 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,5/10/DIN/BIAŁA/100 SZT KOŃC.TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 18.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2913 | 2025-01-20 | 5902626128050 |  | B76-8090 | B76-8090 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,75/6 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 16.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 8.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2914 | 2025-01-20 | 5902626155650 |  | B76-8091 | B76-8091 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,75/6/DIN OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 16.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2915 | 2025-01-20 | 5902626128067 |  | B76-8100 | B76-8100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,75/8 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 13.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 8.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2916 | 2025-01-20 | 5902626138363 |  | B76-8101 | B76-8101 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,75/8/DIN/OP.100 SZT KOŃC TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 11.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 10.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2917 | 2025-01-20 | 5902626131081 |  | B76-8102 | B76-8102 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,75/8/F/NIEB./OP.100 SZT KOŃC.TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 11.75 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2918 | 2025-01-20 | 5902626128074 |  | B76-8110 | B76-8110 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,75/10 OP.100 SZT KOŃC TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 9.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2919 | 2025-01-20 | 5902626155315 |  | B76-8111 | B76-8111 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,75/10/D OP.100 SZT KOŃC TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 19.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2920 | 2025-01-20 | 5902626155186 |  | B76-8112 | B76-8112 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0,75/10/F OP.100 SZT KOŃC TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 19.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2921 | 2025-01-20 | 5902626128081 |  | B76-8120 | B76-8120 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/8 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 13.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 9.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2922 | 2025-01-20 | 5902626128098 |  | B76-8121 | B76-8121 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/8 DIN/CZERW.OP.100 SZT KOŃC TUL IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 11.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2923 | 2025-01-20 | 5902626156800 |  | B76-8122 | B76-8122 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/8/F OP.100 SZT KOŃC TUL IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 11.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2924 | 2025-01-20 | 5902626128104 |  | B76-8130 | B76-8130 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/6 OP.100 SZT KOŃC TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 15.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 8.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2925 | 2025-01-20 | 5902626138936 |  | B76-8131 | B76-8131 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/6/DIN/OP.100 SZT KOŃC.TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 14.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2926 | 2025-01-20 | 5902626156817 |  | B76-8132 | B76-8132 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/6/F OP.100 SZT KOŃC.TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 14.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2927 | 2025-01-20 | 5902626128111 |  | B76-8140 | B76-8140 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/10 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 23.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2928 | 2025-01-20 | 5902626137755 |  | B76-8141 | B76-8141 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/10/D/CZERW./OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 17.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2929 | 2025-01-20 | 5902626156824 |  | B76-8142 | B76-8142 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/10/F OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 17.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2930 | 2025-01-20 | 5902626128128 |  | B76-8150 | B76-8150 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/12 OP.100 SZT KOŃC TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 29.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2931 | 2025-01-20 | 5902626128135 |  | B76-8151 | B76-8151 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/12/DIN/CZERW/OP.100 SZT KOŃC.TUL.IZ. | Na zamówienie | 10 | opak | 21.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2932 | 2025-01-20 | 5902626156831 |  | B76-8152 | B76-8152 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1/12/F OP.100 SZT KOŃC.TUL.IZ. | Na zamówienie | 10 | opak | 21.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2933 | 2025-01-20 | 5902626128142 |  | B76-8160 | B76-8160 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 11.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 11.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2934 | 2025-01-20 | 5902626139612 |  | B76-8161 | B76-8161 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/8 /DIN/CZARNA OP.100 SZT. KOŃC.TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 12.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2935 | 2025-01-20 | 5902626156848 |  | B76-8162 | B76-8162 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/8/F OP.100 SZT. KOŃC.TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 12.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2936 | 2025-01-20 | 5902626128159 |  | B76-8170 | B76-8170 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/10 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 18.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 13.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2937 | 2025-01-20 | 5902626128166 |  | B76-8171 | B76-8171 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/10/DIN/CZAR/OP.100 SZT KOŃC.TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 17.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2938 | 2025-01-20 | 5902626156855 |  | B76-8172 | B76-8172 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/10/F OP.100 SZT KOŃC.TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 17.66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2939 | 2025-01-20 | 5902626128173 |  | B76-8180 | B76-8180 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/12 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 20.95 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 17.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2940 | 2025-01-20 | 5902626137809 |  | B76-8181 | B76-8181 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/12/D OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 20.95 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2941 | 2025-01-20 | 5902626156862 |  | B76-8182 | B76-8182 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/12/F OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 20.95 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2942 | 2025-01-20 | 5902626128180 |  | B76-8190 | B76-8190 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/18 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 24.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2943 | 2025-01-20 | 5902626139551 |  | B76-8191 | B76-8191 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/18 DIN OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 25.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2944 | 2025-01-20 | 5902626156879 |  | B76-8192 | B76-8192 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 1,5/18/F OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 25.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2945 | 2025-01-20 | 5902626128197 |  | B76-8200 | B76-8200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 15.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2946 | 2025-01-20 | 5902626156886 |  | B76-8201 | B76-8201 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/8 DIN OP.100 SZT KOŃĆ. TUL. IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 15.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2947 | 2025-01-20 | 5902626128203 |  | B76-8202 | B76-8202 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/8 F/SZARA/100 SZT KOŃĆ. TUL. IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 18.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2948 | 2025-01-20 | 5902626128210 |  | B76-8210 | B76-8210 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/10 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 19.75 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 19.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2949 | 2025-01-20 | 5902626156893 |  | B76-8211 | B76-8211 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/10/DIN OP.100 SZT KOŃC. TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 25.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2950 | 2025-01-20 | 5902626128227 |  | B76-8212 | B76-8212 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/10F/SZARA/OP.100 SZT KOŃC. TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 25.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2951 | 2025-01-20 | 5902626128234 |  | B76-8220 | B76-8220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/12 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 20.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 19.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2952 | 2025-01-20 | 5902626132491 |  | B76-8221 | B76-8221 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/12/D/NIEB.OP.100 SZT KOŃC TUL. IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 27.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2953 | 2025-01-20 | 5902626138745 |  | B76-8222 | B76-8222 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/12/F OP.100 SZT.KOŃC.TUL Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 27.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2954 | 2025-01-20 | 5902626128241 |  | B76-8230 | B76-8230 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/18 OP.100 SZT KOŃC TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 24.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2955 | 2025-01-20 | 5902626156909 |  | B76-8231 | B76-8231 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/18/DIN OP.100 SZT KOŃC TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 24.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2956 | 2025-01-20 | 5902626156916 |  | B76-8232 | B76-8232 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2,5/18/F OP.100 SZT KOŃC TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 25.69 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 30 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2957 | 2025-01-20 | 5902626128258 |  | B76-8240 | B76-8240 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 4/9 OP.100 SZT. KOŃC. TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 22.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2958 | 2025-01-20 | 5902626156923 |  | B76-8241 | B76-8241 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 4/9/DIN OP.100 SZT. KOŃC. TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 29 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2959 | 2025-01-20 | 5902626140441 |  | B76-8242 | B76-8242 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 4/9 F/POMARAŃCZ./OP.100 SZT. KOŃC. TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 29 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2960 | 2025-01-20 | 5902626128265 |  | B76-8250 | B76-8250 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 4/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 25.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 61.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2961 | 2025-01-20 | 5902626156930 |  | B76-8251 | B76-8251 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 4/12/DIN OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 37.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2962 | 2025-01-20 | 5902626137595 |  | B76-8252 | B76-8252 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 4/12/F/POMARAŃ/100SZT. KOŃC.TUL. IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 37.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2963 | 2025-01-20 | 5902626128272 |  | B76-8260 | B76-8260 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 4/18 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 33.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2964 | 2025-01-20 | 5902626156947 |  | B76-8261 | B76-8261 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 4/18/DIN OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 44.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2965 | 2025-01-20 | 5902626156954 |  | B76-8262 | B76-8262 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 4/18/F OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 44.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2966 | 2025-01-20 | 5902626128289 |  | B76-8270 | B76-8270 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 6/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 32.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2967 | 2025-01-20 | 5902626128296 |  | B76-8271 | B76-8271 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 6/12/D/K.ŻÓŁ/OP.100 SZT KOŃĆ.TUL Z IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 32.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2968 | 2025-01-20 | 5902626137601 |  | B76-8272 | B76-8272 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 6/12;F;/ZIEL.OP.100 SZT.KOŃC.TUL Z IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 32.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2969 | 2025-01-20 | 5902626128302 |  | B76-8280 | B76-8280 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 6/18 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 38.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2970 | 2025-01-20 | 5902626152499 |  | B76-8281 | B76-8281 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 6/18/DIN/ŻÓŁTY/ OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 38.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2971 | 2025-01-20 | 5902626128319 |  | B76-8290 | B76-8290 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 10/12 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 44.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2972 | 2025-01-20 | 5902626128326 |  | B76-8291 | B76-8291 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 10/12/DIN/CZER/OP.100 SZT KOŃC.TUL IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 44.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2973 | 2025-01-20 | 5902626148003 |  | B76-8292 | B76-8292 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 10/12/F/BRĄZ/OP.100 SZT KOŃC.TUL IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 44.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2974 | 2025-01-20 | 5902626128333 |  | B76-8300 | B76-8300 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 10/18 OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 55.52 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2975 | 2025-01-20 | 5902626136154 |  | B76-8301 | B76-8301 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 10/18 DIN OP.100 SZT KOŃC. TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 55.52 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2976 | 2025-01-20 | 5902626138769 |  | B76-8302 | B76-8302 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 10/18/F OP.100 SZT.KOŃCÓWKA Z IZOLACJĄ | Na zamówienie | 10 | opak | 55.52 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2977 | 2025-01-20 | 5902626128340 |  | B76-8310 | B76-8310 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 16/12 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 53.92 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 61.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2978 | 2025-01-20 | 5902626132101 |  | B76-8311 | B76-8311 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 16/12 DIN/NIEB/100SZT KOŃC TUL Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 53.92 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2979 | 2025-01-20 | 5902626128357 |  | B76-8320 | B76-8320 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 16/18 OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 74.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2980 | 2025-01-20 | 5902626138585 |  | B76-8321 | B76-8321 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 16/18 DIN/NIEB/OP.100SZT KOŃC.TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 74.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2981 | 2025-01-20 | 5902626128364 |  | B76-8322 | B76-8322 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 16/18F/BIAŁA/OP.100SZT KOŃC.TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 74.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2982 | 2025-01-20 | 5902626128371 |  | B76-8330 | B76-8330 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 25/16 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 50.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2983 | 2025-01-20 | 5902626144548 |  | B76-8331 | B76-8331 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 25/16 DIN/ŻÓŁTY/ OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 50.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2984 | 2025-01-20 | 5902626156961 |  | B76-8332 | B76-8332 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 25/16/F OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 50.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2985 | 2025-01-20 | 5902626128388 |  | B76-8340 | B76-8340 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 25/22 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 57.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2986 | 2025-01-20 | 5902626138431 |  | B76-8341 | B76-8341 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 25/22/DIN ŻÓŁTA/OP.50SZT KOŃC.TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 57.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2987 | 2025-01-20 | 5902626138776 |  | B76-8342 | B76-8342 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 25/22/F/CZAR.OP.50SZT.KOŃC.TUL.IZ. | Na zamówienie | 10 | opak | 57.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2988 | 2025-01-20 | 5902626128395 |  | B76-8350 | B76-8350 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 35/16 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 68.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2989 | 2025-01-20 | 5902626139421 |  | B76-8351 | B76-8351 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 35/16 DIN/CZERW./OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 68.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2990 | 2025-01-20 | 5902626128401 |  | B76-8360 | B76-8360 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 35/25 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 87.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2991 | 2025-01-20 | 5902626138752 |  | B76-8361 | B76-8361 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 35/25/D OP.50SZT.KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 87.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2992 | 2025-01-20 | 5902626128418 |  | B76-8370 | B76-8370 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 50/20 OP.50SZT.KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 108.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2993 | 2025-01-20 | 5902626185893 |  | B76-8376 | B76-8376 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 50/20 DIN OP.50 SZT.KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 108.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2994 | 2025-01-20 | 5902626128425 |  | B76-8380 | B76-8380 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 50/25 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 125.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2995 | 2025-01-20 | 5902626155643 |  | B76-8381 | B76-8381 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 50/25 DIN OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 125.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2996 | 2025-01-20 | 5902626128432 |  | B76-8390 | B76-8390 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 70/20 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 269.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2997 | 2025-01-20 | 5902626128449 |  | B76-8400 | B76-8400 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 95/25 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 285.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2998 | 2025-01-20 | 5902626128456 |  | B76-8410 | B76-8410 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 120/27 1 SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | szt. | 6.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 | 9.1 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
2999 | 2025-01-20 | 5902626128463 |  | B76-8420 | B76-8420 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 150/32 1 SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | szt. | 7.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3000 | 2025-01-20 | 5902626128470 |  | B76-8430 | B76-8430 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0.75/12 100SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 21.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3001 | 2025-01-20 | 5902626155193 |  | B76-8431 | B76-8431 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 0.75/12/DIN 100SZT. KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 21.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3002 | 2025-01-20 | 5902626128487 |  | B76-8480 | B76-8480 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 10/15 100SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 100.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3003 | 2025-01-20 | 5902626198534 |  | B76-8481 | B76-8481 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 10/15/DIN 100 SZT.KOŃCÓWKA TULEJKOWA Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 46.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3004 | 2025-01-20 | 5902626128500 |  | B77-1010 | B77-1010 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X0,5 OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 36.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 105.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3005 | 2025-01-20 | 5902626133832 |  | B77-1011 | B77-1011 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X0,5DIN OP.100 SZT KOŃC.TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 36.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3006 | 2025-01-20 | 5902626128524 |  | B77-1020 | B77-1020 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X0,75 OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 37.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3007 | 2025-01-20 | 5902626128531 |  | B77-1021 | B77-1021 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X0,75/DIN/SZARA/100SZT/KOŃC.TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 37.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3008 | 2025-01-20 | 5902626128548 |  | B77-1022 | B77-1022 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X0,75/F/NIEB/OP.100SZT KOŃC.TUL.IZ. | Na zamówienie | 10 | opak | 44.29 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3009 | 2025-01-20 | 5902626128562 |  | B77-1030 | B77-1030 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X1 OP.100SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 39.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3010 | 2025-01-20 | 5902626141080 |  | B77-1031 | B77-1031 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X1 DIN /CZERW./100SZT. KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 39.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3011 | 2025-01-20 | 5902626128579 |  | B77-1040 | B77-1040 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X1,5 OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 37.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 12.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3012 | 2025-01-20 | 5902626128586 |  | B77-1041 | B77-1041 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X1,5/DIN/CZAR/OP.100SZT KOŃĆ.TUL.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 37.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3013 | 2025-01-20 | 5902626128593 |  | B77-1050 | B77-1050 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X2,5 OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 27.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 30.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3014 | 2025-01-20 | 5902626155322 |  | B77-1052 | B77-1052 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X2,5F OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 27.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3015 | 2025-01-20 | 5902626128609 |  | B77-1060 | B77-1060 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X4 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 78.83 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 47.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3016 | 2025-01-20 | 5902626146955 |  | B77-1062 | B77-1062 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X4 F/POMARAŃCZ./OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 78.83 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3017 | 2025-01-20 | 5902626128616 |  | B77-1070 | B77-1070 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X6 OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL. Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 107.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 68.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3018 | 2025-01-20 | 5902626142674 |  | B77-1071 | B77-1071 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X6 DIN/ŻÓŁTA/OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 105.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3019 | 2025-01-20 | 5902626146948 |  | B77-1072 | B77-1072 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X6 F/ZIELONA/OP.100 SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 105.17 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3020 | 2025-01-20 | 5902626128623 |  | B77-1080 | B77-1080 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X10 OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 137.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 87 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3021 | 2025-01-20 | 5902626147297 |  | B77-1081 | B77-1081 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X10 DIN/CZERWONA/OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 137.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3022 | 2025-01-20 | 5902626185138 |  | B77-1082 | B77-1082 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2X10 F/BRĄZOWA/OP.100SZT KOŃCÓWKA TUL.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 137.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3023 | 2025-01-20 | 5902626128647 |  | B77-1090 | B77-1090 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2 X 16 OP.50 SZT KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 86.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 | 62.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3024 | 2025-01-20 | 5902626188610 |  | B77-1092 | B77-1092 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | HI 2 X 16/ F./ OP.50 SZT KOŃCÓWKA TULEJKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 86.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3025 | 2025-01-20 | 5902626151706 |  | B77-2010 | B77-2010 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 0,5/2 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 40.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3026 | 2025-01-20 | 5902626141813 |  | B77-2020 | B77-2020 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 0,5/2,5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 40.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3027 | 2025-01-20 | 5902626151713 |  | B77-2030 | B77-2030 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 0,5/3 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 43.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3028 | 2025-01-20 | 5902626146993 |  | B77-2040 | B77-2040 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 0,5/3,5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 43.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3029 | 2025-01-20 | 5902626128654 |  | B77-2050 | B77-2050 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 0,5/4 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 43.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 24.2 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3030 | 2025-01-20 | 5902626140328 |  | B77-2060 | B77-2060 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 0,5/5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 44.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3031 | 2025-01-20 | 5902626151720 |  | B77-2070 | B77-2070 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 1/2,5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 62.69 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3032 | 2025-01-20 | 5902626131364 |  | B77-2080 | B77-2080 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 1/3 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 49.55 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3033 | 2025-01-20 | 5902626151478 |  | B77-2090 | B77-2090 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 1/3,5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 58.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3034 | 2025-01-20 | 5902626128661 |  | B77-2100 | B77-2100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 1/4 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 54.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3035 | 2025-01-20 | 5902626128678 |  | B77-2110 | B77-2110 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 1/5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 51.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3036 | 2025-01-20 | 5902626128685 |  | B77-2120 | B77-2120 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 1/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 62.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3037 | 2025-01-20 | 5902626152031 |  | B77-2130 | B77-2130 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 1/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 70.69 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3038 | 2025-01-20 | 5902626191399 |  | B77-2140 | B77-2140 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 1/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 101.72 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3039 | 2025-01-20 | 5902626128692 |  | B77-2150 | B77-2150 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 2,5/3 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 57.54 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3040 | 2025-01-20 | 5902626192266 |  | B77-2160 | B77-2160 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 2,5/3,5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 66.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3041 | 2025-01-20 | 5902626128708 |  | B77-2170 | B77-2170 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 2,5/4 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 45.79 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3042 | 2025-01-20 | 5902626128715 |  | B77-2180 | B77-2180 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 2,5/5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 52.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3043 | 2025-01-20 | 5902626128722 |  | B77-2190 | B77-2190 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 2,5/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 66.41 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3044 | 2025-01-20 | 5902626132194 |  | B77-2200 | B77-2200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 2,5/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 81.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3045 | 2025-01-20 | 5902626134457 |  | B77-2210 | B77-2210 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 2,5/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 92.75 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3046 | 2025-01-20 | 5902626138455 |  | B77-2220 | B77-2220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 2,5/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 104.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 133.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3047 | 2025-01-20 | 5902626128739 |  | B77-2230 | B77-2230 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 6/4 OP 100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 88.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3048 | 2025-01-20 | 5902626128746 |  | B77-2240 | B77-2240 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 6/5 OP 100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 74.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3049 | 2025-01-20 | 5902626128753 |  | B77-2250 | B77-2250 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 6/6 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 82.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3050 | 2025-01-20 | 5902626128760 |  | B77-2260 | B77-2260 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 6/8 OP 100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 102.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3051 | 2025-01-20 | 5902626128777 |  | B77-2270 | B77-2270 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 6/10 OP 100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 122.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3052 | 2025-01-20 | 5902626134471 |  | B77-2280 | B77-2280 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 6/12 OP 100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 136.81 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3053 | 2025-01-20 | 5902626128784 |  | B77-2290 | B77-2290 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 10/5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 122.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3054 | 2025-01-20 | 5902626128791 |  | B77-2300 | B77-2300 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 10/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 126.48 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3055 | 2025-01-20 | 5902626128807 |  | B77-2310 | B77-2310 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 10/8 OP 100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 133.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3056 | 2025-01-20 | 5902626128814 |  | B77-2320 | B77-2320 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 10/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 171.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3057 | 2025-01-20 | 5902626128821 |  | B77-2330 | B77-2330 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 10/12 OP 100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 233.45 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3058 | 2025-01-20 | 5902626145262 |  | B77-2340 | B77-2340 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 16/5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 209.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3059 | 2025-01-20 | 5902626128838 |  | B77-2350 | B77-2350 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 16/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 209.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3060 | 2025-01-20 | 5902626128845 |  | B77-2360 | B77-2360 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 16/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 194.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3061 | 2025-01-20 | 5902626128852 |  | B77-2370 | B77-2370 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 16/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 226.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3062 | 2025-01-20 | 5902626134488 |  | B77-2380 | B77-2380 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 16/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 277.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3063 | 2025-01-20 | 5902626147433 |  | B77-2390 | B77-2390 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 25/5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 389.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3064 | 2025-01-20 | 5902626128869 |  | B77-2400 | B77-2400 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 25/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 329.35 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3065 | 2025-01-20 | 5902626128876 |  | B77-2405 | B77-2405 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 35/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 460.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3066 | 2025-01-20 | 5902626128890 |  | B77-2410 | B77-2410 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 25/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 333.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3067 | 2025-01-20 | 5902626128906 |  | B77-2420 | B77-2420 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 25/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 368.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3068 | 2025-01-20 | 5902626128913 |  | B77-2430 | B77-2430 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 25/12 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 472.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3069 | 2025-01-20 | 5902626189624 |  | B77-2440 | B77-2440 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 25/16 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1107.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3070 | 2025-01-20 | 5902626192938 |  | B77-2460 | B77-2460 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 35/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 440.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3071 | 2025-01-20 | 5902626128920 |  | B77-2470 | B77-2470 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 35/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 481.48 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3072 | 2025-01-20 | 5902626128937 |  | B77-2480 | B77-2480 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 35/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 595.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3073 | 2025-01-20 | 5902626140786 |  | B77-2490 | B77-2490 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 35/16 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1142.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3074 | 2025-01-20 | 5902626152659 |  | B77-2500 | B77-2500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 50/6 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 638.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3075 | 2025-01-20 | 5902626128944 |  | B77-2510 | B77-2510 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 50/8 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 625.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3076 | 2025-01-20 | 5902626128951 |  | B77-2520 | B77-2520 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 50/10 OP 100 SZT KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 661.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3077 | 2025-01-20 | 5902626128968 |  | B77-2530 | B77-2530 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 50/12 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 750.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3078 | 2025-01-20 | 5902626137106 |  | B77-2540 | B77-2540 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 50/16 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 932.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3079 | 2025-01-20 | 5907570300491 |  | B77-2550 | B77-2550 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 70/6 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 934.85 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3080 | 2025-01-20 | 5902626128975 |  | B77-2560 | B77-2560 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 70/8 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 904.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3081 | 2025-01-20 | 5902626128982 |  | B77-2570 | B77-2570 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 70/10 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 909.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3082 | 2025-01-20 | 5902626128999 |  | B77-2580 | B77-2580 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 70/12 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1008.85 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3083 | 2025-01-20 | 5902626129002 |  | B77-2590 | B77-2590 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 70/16 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1213.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3084 | 2025-01-20 | 5902626149758 |  | B77-2600 | B77-2600 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 95/8 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1560.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3085 | 2025-01-20 | 5902626129019 |  | B77-2610 | B77-2610 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 95/10 OP 100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1571.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3086 | 2025-01-20 | 5902626129026 |  | B77-2620 | B77-2620 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 95/12 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1625.83 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 38.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3087 | 2025-01-20 | 5902626129033 |  | B77-2630 | B77-2630 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 95/16 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1781.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3088 | 2025-01-20 | 5902626137762 |  | B77-2640 | B77-2640 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 120/8 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1216.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3089 | 2025-01-20 | 5902626137779 |  | B77-2650 | B77-2650 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 120/10 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1217.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3090 | 2025-01-20 | 5902626133665 |  | B77-2660 | B77-2660 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 120/12 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1219.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3091 | 2025-01-20 | 5902626133733 |  | B77-2670 | B77-2670 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 120/16 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1508.92 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3092 | 2025-01-20 | 5902626196660 |  | B77-2680 | B77-2680 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 150/10 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 2707.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3093 | 2025-01-20 | 5902626145323 |  | B77-2690 | B77-2690 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 150/12 OP.50 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 2707.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3094 | 2025-01-20 | 5902626145316 |  | B77-2710 | B77-2710 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KO 185/12 OP.25 SZT. KOŃCÓWKA OCZKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1843.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 25 | 2665.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3095 | 2025-01-20 | 5902626146580 |  | B77-3030 | B77-3030 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 0,5/3 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 72.56 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 24.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3096 | 2025-01-20 | 5902626194307 |  | B77-3035 | B77-3035 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 0,5/3 PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 72.56 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3097 | 2025-01-20 | 5902626149734 |  | B77-3050 | B77-3050 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 0,5/4 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 75.52 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3098 | 2025-01-20 | 5902626194314 |  | B77-3055 | B77-3055 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 0,5/4 PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 75.52 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3099 | 2025-01-20 | 5902626146597 |  | B77-3060 | B77-3060 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 0,5/5 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 75.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3100 | 2025-01-20 | 5902626194321 |  | B77-3065 | B77-3065 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 0,5/5 PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 75.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3101 | 2025-01-20 | 5902626146436 |  | B77-3070 | B77-3070 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/2,5 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 105.72 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3102 | 2025-01-20 | 5902626129040 |  | B77-3080 | B77-3080 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/3 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 62.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3103 | 2025-01-20 | 5902626141608 |  | B77-3085 | B77-3085 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/3 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 45.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3104 | 2025-01-20 | 5902626129057 |  | B77-3090 | B77-3090 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/3,5 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 63.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3105 | 2025-01-20 | 5902626129064 |  | B77-3100 | B77-3100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/4 OP.100SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 59.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3106 | 2025-01-20 | 5902626139186 |  | B77-3105 | B77-3105 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/4PC OP.100SZT. KOŃC.OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 46.54 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3107 | 2025-01-20 | 5902626129071 |  | B77-3110 | B77-3110 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/5 OP.100SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 69.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3108 | 2025-01-20 | 5902626142056 |  | B77-3115 | B77-3115 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/5 PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 48.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3109 | 2025-01-20 | 5902626132552 |  | B77-3116 | B77-3116 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/5PCV OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 52.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3110 | 2025-01-20 | 5902626129088 |  | B77-3120 | B77-3120 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/6 OP.100SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 73.79 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3111 | 2025-01-20 | 5902626144371 |  | B77-3125 | B77-3125 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/6/PC OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 54.29 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3112 | 2025-01-20 | 5902626140267 |  | B77-3130 | B77-3130 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 87.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3113 | 2025-01-20 | 5902626157111 |  | B77-3135 | B77-3135 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/8/PC OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 76.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3114 | 2025-01-20 | 5902626129095 |  | B77-3140 | B77-3140 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 114.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 108.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3115 | 2025-01-20 | 5902626191573 |  | B77-3150 | B77-3150 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 1/12 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 112.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3116 | 2025-01-20 | 5902626138035 |  | B77-3160 | B77-3160 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/3 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 66.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3117 | 2025-01-20 | 5902626154455 |  | B77-3165 | B77-3165 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/3/PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 54.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3118 | 2025-01-20 | 5902626144944 |  | B77-3166 | B77-3166 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/3/PCV OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 64.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3119 | 2025-01-20 | 5907570308923 |  | B77-3170 | B77-3170 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/3,5 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 71.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3120 | 2025-01-20 | 5902626139629 |  | B77-3175 | B77-3175 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/3,5 PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 64.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3121 | 2025-01-20 | 5902626129101 |  | B77-3180 | B77-3180 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/4 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 64.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3122 | 2025-01-20 | 5902626132569 |  | B77-3185 | B77-3185 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/4PC OP.100SZT KOŃC. OCZK. Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 64.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3123 | 2025-01-20 | 5902626150129 |  | B77-3186 | B77-3186 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/4/PCV OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 64.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3124 | 2025-01-20 | 5902626129118 |  | B77-3190 | B77-3190 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/5 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 70.69 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3125 | 2025-01-20 | 5902626138486 |  | B77-3195 | B77-3195 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/5/PC OP.100SZT KOŃC. OCZK. Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 70.69 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3126 | 2025-01-20 | 5902626129125 |  | B77-3196 | B77-3196 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/5/PCV OP.100SZT KOŃC. OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 70.69 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3127 | 2025-01-20 | 5902626129132 |  | B77-3200 | B77-3200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/6 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 70.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3128 | 2025-01-20 | 5902626132576 |  | B77-3205 | B77-3205 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/6PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 70.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3129 | 2025-01-20 | 5907570306035 |  | B77-3206 | B77-3206 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/6 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 70.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 122 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3130 | 2025-01-20 | 5902626129149 |  | B77-3210 | B77-3210 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/8 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 90.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 147.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3131 | 2025-01-20 | 5902626138448 |  | B77-3215 | B77-3215 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/8PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 81.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3132 | 2025-01-20 | 5902626129156 |  | B77-3220 | B77-3220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/10 OP.100 SZT. | Na zamówienie | 10 | opak | 122.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 180.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3133 | 2025-01-20 | 5902626139179 |  | B77-3225 | B77-3225 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/10PC OP.100SZT.KOŃC.OCZK. | Na zamówienie | 10 | opak | 101.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3134 | 2025-01-20 | 5902626155902 |  | B77-3230 | B77-3230 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/12 OP.100SZT.KOŃC.OCZK. | Na zamówienie | 10 | opak | 128.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 1.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3135 | 2025-01-20 | 5902626156138 |  | B77-3235 | B77-3235 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 2,5/12/PC OP.100SZT.KOŃC.OCZK. | Na zamówienie | 10 | opak | 115.33 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3136 | 2025-01-20 | 5902626191443 |  | B77-3240 | B77-3240 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/3,5 PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 118.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3137 | 2025-01-20 | 5902626129163 |  | B77-3250 | B77-3250 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/4 OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 92.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3138 | 2025-01-20 | 5902626138929 |  | B77-3255 | B77-3255 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/4/PC/100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 84.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3139 | 2025-01-20 | 5902626129170 |  | B77-3260 | B77-3260 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/5 OP.100SZT. KOŃC. OCZK. Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 95.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3140 | 2025-01-20 | 5902626133276 |  | B77-3265 | B77-3265 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/5PC OP.100SZT. KOŃC.OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 78.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3141 | 2025-01-20 | 5902626132699 |  | B77-3266 | B77-3266 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/5PCV OP.100SZT. KOŃC.OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 78.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3142 | 2025-01-20 | 5902626129187 |  | B77-3270 | B77-3270 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 100.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3143 | 2025-01-20 | 5902626134082 |  | B77-3275 | B77-3275 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/6PC OP.100SZT. KOŃCÓWKA OCZK. IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 86.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3144 | 2025-01-20 | 5902626132705 |  | B77-3276 | B77-3276 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/6PCV OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZ. | Na zamówienie | 10 | opak | 86.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3145 | 2025-01-20 | 5902626129194 |  | B77-3280 | B77-3280 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/8 OP.100SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 115.62 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3146 | 2025-01-20 | 5902626129200 |  | B77-3285 | B77-3285 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/8PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. IZ. | Na zamówienie | 10 | opak | 103.55 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3147 | 2025-01-20 | 5902626137618 |  | B77-3286 | B77-3286 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/8PCV OP.100 SZT KOŃC. OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 103.55 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3148 | 2025-01-20 | 5902626129217 |  | B77-3290 | B77-3290 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/10 OP.100SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 153.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3149 | 2025-01-20 | 5902626139209 |  | B77-3295 | B77-3295 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/10 PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 141.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3150 | 2025-01-20 | 5902626139193 |  | B77-3296 | B77-3296 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/10PCV OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 141.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3151 | 2025-01-20 | 5902626129224 |  | B77-3300 | B77-3300 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/12 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 193.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3152 | 2025-01-20 | 5902626141967 |  | B77-3305 | B77-3305 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/12 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 159.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3153 | 2025-01-20 | 5902626129231 |  | B77-3310 | B77-3310 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 6/16 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 168.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3154 | 2025-01-20 | 5902626189204 |  | B77-3320 | B77-3320 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/4 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 209.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3155 | 2025-01-20 | 5902626189259 |  | B77-3325 | B77-3325 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/4 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 209.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3156 | 2025-01-20 | 5902626129248 |  | B77-3330 | B77-3330 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/5 OP.100SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 211.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3157 | 2025-01-20 | 5902626147419 |  | B77-3335 | B77-3335 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/5PC OP.100SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 211.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3158 | 2025-01-20 | 5902626129255 |  | B77-3340 | B77-3340 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/6 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 219.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3159 | 2025-01-20 | 5902626139216 |  | B77-3345 | B77-3345 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/6PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 219.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3160 | 2025-01-20 | 5902626129262 |  | B77-3350 | B77-3350 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 214.75 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3161 | 2025-01-20 | 5902626140625 |  | B77-3355 | B77-3355 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/8 PC OP.100 SZT. KOŃC.OCZK.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 214.75 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3162 | 2025-01-20 | 5902626129279 |  | B77-3360 | B77-3360 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 243.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3163 | 2025-01-20 | 5902626138998 |  | B77-3365 | B77-3365 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/10 PC OP.100 SZT KONCOWKA OCZK. IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 243.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 384.3 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3164 | 2025-01-20 | 5902626136185 |  | B77-3370 | B77-3370 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/12 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 306.95 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3165 | 2025-01-20 | 5902626138592 |  | B77-3375 | B77-3375 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 10/12PC OP.100SZT KOŃC. OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 295.48 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3166 | 2025-01-20 | 5902626151485 |  | B77-3380 | B77-3380 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/5 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 299.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3167 | 2025-01-20 | 5902626188627 |  | B77-3385 | B77-3385 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/5 /PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 288.35 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3168 | 2025-01-20 | 5902626129293 |  | B77-3390 | B77-3390 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/6 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 300.43 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3169 | 2025-01-20 | 5902626139223 |  | B77-3395 | B77-3395 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/6PC OP.100 SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 300.43 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3170 | 2025-01-20 | 5902626129309 |  | B77-3400 | B77-3400 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/8 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 305.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3171 | 2025-01-20 | 5902626134426 |  | B77-3405 | B77-3405 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/8PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 305.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3172 | 2025-01-20 | 5902626139230 |  | B77-3406 | B77-3406 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/8PCV OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 305.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3173 | 2025-01-20 | 5902626129316 |  | B77-3410 | B77-3410 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 340.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3174 | 2025-01-20 | 5902626134792 |  | B77-3415 | B77-3415 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/10PC OP.100SZT KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 340.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 552.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3175 | 2025-01-20 | 5902626131180 |  | B77-3420 | B77-3420 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/12 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 372.37 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3176 | 2025-01-20 | 5902626139247 |  | B77-3425 | B77-3425 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 16/12PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 355.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3177 | 2025-01-20 | 5902626129323 |  | B77-3440 | B77-3440 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 25/6 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 491.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3178 | 2025-01-20 | 5902626147907 |  | B77-3445 | B77-3445 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 25/6PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 469.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3179 | 2025-01-20 | 5902626129330 |  | B77-3450 | B77-3450 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 25/8 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 497.54 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3180 | 2025-01-20 | 5902626134433 |  | B77-3455 | B77-3455 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 25/8PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 474.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3181 | 2025-01-20 | 5902626129347 |  | B77-3460 | B77-3460 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 25/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 543.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3182 | 2025-01-20 | 5902626139254 |  | B77-3465 | B77-3465 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 25/10PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 518.63 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3183 | 2025-01-20 | 5902626129354 |  | B77-3470 | B77-3470 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 25/12 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 572.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3184 | 2025-01-20 | 5902626152680 |  | B77-3475 | B77-3475 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 25/12PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 546.19 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3185 | 2025-01-20 | 5902626135966 |  | B77-3480 | B77-3480 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 25/16 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1079.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3186 | 2025-01-20 | 5902626147914 |  | B77-3490 | B77-3490 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/6 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 586.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3187 | 2025-01-20 | 5902626188399 |  | B77-3495 | B77-3495 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/6 PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 615.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3188 | 2025-01-20 | 5902626129361 |  | B77-3500 | B77-3500 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/8 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 587.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3189 | 2025-01-20 | 5902626147396 |  | B77-3505 | B77-3505 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/8 PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 587.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3190 | 2025-01-20 | 5902626129378 |  | B77-3510 | B77-3510 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 667.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3191 | 2025-01-20 | 5902626154295 |  | B77-3515 | B77-3515 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/10PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 667.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3192 | 2025-01-20 | 5902626141868 |  | B77-3520 | B77-3520 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/12 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 776.35 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3193 | 2025-01-20 | 5902626157913 |  | B77-3525 | B77-3525 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/12 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 740.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3194 | 2025-01-20 | 5902626135973 |  | B77-3530 | B77-3530 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/16 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1120.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3195 | 2025-01-20 | 5902626139261 |  | B77-3535 | B77-3535 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 35/16PC OP.100SZT. KOŃC. OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 961.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3196 | 2025-01-20 | 5902626147860 |  | B77-3540 | B77-3540 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 50/6 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 903.29 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3197 | 2025-01-20 | 5902626129385 |  | B77-3550 | B77-3550 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 50/8 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 931.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3198 | 2025-01-20 | 5902626155483 |  | B77-3555 | B77-3555 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 50/8PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 904.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3199 | 2025-01-20 | 5902626129392 |  | B77-3560 | B77-3560 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 50/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 929.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3200 | 2025-01-20 | 5902626157401 |  | B77-3565 | B77-3565 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 50/10PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 902.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3201 | 2025-01-20 | 5902626151898 |  | B77-3570 | B77-3570 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 50/12 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1008.41 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3202 | 2025-01-20 | 5902626151966 |  | B77-3575 | B77-3575 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 50/12PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 979.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3203 | 2025-01-20 | 5902626129408 |  | B77-3600 | B77-3600 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 70/8 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1215.77 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3204 | 2025-01-20 | 5902626149628 |  | B77-3605 | B77-3605 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 70/8PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1215.77 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3205 | 2025-01-20 | 5902626129415 |  | B77-3610 | B77-3610 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 70/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1291.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3206 | 2025-01-20 | 5902626143626 |  | B77-3615 | B77-3615 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 70/10 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1291.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3207 | 2025-01-20 | 5902626129422 |  | B77-3620 | B77-3620 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 70/12 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1345.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3208 | 2025-01-20 | 5902626129439 |  | B77-3640 | B77-3640 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 95/8 OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1584.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3209 | 2025-01-20 | 5902626193195 |  | B77-3645 | B77-3645 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 95/8 PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1584.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3210 | 2025-01-20 | 5902626129446 |  | B77-3650 | B77-3650 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 95/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1610.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 4326 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3211 | 2025-01-20 | 5902626190606 |  | B77-3655 | B77-3655 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 95/10 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1610.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3212 | 2025-01-20 | 5902626129453 |  | B77-3660 | B77-3660 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 95/12 OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1864.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3213 | 2025-01-20 | 5902626192914 |  | B77-3665 | B77-3665 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 95/12 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1812.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3214 | 2025-01-20 | 5902626147921 |  | B77-3680 | B77-3680 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 120/8 OP.50 SZT KOŃC. OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1461.95 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3215 | 2025-01-20 | 5902626193201 |  | B77-3685 | B77-3685 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 120/8 PC OP.50 SZT KOŃC. OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1204.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3216 | 2025-01-20 | 5902626147990 |  | B77-3690 | B77-3690 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 120/10 OP.50SZT. KOŃC.OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1403.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3217 | 2025-01-20 | 5902626139278 |  | B77-3695 | B77-3695 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 120/10PC OP.50SZT. KOŃC.OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1204.64 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3218 | 2025-01-20 | 5902626129460 |  | B77-3700 | B77-3700 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 120/12 OP.50 SZT KOŃC. OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1467.74 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3219 | 2025-01-20 | 5902626192907 |  | B77-3705 | B77-3705 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 120/12 PC OP.50 SZT KOŃC. OCZK. Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 1239.17 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3220 | 2025-01-20 | 5902626129477 |  | B77-3710 | B77-3710 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KOI 120/16 OP.50 SZT KOŃCÓWKA OCZK.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 2016.38 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3221 | 2025-01-20 | 5902626141974 |  | B77-4026 | B77-4026 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 1/3 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 46.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3222 | 2025-01-20 | 5902626152406 |  | B77-4046 | B77-4046 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 1/4/PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 46.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3223 | 2025-01-20 | 5902626145941 |  | B77-4056 | B77-4056 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 1/5 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 46.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 95 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3224 | 2025-01-20 | 5902626144685 |  | B77-4076 | B77-4076 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 1/8/PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 60.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3225 | 2025-01-20 | 5902626145958 |  | B77-4086 | B77-4086 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 1/10 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 82.3 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3226 | 2025-01-20 | 5902626141134 |  | B77-4096 | B77-4096 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 2,5/3 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 54.72 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3227 | 2025-01-20 | 5902626139285 |  | B77-4116 | B77-4116 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 2,5/4 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 66.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3228 | 2025-01-20 | 5902626139292 |  | B77-4126 | B77-4126 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 2,5/5 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 70 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3229 | 2025-01-20 | 5902626139346 |  | B77-4136 | B77-4136 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 2,5/6 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 62.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3230 | 2025-01-20 | 5902626142889 |  | B77-4146 | B77-4146 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 2,5/8 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 66.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 147 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3231 | 2025-01-20 | 5902626145965 |  | B77-4156 | B77-4156 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 2,5/10 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 89.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3232 | 2025-01-20 | 5902626139308 |  | B77-4166 | B77-4166 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 2,5/12 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 115.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3233 | 2025-01-20 | 5902626145972 |  | B77-4176 | B77-4176 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 6/4 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 79.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3234 | 2025-01-20 | 5902626150051 |  | B77-4186 | B77-4186 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 6/5 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 74.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3235 | 2025-01-20 | 5902626139094 |  | B77-4196 | B77-4196 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 6/6 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 95.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3236 | 2025-01-20 | 5902626139100 |  | B77-4206 | B77-4206 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 6/8 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 112.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3237 | 2025-01-20 | 5902626145989 |  | B77-4216 | B77-4216 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | LOI 6/10 PCV OP.100 SZT. KOŃCÓWKA | Na zamówienie | 10 | opak | 117.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3238 | 2025-01-20 | 5902626129590 |  | B77-5020 | B77-5020 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 0,5/3 OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 88.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3239 | 2025-01-20 | 5902626129606 |  | B77-5040 | B77-5040 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 0,5/4 OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 88.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 31.4 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3240 | 2025-01-20 | 5902626142780 |  | B77-5060 | B77-5060 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/2,5 OP.100 SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 101.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3241 | 2025-01-20 | 5902626129613 |  | B77-5070 | B77-5070 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/3 OP.100 SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 63.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3242 | 2025-01-20 | 5902626143695 |  | B77-5075 | B77-5075 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/3 PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 70.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3243 | 2025-01-20 | 5902626148553 |  | B77-5076 | B77-5076 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/3 PCV OP.100 SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 76.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3244 | 2025-01-20 | 5902626142797 |  | B77-5080 | B77-5080 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/3,5 OP.100 SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 63.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3245 | 2025-01-20 | 5902626151362 |  | B77-5086 | B77-5086 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/3,5 PCV OP.100 SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 67.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3246 | 2025-01-20 | 5902626129620 |  | B77-5090 | B77-5090 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/4 OP.100 SZT.KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 59.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 70.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3247 | 2025-01-20 | 5902626139315 |  | B77-5095 | B77-5095 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/4 PC OP.100 SZT.KOŃCÓWKA WID.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 61.25 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3248 | 2025-01-20 | 5902626140458 |  | B77-5096 | B77-5096 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/4 PCV OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 66.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3249 | 2025-01-20 | 5902626129637 |  | B77-5100 | B77-5100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/5 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 63.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3250 | 2025-01-20 | 5902626187279 |  | B77-5105 | B77-5105 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/5/PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 69.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3251 | 2025-01-20 | 5902626151379 |  | B77-5106 | B77-5106 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/5 PCV OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 76.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3252 | 2025-01-20 | 5902626129644 |  | B77-5110 | B77-5110 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 71.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3253 | 2025-01-20 | 5902626150136 |  | B77-5115 | B77-5115 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 1/6/PC OP.100 SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 79.39 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3254 | 2025-01-20 | 5902626129651 |  | B77-5150 | B77-5150 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/3 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 75.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3255 | 2025-01-20 | 5902626139360 |  | B77-5155 | B77-5155 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/3 PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 83.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3256 | 2025-01-20 | 5902626129668 |  | B77-5160 | B77-5160 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/3,5 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID. IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 79.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3257 | 2025-01-20 | 5902626151386 |  | B77-5165 | B77-5165 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/3,5 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 87.54 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3258 | 2025-01-20 | 5902626129675 |  | B77-5170 | B77-5170 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/4 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 66.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3259 | 2025-01-20 | 5902626132743 |  | B77-5171 | B77-5171 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/4 PCV OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 65.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3260 | 2025-01-20 | 5902626133849 |  | B77-5175 | B77-5175 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/4/ PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 68.47 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3261 | 2025-01-20 | 5902626129682 |  | B77-5180 | B77-5180 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/5 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 76.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3262 | 2025-01-20 | 5902626139162 |  | B77-5185 | B77-5185 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/5/PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 85.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3263 | 2025-01-20 | 5902626129699 |  | B77-5186 | B77-5186 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/5PCV OP.100SZT KOŃCÓWKA WID. IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 66.41 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3264 | 2025-01-20 | 5902626129705 |  | B77-5190 | B77-5190 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/6 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 90.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3265 | 2025-01-20 | 5902626139155 |  | B77-5195 | B77-5195 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/6/PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 97.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3266 | 2025-01-20 | 5902626144531 |  | B77-5196 | B77-5196 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/6/PCV OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 76.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3267 | 2025-01-20 | 5902626129712 |  | B77-5200 | B77-5200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/8 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 205.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3268 | 2025-01-20 | 5902626187828 |  | B77-5205 | B77-5205 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/8 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 316.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3269 | 2025-01-20 | 5902626144425 |  | B77-5220 | B77-5220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/12 OP.100 SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 332.76 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3270 | 2025-01-20 | 5902626144524 |  | B77-5225 | B77-5225 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 2,5/12/PC OP.100 SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 363.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3271 | 2025-01-20 | 5902626151461 |  | B77-5230 | B77-5230 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/3,5 OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 121.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3272 | 2025-01-20 | 5902626129729 |  | B77-5240 | B77-5240 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/4 OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 113.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3273 | 2025-01-20 | 5902626144807 |  | B77-5245 | B77-5245 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/4/PC/OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 127.58 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3274 | 2025-01-20 | 5902626129736 |  | B77-5250 | B77-5250 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/5 OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 105.9 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3275 | 2025-01-20 | 5902626139575 |  | B77-5255 | B77-5255 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/5 PC OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 121.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3276 | 2025-01-20 | 5902626129743 |  | B77-5260 | B77-5260 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/6 OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 126.67 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3277 | 2025-01-20 | 5902626139414 |  | B77-5265 | B77-5265 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/6 PC OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 141.83 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3278 | 2025-01-20 | 5902626129750 |  | B77-5270 | B77-5270 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/8 OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 130.04 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3279 | 2025-01-20 | 5902626186210 |  | B77-5275 | B77-5275 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/8 PC OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 133.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3280 | 2025-01-20 | 5902626155490 |  | B77-5276 | B77-5276 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/8PCV OP.100SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 156.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3281 | 2025-01-20 | 5902626129767 |  | B77-5280 | B77-5280 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 235.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3282 | 2025-01-20 | 5902626197674 |  | B77-5285 | B77-5285 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/10PC OP.100 SZT.KOŃCÓWKA IGIEŁ.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 251.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3283 | 2025-01-20 | 5902626129774 |  | B77-5286 | B77-5286 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 6/10PCV OP.100SZT KOŃCÓWKA WID. IZ | Na zamówienie | 10 | opak | 279.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3284 | 2025-01-20 | 5902626137786 |  | B77-5310 | B77-5310 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 10/5 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 258.61 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3285 | 2025-01-20 | 5902626143664 |  | B77-5315 | B77-5315 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 10/5PC OP.100 SZT. KOŃCÓWKA WID.IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 266.39 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3286 | 2025-01-20 | 5902626129804 |  | B77-5320 | B77-5320 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 10/6 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 262.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3287 | 2025-01-20 | 5902626186203 |  | B77-5325 | B77-5325 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 10/6 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 270.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3288 | 2025-01-20 | 5902626136222 |  | B77-5330 | B77-5330 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 10/8 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 285.43 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3289 | 2025-01-20 | 5902626159092 |  | B77-5335 | B77-5335 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 10/8 PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 294 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3290 | 2025-01-20 | 5902626136239 |  | B77-5340 | B77-5340 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 10/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 599.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3291 | 2025-01-20 | 5902626147013 |  | B77-5345 | B77-5345 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 10/10PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 511.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3292 | 2025-01-20 | 5902626197339 |  | B77-5350 | B77-5350 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 16/5 OP.100SZT.KOŃCÓWKA WID.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 440.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3293 | 2025-01-20 | 5902626199012 |  | B77-5355 | B77-5355 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 16/5 PC OP. 100 SZT. KOŃCÓWKA WID.Z IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 453.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3294 | 2025-01-20 | 5902626133719 |  | B77-5360 | B77-5360 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 16/6 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 445.69 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3295 | 2025-01-20 | 5902626133825 |  | B77-5365 | B77-5365 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 16/6PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 459.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3296 | 2025-01-20 | 5902626133726 |  | B77-5370 | B77-5370 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 16/8 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 454.48 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3297 | 2025-01-20 | 5902626146894 |  | B77-5375 | B77-5375 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 16/8PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 468.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3298 | 2025-01-20 | 5902626157272 |  | B77-5380 | B77-5380 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 16/10 OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 677.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3299 | 2025-01-20 | 5902626157364 |  | B77-5385 | B77-5385 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KWI 16/10PC OP.100SZT KOŃCÓWKA WID.Z IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 672.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3300 | 2025-01-20 | 5902626151737 |  | B77-6010 | B77-6010 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 0,5/2 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 84.34 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3301 | 2025-01-20 | 5902626147365 |  | B77-6030 | B77-6030 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 0,5/3 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 61.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3302 | 2025-01-20 | 5902626151751 |  | B77-6040 | B77-6040 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 0,5/3,5 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 80.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3303 | 2025-01-20 | 5902626129811 |  | B77-6050 | B77-6050 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 0,5/4 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 95.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3304 | 2025-01-20 | 5902626151768 |  | B77-6060 | B77-6060 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 0,5/5 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 95.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3305 | 2025-01-20 | 5902626129828 |  | B77-6070 | B77-6070 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 1/3 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 59.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3306 | 2025-01-20 | 5902626138370 |  | B77-6080 | B77-6080 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 1/3,5 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 71.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3307 | 2025-01-20 | 5902626129835 |  | B77-6090 | B77-6090 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 1/4 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 59.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3308 | 2025-01-20 | 5902626129842 |  | B77-6091 | B77-6091 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 1/4W OP=100 SZT KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 62.44 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3309 | 2025-01-20 | 5902626145200 |  | B77-6100 | B77-6100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 1/5 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 57.11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3310 | 2025-01-20 | 5902626134754 |  | B77-6110 | B77-6110 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 1/6 OP=100 SZT KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 59.92 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3311 | 2025-01-20 | 5902626134785 |  | B77-6150 | B77-6150 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 2.5/3 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 63.29 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3312 | 2025-01-20 | 5902626145217 |  | B77-6160 | B77-6160 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 2.5/3,5 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 63.29 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3313 | 2025-01-20 | 5902626129859 |  | B77-6170 | B77-6170 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 2.5/4 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 62.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3314 | 2025-01-20 | 5902626139568 |  | B77-6171 | B77-6171 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 2.5/4 W OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 77.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3315 | 2025-01-20 | 5902626129866 |  | B77-6180 | B77-6180 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 2.5/5 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 66 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3316 | 2025-01-20 | 5902626132132 |  | B77-6190 | B77-6190 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 2.5/6 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 80.35 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3317 | 2025-01-20 | 5902626155261 |  | B77-6200 | B77-6200 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 2.5/8 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 162.55 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3318 | 2025-01-20 | 5907570300286 |  | B77-6210 | B77-6210 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 2.5/10 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 186.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3319 | 2025-01-20 | 5902626132156 |  | B77-6240 | B77-6240 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 6/4 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 92.72 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3320 | 2025-01-20 | 5902626129873 |  | B77-6250 | B77-6250 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 6/5 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 100.75 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3321 | 2025-01-20 | 5902626129880 |  | B77-6260 | B77-6260 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 6/6 OP=100 SZT. KOŃĆÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 108.1 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3322 | 2025-01-20 | 5902626132149 |  | B77-6270 | B77-6270 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 6/8 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 125.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3323 | 2025-01-20 | 5902626138844 |  | B77-6280 | B77-6280 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 6/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 169.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3324 | 2025-01-20 | 5902626129897 |  | B77-6310 | B77-6310 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 10/5 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 179.35 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3325 | 2025-01-20 | 5902626145224 |  | B77-6320 | B77-6320 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 10/6 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 200.65 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3326 | 2025-01-20 | 5902626145231 |  | B77-6330 | B77-6330 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 10/8 OP=100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 199.7 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3327 | 2025-01-20 | 5902626136246 |  | B77-6340 | B77-6340 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 10/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 553.49 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3328 | 2025-01-20 | 5902626186487 |  | B77-6350 | B77-6350 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 16/5 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 650.15 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 363.8 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3329 | 2025-01-20 | 5902626129903 |  | B77-6360 | B77-6360 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 16/6 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 636 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3330 | 2025-01-20 | 5902626145255 |  | B77-6370 | B77-6370 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 16/8 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 735.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3331 | 2025-01-20 | 5902626188559 |  | B77-6380 | B77-6380 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KW 16/10 OP.100 SZT. KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 808.68 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3332 | 2025-01-20 | 5902626129910 |  | B77-8010 | B77-8010 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 0,5 OP.100 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 58.27 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3333 | 2025-01-20 | 5902626129927 |  | B77-8020 | B77-8020 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 1 OP.100 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 42.55 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3334 | 2025-01-20 | 5902626129934 |  | B77-8030 | B77-8030 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 2.5 OP.100 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 53.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3335 | 2025-01-20 | 5902626129941 |  | B77-8040 | B77-8040 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 6 OP.100 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 108.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3336 | 2025-01-20 | 5902626129958 |  | B77-8050 | B77-8050 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 10 OP.100 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 127.88 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3337 | 2025-01-20 | 5902626129965 |  | B77-8060 | B77-8060 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 16 OP.100 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 210.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 | 455.6 | Gram |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3338 | 2025-01-20 | 5902626132163 |  | B77-8070 | B77-8070 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 25 OP.100 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 821.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3339 | 2025-01-20 | 5902626129972 |  | B77-8080 | B77-8080 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 35 OP.50 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 863.12 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3340 | 2025-01-20 | 5902626129989 |  | B77-8090 | B77-8090 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 50 OP.50 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1099.56 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3341 | 2025-01-20 | 5902626132170 |  | B77-8100 | B77-8100 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 70 OP.50 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 1691.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3342 | 2025-01-20 | 5902626132187 |  | B77-8110 | B77-8110 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KI 95 OP.50 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA | Na zamówienie | 10 | opak | 2252.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 50 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3343 | 2025-01-20 | 5902626129996 |  | B77-8210 | B77-8210 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 0,5 OP.100SZT KOŃCÓWKA IGIEŁ.IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 76.48 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3344 | 2025-01-20 | 5902626130008 |  | B77-8220 | B77-8220 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 1 OP.100SZT. KOŃCÓWKA IGIEŁ. IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 58.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3345 | 2025-01-20 | 5902626130015 |  | B77-8225 | B77-8225 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 1/PC OP.100SZT. KOŃCÓWKA IGIEŁ.IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 61.07 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3346 | 2025-01-20 | 5902626132323 |  | B77-8226 | B77-8226 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 1/PCV/OP.100SZT. KOŃCÓWKA IGIEŁ.IZOL | Na zamówienie | 10 | opak | 65.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3347 | 2025-01-20 | 5902626130022 |  | B77-8230 | B77-8230 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 2,5 OP.100SZT KOŃCÓWKA IGIEŁ. IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 63.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3348 | 2025-01-20 | 5902626144838 |  | B77-8235 | B77-8235 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 2,5/PC OP.100 SZT.KOŃCÓWKA IGIEŁ.IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 65.46 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3349 | 2025-01-20 | 5902626130039 |  | B77-8240 | B77-8240 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 6 OP=100SZT KOŃCÓWKA IGIEŁ. IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 108.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3350 | 2025-01-20 | 5902626144517 |  | B77-8245 | B77-8245 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 6/PC OP.100SZT KOŃCÓWKA IGIEŁ.IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 114.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3351 | 2025-01-20 | 5902626130046 |  | B77-8250 | B77-8250 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 10 OP=100SZT KOŃCÓWKA IGIEŁ. IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 201.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3352 | 2025-01-20 | 5902626149932 |  | B77-8255 | B77-8255 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 10/PC OP.100SZT KOŃCÓWKA IGIEŁ.IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 228.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3353 | 2025-01-20 | 5902626130053 |  | B77-8260 | B77-8260 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 16 OP=100 SZT KOŃCÓWKA IGIEŁ. IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 259.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3354 | 2025-01-20 | 5902626130060 |  | B77-8270 | B77-8270 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 25 OP=100SZT KOŃCÓWKA IGIEŁ. IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 879.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3355 | 2025-01-20 | 5907570376540 |  | B77-8310 | B77-8310 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 0,5/PCV OP.100 SZT.KOŃCÓWKA IGIEŁ.IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 80.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3356 | 2025-01-20 | 5902626148423 |  | B77-8336 | B77-8336 | ZAE Ergom Sp. z o.o. | KII 2,5/PCV OP.100 SZT.KOŃCÓWKA IGIEŁ.IZOL. | Na zamówienie | 10 | opak | 71.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.13.0 | 8536 90 10 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | ZAE Ergom Sp. z o.o. | 94-102 Łódź, Nowe Sady 10 | https://www.ergom.com/
3357 | 2025-01-20 | 5902626153335 |  | B85-1101 | SA 101 | Comepi srl | N-526/1N OBUDOWA 1 ŻÓŁTA NISKA | Magazynowy | 2 | szt. | 39.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 80.8 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_Z_1_51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3358 | 2025-01-20 | 5902626148881 |  | B85-1108 | SA100 | Comepi srl | N-526/1N OBUDOWA 1 SZARA NISKA | Magazynowy | 2 | szt. | 39.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 80.2 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_S_1_51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3359 | 2025-01-20 | 5902626159214 |  | B85-1111 | SA104 SL | Comepi srl | N-526/1W OBUDOWA 1 ŻÓŁTA WYSOKA | Magazynowy | 2 | szt. | 44.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 104.2 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_Z_1_74.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3360 | 2025-01-20 | 5902626150396 |  | B85-1118 | SA 103 | Comepi srl | N-526/1W OBUDOWA 1 SZARA WYSOKA | Magazynowy | 2 | szt. | 44.23 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 104 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_S_1_74.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3361 | 2025-01-20 | 5902626155827 |  | B85-1208 | SA 105/40 | Comepi srl | N-526/2N OBUDOWA 2 SZARA NISKA | Magazynowy | 2 | szt. | 51.59 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 106 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_S_2_51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3362 | 2025-01-20 | 5902626150150 |  | B85-1218 | SA 106/40 | Comepi srl | N-526/2W OBUDOWA 2 SZARA WYSOKA | Magazynowy | 2 | szt. | 57.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 140.2 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_S_2_74.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3363 | 2025-01-20 | 5902626155834 |  | B85-1308 | SA107/40 | Comepi srl | N-526/3N OBUDOWA 3 SZARA NISKA | Magazynowy | 2 | szt. | 62.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 133.6 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_S_3_51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3364 | 2025-01-20 | 5902626152383 |  | B85-1318 | SA 108/40 SL | Comepi srl | N-526/3W OBUDOWA 3 SZARA WYSOKA | Magazynowy | 2 | szt. | 70.08 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 167.6 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_S_3_74.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3365 | 2025-01-20 | 5902626157616 |  | B85-1408 | SA109/40 SL | Comepi srl | N-526/4N OBUDOWA 4 SZARA NISKA | Magazynowy | 2 | szt. | 75.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 178.2 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_S_4_51.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3366 | 2025-01-20 | 5902626150167 |  | B85-1418 | SA 110/40 SL | Comepi srl | N-526/4W OBUDOWA 4 SZARA WYSOKA | Magazynowy | 2 | szt. | 84.09 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 221.8 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: ABS Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/Obudowy_z_tworzywa_S_4_74.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/Obudowy_z_tworzywa_4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3367 | 2025-01-20 | 5902626155582 |  | B85-4001 | ECX1650 | Comepi srl | PŁYTKA ŻÓŁTA FI 60 BEZ NAPISÓW | Magazynowy | 2 | szt. | 10.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Okrągła płytka bez napisów | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3368 | 2025-01-20 | 5902626153830 |  | B85-4011 | ECX1651 | Comepi srl | PŁYTKA ŻÓŁTA FI 60 Z NAPISEM EMERGENCY | Magazynowy | 2 | szt. | 16.5 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | Gram |  | Okrągła płytka z napisem | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3369 | 2025-01-20 | 5907570397545 |  | B85-5017 | ECX1030 | Comepi srl | PCX 1030 ŁĄCZNIK ROZWIERNY- CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 15.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 16 | Gram | EC000041 | Blok stykowy rozwierny do przycisków 527. DANE TECHNICZNE Kolor: czerwony Prądy łączeniowe Ie/AC-15: 24 V – 50/60 Hz – 10A, 240 V – 50/60 Hz – 6A, 400 V – 50/60 Hz – 4A Prądy łączeniowe Ie/DC-13: 24 V – d.c. – 2,8 A, 125 V – d.c. – 0,55 A, 250 V – d.c – 0,27 A Rodzaj styków wybrales: rozwierny (NC) | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/PCX1030.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3370 | 2025-01-20 | 5907570300378 |  | B85-5025 | ECX1040 | Comepi srl | PCX 1040 ŁĄCZNIK ZWIERNY- ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 15.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 16 | Gram | EC000041 | Blok stykowy zwierny do przycisków 527. DANE TECHNICZNE Kolor: Zielony Kolor: czerwony Prądy łączeniowe Ie/AC-15: 24 V – 50/60 Hz – 10A, 240 V – 50/60 Hz – 6A, 400 V – 50/60 Hz – 4A Prądy łączeniowe Ie/DC-13: 24 V – d.c. – 2,8 A, 125 V – d.c. – 0,55 A, 250 V – d.c – 0,27 A Rodzaj styków: zwierny (NO) | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/PCX1040.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3371 | 2025-01-20 | 5902626147556 |  | B85-5038 | ECX1041 | Comepi srl | PCX-1041 ŁĄCZNIK ZWIERNY - SZARY DO NAPĘDU JOYSTICK | Magazynowy | 2 | szt. | 15.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 16 | Gram | EC000041 | Blok stykowy zwierny do przycisków 527 typu JOYSTICK 4 pozycje. DANE TECHNICZNE Kolor: biały Prądy łączeniowe Ie/AC-15: 24 V – 50/60 Hz – 10A, 240 V – 50/60 Hz – 6A, 400 V – 50/60 Hz – 4A Prądy łączeniowe Ie/DC-13: 24 V – d.c. – 2,8 A, 125 V – d.c. – 0,55 A, 250 V – d.c – 0,27 A Rodzaj styków: zwierny (NO) | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/PCX1041.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3372 | 2025-01-20 | 5902626147563 |  | B85-5044 | ECX1042 | Comepi srl | PCX-1042 ŁĄCZNIK ZWIERNY DO NAPĘDU ZAŁĄCZ-WYŁĄCZ BRĄZ. | Magazynowy | 2 | szt. | 15.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 16 | Gram | EC000041 | Blok stykowy zwierny do przycisków 527 typu PUSH-PUSH. DANE TECHNICZNE Kolor: brązowy Prądy łączeniowe Ie/AC-15: 24 V – 50/60 Hz – 10A, 240 V – 50/60 Hz – 6A, 400 V – 50/60 Hz – 4A Prądy łączeniowe Ie/DC-13: 24 V – d.c. – 2,8 A, 125 V – d.c. – 0,55 A, 250 V – d.c – 0,27 A Rodzaj styków: zwierny (NO) | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/PCX1042.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3373 | 2025-01-20 | 5902626152833 |  | B85-6000 | ECX 1705 | Comepi srl | N-527/OK OSŁONKA PRZEZR. NA PRZYCISK KRYTY | Magazynowy | 2 | szt. | 7.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 3 | Gram |  | Osłona przycisku 527 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3374 | 2025-01-20 | 5902626149239 |  | B85-6010 | ECX1706 | Comepi srl | N-527/OKL OSŁONKA PRZEZR.NA PRZYCISK KRYTY PODŚWIETL. | Magazynowy | 2 | szt. | 11.97 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 4 | Gram |  | Osłona przycisku 527 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3375 | 2025-01-20 | 5902626157319 |  | B85-6020 | ECX1710 | Comepi srl | N-527/OS OSŁONKA PRZEZR. NA PRZYCISK PODWÓJNY | Magazynowy | 2 | szt. | 13.98 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 7 | Gram |  | Osłona przycisku 527 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3376 | 2025-01-20 | 5902626157326 |  | B85-6030 | ECX1711 | Comepi srl | N-527/OSL OSŁONKA PRZEZR. NA PRZYCISK PODWÓJNY PODŚW. | Magazynowy | 2 | szt. | 15.96 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 10 | Gram |  | Osłona przycisku 527 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3377 | 2025-01-20 | 5902626148973 |  | B85-9100 | B85-9100 | Comepi srl | SA1 PŁYTKA OCHRONNA POJEDYNCZA | Magazynowy | 5 | szt. | 6.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 13 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3378 | 2025-01-20 | 5902626153250 |  | B85-9200 | B85-9200 | Comepi srl | SA2 PŁYTKA OCHRONNA PODWÓJNA | Magazynowy | 5 | szt. | 8.32 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 22 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3379 | 2025-01-20 | 5902626153267 |  | B85-9300 | B85-9300 | Comepi srl | SA3 PŁYTKA OCHRONNA POTRÓJNA | Magazynowy | 5 | szt. | 9.6 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3380 | 2025-01-20 | 5902626153274 |  | B85-9400 | B85-9400 | Comepi srl | SA4 PŁYTKA OCHRONNA POCZWÓRNA | Magazynowy | 5 | szt. | 11 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 35 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3381 | 2025-01-20 | 5902626147525 |  | B85-A000 | ECX1029/P | Comepi srl | ADAPTER N-527/A | Magazynowy | 2 | szt. | 6.97 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 28 | Gram |  | Adapter do przycisków 527. | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_A.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3382 | 2025-01-20 | 5907570396708 |  | B85-D010 | ECX1050 | Comepi srl | N-527/MLA MODUŁ LAMPKI Z ADAPT. | Magazynowy | 2 | szt. | 33.17 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 54.6 | Gram |  | Oprawa źródła światła 527. DANE TECHNICZNE Kolor: czarny | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_MLA.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3383 | 2025-01-20 | 5907570395770 |  | B85-M001 | ECX1103 | Comepi srl | N-527/Kg NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 20.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Oprawa źródła światła 527. DANE TECHNICZNE Kolor: czarny | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3384 | 2025-01-20 | 5907570395787 |  | B85-M002 | ECX1105 | Comepi srl | N-527/Kb NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 20.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Oprawa źródła światła 527. DANE TECHNICZNE Kolor: czarny | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3385 | 2025-01-20 | 5907570395794 |  | B85-M003 | ECX1100 | Comepi srl | N-527/Ks NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 20.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Oprawa źródła światła 527. DANE TECHNICZNE Kolor: czarny | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3386 | 2025-01-20 | 5907570396159 |  | B85-M005 | ECX1102 | Comepi srl | N-527/Kz NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 20.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_K.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_K_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3387 | 2025-01-20 | 5907570396142 |  | B85-M006 | ECX1104 | Comepi srl | N-527/Kn NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 20.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Oprawa źródła światła 527. DANE TECHNICZNE Kolor: czarny | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3388 | 2025-01-20 | 5907570395985 |  | B85-M007 | ECX1101 | Comepi srl | N-527/Kc NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 20.16 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Oprawa źródła światła 527. DANE TECHNICZNE Kolor: czarny | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3389 | 2025-01-20 | 5907570396005 |  | B85-M011 | ECX1123 | Comepi srl | N-527/KKg NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 33.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 45.6 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3390 | 2025-01-20 | 5907570396029 |  | B85-M013 | ECX1120 | Comepi srl | N-527/KKs NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 33.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 45.43 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3391 | 2025-01-20 | 5907570396036 |  | B85-M015 | ECX1122 | Comepi srl | N-527/KKz NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 33.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 46 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_KK.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_KK_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3392 | 2025-01-20 | 5907570396012 |  | B85-M016 | ECX1124 | Comepi srl | N-527/KKn NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 33.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 45 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3393 | 2025-01-20 | 5907570395992 |  | B85-M017 | ECX1121 | Comepi srl | N-527/KKc NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 33.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 45.6 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3394 | 2025-01-20 | 5907570395954 |  | B85-M025 | ECX1107 | Comepi srl | N-527/K1z NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 22.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_K1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_K1_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3395 | 2025-01-20 | 5907570395947 |  | B85-M027 | ECX1106 | Comepi srl | N-527/K0c NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 22.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_K0.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_K_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3396 | 2025-01-20 | 5907570395961 |  | B85-M033 | ECX1108 | Comepi srl | N-527/K3s NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 22.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_K3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_K3_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3397 | 2025-01-20 | 5907570395978 |  | B85-M043 | ECX1109 | Comepi srl | N-527/K4s NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 22.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 30 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_K4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_K4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3398 | 2025-01-20 | 5907570396463 |  | B85-M051 | ECX1113 | Comepi srl | N-527/Wg NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 21.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33.8 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3399 | 2025-01-20 | 5907570396531 |  | B85-M053 | ECX1110 | Comepi srl | N-527/Ws NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 21.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33.7 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3400 | 2025-01-20 | 5907570396548 |  | B85-M055 | ECX1112 | Comepi srl | N-527/Wz NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 21.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33.8 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_W.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_W_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3401 | 2025-01-20 | 5907570396524 |  | B85-M056 | ECX1114 | Comepi srl | N-527/Wn NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 21.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 34.1 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3402 | 2025-01-20 | 5907570396456 |  | B85-M057 | ECX1111 | Comepi srl | N-527/Wc NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 21.13 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 34.1 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3403 | 2025-01-20 | 5907570396371 |  | B85-M06C | ECX1151 | Comepi srl | N-527/SLzc NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 53.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 43 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_SLzc.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_SLzc_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3404 | 2025-01-20 | 5907570396388 |  | B85-M07C | ECX1153 | Comepi srl | N-527/SLzcT NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 53.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 43.4 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/N_527_SLzcT_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_SLzc_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3405 | 2025-01-20 | 5907570396395 |  | B85-M08C | ECX1155 | Comepi srl | N-527/SLzcW NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 53.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 46.3 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/N_527_SLzcW_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_SLzc_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3406 | 2025-01-20 | 5907570396401 |  | B85-M09C | ECX1157 | Comepi srl | N-527/SLzcWT NAPĘD PODWÓJNY | Magazynowy | 2 | szt. | 53.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 45.2 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/N_527_SLzcWT_.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_SLzc_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3407 | 2025-01-20 | 5907570396418 |  | B85-M10C | ECX1150 | Comepi srl | N-527/Szc NAPĘD PODWÓJNY | Magazynowy | 2 | szt. | 51.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 53.2 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Szc_1_o1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Szc_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3408 | 2025-01-20 | 5907570396425 |  | B85-M11C | ECX1152 | Comepi srl | N-527/SzcT NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 51.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 53.1 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Szc_1_o2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Szc_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3409 | 2025-01-20 | 5907570396432 |  | B85-M12C | ECX1154 | Comepi srl | N-527/SzcW NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 51.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 54.1 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Szc_1_o3.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Szc_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3410 | 2025-01-20 | 5907570396449 |  | B85-M13C | ECX1156 | Comepi srl | N-527/SzcWT NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 51.82 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 55.5 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Szc_1_o4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Szc_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3411 | 2025-01-20 | 5907570395831 |  | B85-M143 | ECX1130 | Comepi srl | N-527/B20s NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 50.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 49 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3412 | 2025-01-20 | 5907570395817 |  | B85-M147 | ECX1131 | Comepi srl | N-527/B20c NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 50.86 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 49 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_B20.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_B2_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3413 | 2025-01-20 | 5907570395930 |  | B85-M153 | ECX1134 | Comepi srl | N-527/Ds NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 48.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 49.8 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3414 | 2025-01-20 | 5907570395923 |  | B85-M157 | ECX1135 | Comepi srl | N-527/Dc NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 48.57 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 49.1 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3415 | 2025-01-20 | 5907570395848 |  | B85-M167 | ECX1136 | Comepi srl | N-527/B21c NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 81.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 53 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_B21.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_B21_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3416 | 2025-01-20 | 5907570395916 |  | B85-M173 | ECX1133 | Comepi srl | N-527/D1s NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 65.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 53.9 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3417 | 2025-01-20 | 5907570395909 |  | B85-M177 | ECX1137 | Comepi srl | N-527/D1c NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 65.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 54.2 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3418 | 2025-01-20 | 5907570395855 |  | B85-M187 | ECX1146 | Comepi srl | N-527/B23c NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 107.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 82.4 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_B23.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_B23_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3419 | 2025-01-20 | 5907570395886 |  | B85-M193 | ECX1140 | Comepi srl | N-527/B31s NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 99.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 86.7 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_B31.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_B31_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3420 | 2025-01-20 | 5907570395879 |  | B85-M197 | ECX1141 | Comepi srl | N-527/B31c NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 99.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 86.9 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3421 | 2025-01-20 | 5907570395893 |  | B85-M203 | ECX1144 | Comepi srl | N-527/B32s NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 100.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 86.4 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3422 | 2025-01-20 | 5907570396067 |  | B85-M211 | ECX1203 | Comepi srl | N-527/KLg NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 28.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3423 | 2025-01-20 | 5907570396043 |  | B85-M212 | ECX1206 | Comepi srl | N-527/KLb NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 28.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3424 | 2025-01-20 | 5907570396135 |  | B85-M215 | ECX1202 | Comepi srl | N-527/KLz NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 28.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_KL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_KL_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3425 | 2025-01-20 | 5907570396074 |  | B85-M216 | ECX1204 | Comepi srl | N-527/KLn NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 28.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3426 | 2025-01-20 | 5907570396050 |  | B85-M217 | ECX1201 | Comepi srl | N-527/KLc NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 28.94 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3427 | 2025-01-20 | 5907570396104 |  | B85-M221 | ECX1193 | Comepi srl | N-527/KLPg NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 61.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3428 | 2025-01-20 | 5907570396081 |  | B85-M222 | ECX1196 | Comepi srl | N-527/KLPb NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 61.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3429 | 2025-01-20 | 5907570396128 |  | B85-M225 | ECX1192 | Comepi srl | N-527/KLPz NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 61.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_KLP_PUSH-PUSH.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_KLP_PUSH-PUSH_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3430 | 2025-01-20 | 5907570396111 |  | B85-M226 | ECX1194 | Comepi srl | N-527/KLPn NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 61.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3431 | 2025-01-20 | 5907570396098 |  | B85-M227 | ECX1191 | Comepi srl | N-527/KLPc NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 61.06 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3432 | 2025-01-20 | 5907570396517 |  | B85-M235 | ECX1212 | Comepi srl | N-527/WLz NAPĘD WYSTAJACY PODŚWIETLANY | Magazynowy | 2 | szt. | 28.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 34 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_WL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_WL_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3433 | 2025-01-20 | 5907570396470 |  | B85-M237 | ECX1211 | Comepi srl | N-527/WLc NAPĘD WYSTAJACY PODŚWIETLANY | Magazynowy | 2 | szt. | 28.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 33.8 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3434 | 2025-01-20 | 5907570396487 |  | B85-M241 | ECX1183 | Comepi srl | N-527/WLPg NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 58.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 38.1 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3435 | 2025-01-20 | 5907570396500 |  | B85-M245 | ECX1182 | Comepi srl | N-527/WLPz NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 58.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 37.2 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_WL.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_WL_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3436 | 2025-01-20 | 5907570396494 |  | B85-M246 | ECX1184 | Comepi srl | N-527/WLPn NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 58.71 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 37.2 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3437 | 2025-01-20 | 5907570395824 |  | B85-M267 | ECX1226 | Comepi srl | N-527/B20Lc NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 59.78 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 38.3 | Gram | EC000221 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_B20L.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_B2L_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3438 | 2025-01-20 | 5907570396180 |  | B85-M271 | ECX1233 | Comepi srl | N-527/Lg NAPĘD LAMPKA | Magazynowy | 2 | szt. | 16.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3439 | 2025-01-20 | 5907570396166 |  | B85-M272 | ECX1236 | Comepi srl | N-527/Lb NAPĘD LAMPKA | Magazynowy | 2 | szt. | 16.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 23 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3440 | 2025-01-20 | 5907570396258 |  | B85-M275 | ECX1232 | Comepi srl | N-527/Lz NAPĘD LAMPKA | Magazynowy | 2 | szt. | 16.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 23 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_L.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3441 | 2025-01-20 | 5907570396241 |  | B85-M276 | ECX1234 | Comepi srl | N-527/Ln NAPĘD LAMPKA | Magazynowy | 2 | szt. | 16.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 23 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3442 | 2025-01-20 | 5907570396173 |  | B85-M277 | ECX1231 | Comepi srl | N-527/Lc NAPĘD LAMPKA | Magazynowy | 2 | szt. | 16.14 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 23 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3443 | 2025-01-20 | 5907570396210 |  | B85-M281 | ECX1053 | Comepi srl | N-527/LLg NAPĘD | Magazynowy | 5 | szt. | 21.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3444 | 2025-01-20 | 5907570396197 |  | B85-M282 | ECX1056 | Comepi srl | N-527/LLb NAPĘD | Magazynowy | 5 | szt. | 21.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3445 | 2025-01-20 | 5907570396234 |  | B85-M285 | ECX1052 | Comepi srl | N-527/LLz NAPĘD | Magazynowy | 5 | szt. | 21.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3446 | 2025-01-20 | 5907570396227 |  | B85-M286 | ECX1054 | Comepi srl | N-527/LLn NAPĘD | Magazynowy | 5 | szt. | 21.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3447 | 2025-01-20 | 5907570396203 |  | B85-M287 | ECX1051 | Comepi srl | N-527/LLc NAPĘD LAMPKA | Magazynowy | 5 | szt. | 21.36 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 26 | Gram | EC000272 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3448 | 2025-01-20 | 5907570396265 |  | B85-M293 | ECX1300 | Comepi srl | N-527/P2Z NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 39.8 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 47 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_P.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_P_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3449 | 2025-01-20 | 5907570396272 |  | B85-M303 | ECX1310 | Comepi srl | N-527/P2Zpp NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 42.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 48.2 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_P.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_P_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3450 | 2025-01-20 | 5907570396289 |  | B85-M313 | ECX1320 | Comepi srl | N-527/P33 NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 37.21 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 46.8 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_P.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_P_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3451 | 2025-01-20 | 5907570396296 |  | B85-M323 | ECX1330 | Comepi srl | N-527/P33p NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 42.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 47 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_P.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_P_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3452 | 2025-01-20 | 5907570397514 |  | B85-M333 | ECX1340 | Comepi srl | N-527/P33pl NAPĘD POKRĘTNY Z KRÓTKĄ DŹWIGNIĄ | Magazynowy | 2 | szt. | 42.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 47 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_P.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_P_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3453 | 2025-01-20 | 5907570396319 |  | B85-M343 | ECX1345 | Comepi srl | N-527/P33pp NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 42.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 46.4 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_P.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_P_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3454 | 2025-01-20 | 5907570396326 |  | B85-M353 | ECX1350 | Comepi srl | N-527/PD2Z NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 38.24 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 48 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_PD.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_PD_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3455 | 2025-01-20 | 5907570396333 |  | B85-M363 | ECX1360 | Comepi srl | N-527/PD2Zpp NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 40.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 48 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_PD.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_PD_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3456 | 2025-01-20 | 5907570396340 |  | B85-M373 | ECX1370 | Comepi srl | N-527/PD33 NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 39.22 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 47.7 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_PD.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_PD_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3457 | 2025-01-20 | 5907570396357 |  | B85-M383 | ECX1380 | Comepi srl | N-527/PD33p NAPĘD POKRĘTNY | Magazynowy | 2 | szt. | 40.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 47.8 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_PD.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_PD_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3458 | 2025-01-20 | 5907570396364 |  | B85-M403 | ECX1400 | Comepi srl | N-527/PD33pp NAPED POKRETNY | Magazynowy | 2 | szt. | 40.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 47.7 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_PD.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_PD_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3459 | 2025-01-20 | 5907570396555 |  | B85-M410 | ECX1410 | Comepi srl | N-527/Z2 NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 95.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 82.8 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Z.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3460 | 2025-01-20 | 5907570396579 |  | B85-M420 | ECX1420 | Comepi srl | N-527/Z2ppl NAPĘD Z KLUCZYKIEM | Magazynowy | 2 | szt. | 95.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 82.8 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Z.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3461 | 2025-01-20 | 5907570396562 |  | B85-M430 | ECX1430 | Comepi srl | N-527/Z2pl NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 95.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 84.6 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Z.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3462 | 2025-01-20 | 5907570396593 |  | B85-M440 | ECX1440 | Comepi srl | N-527/Z3p NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 95.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 83.2 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Z.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3463 | 2025-01-20 | 5907570396586 |  | B85-M460 | ECX1460 | Comepi srl | N-527/Z3l NAPĘD | Magazynowy | 2 | szt. | 95.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 82.6 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Z.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3464 | 2025-01-20 | 5907570396609 |  | B85-M470 | ECX1470 | Comepi srl | N-527/Z3w NAPĘD Z KLUCZYKIEM | Magazynowy | 2 | szt. | 95.53 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 82.6 | Gram | EC000222 | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_Z.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_Z_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3465 | 2025-01-20 | 5907570393875 |  | B85-P100 | B85-P100 | Comepi srl | N/BA9s/110V NEONÓWKA | Magazynowy | 2 | szt. | 12.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3466 | 2025-01-20 | 5902626157203 |  | B85-P200 | B85-P200 | Comepi srl | N/BA9s/220V NEONÓWKA/BIAŁA/ | Magazynowy | 2 | szt. | 12.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3467 | 2025-01-20 | 5902626189242 |  | B85-P300 | B85-P300 | Comepi srl | N/BA9s/380V NEONÓWKA | Magazynowy | 2 | szt. | 12.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3468 | 2025-01-20 | 5902626152390 |  | B85-T003 | ECX 1850 | Comepi srl | TABLICZKA BEZ NAPISÓW | Magazynowy | 2 | szt. | 6.93 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 3 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3469 | 2025-01-20 | 5902626159078 | 5902626175580 | B85-U003 | B85-U003 | Comepi srl | ZAŚLEPKA CZARNA FI 22,3 Z ORINGIEM I WKRĘTAMI | Magazynowy | 2 | szt. | 10.42 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 10 | 1 | 6 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3470 | 2025-01-20 | 5902626185053 |  | B85-W101 | B85-W101 | Comepi srl | D/BA9s/24V DIODA LED K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 38.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3471 | 2025-01-20 | 5902626185046 |  | B85-W102 | ECX1915 | Comepi srl | D/BA9s/24V DIODA LED K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 38.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3472 | 2025-01-20 | 5902626152048 |  | B85-W105 | B85-W105 | Comepi srl | D/BA9s/24V DIODA LED K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 38.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3473 | 2025-01-20 | 5902626196769 |  | B85-W106 | B85-W106 | Comepi srl | D/BA9s/24V DIODA LED K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 38.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3474 | 2025-01-20 | 5902626152055 |  | B85-W107 | B85-W107 | Comepi srl | D/BA9s/24V DIODA LED K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 38.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3475 | 2025-01-20 | 5907570386846 |  | B85-W201 | B85-W201 | Comepi srl | D/BA9s/115V DIODA LED K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 41.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3476 | 2025-01-20 | 5902626185060 |  | B85-W202 | B85-W202 | Comepi srl | D/BA9s/115V DIODA LED K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 41.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3477 | 2025-01-20 | 5902626188108 |  | B85-W205 | B85-W205 | Comepi srl | D/BA9s/115V DIODA LED K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 41.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3478 | 2025-01-20 | 5907570386853 |  | B85-W206 | B85-W206 | Comepi srl | D/BA9s/115V DIODA LED K.NIEBIESKI | Magazynowy | 2 | szt. | 41.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3479 | 2025-01-20 | 5902626188115 |  | B85-W207 | B85-W207 | Comepi srl | D/BA9s/115V DIODA LED K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 41.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3480 | 2025-01-20 | 5907570310308 |  | B85-W301 | B85-W301 | Comepi srl | D/BA9s/230V DIODA LED K.ŻÓŁTY | Magazynowy | 2 | szt. | 44.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3481 | 2025-01-20 | 5902626188580 |  | B85-W302 | B85-W302 | Comepi srl | D/BA9s/230V DIODA LED K.BIAŁY | Magazynowy | 2 | szt. | 44.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3482 | 2025-01-20 | 5902626188122 |  | B85-W305 | B85-W305 | Comepi srl | D/BA9s/230V DIODA LED K.ZIELONY | Magazynowy | 2 | szt. | 44.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3483 | 2025-01-20 | 5902626194482 |  | B85-W307 | B85-W307 | Comepi srl | D/BA9s/230V DIODA LED K.CZERWONY | Magazynowy | 2 | szt. | 44.05 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | Dioda LED BA9S 527. DANE TECHNICZNE Napięcie źródła światła: 110V AC/DC, 230V AC, 24V AC/DC Kolor: Żółty, Biały, Zielony, Niebieski, Czerwony | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/D_BA9S.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3484 | 2025-01-20 | 5902626159863 | SAM 100-B | B85-Y01B | SAM 100-B | Comepi srl | SAM 100-B OBUDOWA ALUM. 1 OTWÓR | Magazynowy | 2 | szt. | 160.18 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 391 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y01B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3485 | 2025-01-20 | 5902626159870 | SAM 100-D | B85-Y01D | SAM 100-D | Comepi srl | SAM 100-D OBUDOWA ALUM. 1 OTWÓR (ŻÓŁTO-SZARA) | Magazynowy | 2 | szt. | 163.73 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 397 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y01D.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3486 | 2025-01-20 | 5902626159887 | SAM 106-B | B85-Y04B | SAM 106-B | Comepi srl | SAM 106-B OBUDOWA ALUM. 2 OTWORY | Magazynowy | 2 | szt. | 173.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 496 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y04B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3487 | 2025-01-20 | 5902626159894 | SAM 107-B | B85-Y05B | SAM 107-B | Comepi srl | SAM 107-B OBUDOWA ALUM. 3 OTWORY | Magazynowy | 2 | szt. | 286.51 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 834 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y05B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3488 | 2025-01-20 | 5902626159900 | SAM 109-B | B85-Y06B | SAM 109-B | Comepi srl | SAM 109-B OBUDOWA ALUM. 4 OTWORY | Magazynowy | 2 | szt. | 320.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 933 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y06B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3489 | 2025-01-20 | 5902626159917 | SAM 111-B | B85-Y07B | SAM 111-B | Comepi srl | SAM 111-B OBUDOWA ALUM. 5 OTWORÓW | Magazynowy | 2 | szt. | 395.31 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 926 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y07B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3490 | 2025-01-20 | 5902626159924 | SAM 113-B | B85-Y08B | SAM 113-B | Comepi srl | SAM 113-B OBUDOWA ALUM. 6 OTWORÓW | Magazynowy | 2 | szt. | 313.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 821 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y08B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3491 | 2025-01-20 | 5902626159931 | SAM 115B | B85-Y09B | SAM 115B | Comepi srl | SAM 115-B OBUDOWA ALUM. 8 OTWORÓW | Magazynowy | 2 | szt. | 463.89 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 1436.2 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y09B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3492 | 2025-01-20 | 5902626159948 |  | B85-Y10B | B85-Y10B | Comepi srl | SAM 116-B OBUDOWA ALUM. 12 OTWORÓW | Magazynowy | 2 | szt. | 500.43 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 1489.4 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y10B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3493 | 2025-01-20 | 5902626159955 |  | B85-Y11B | SAM 120-B | Comepi srl | SAM 120-B OBUDOWA ALUM. 1 OTWÓR Z OSŁONĄ PRZYCISKU | Magazynowy | 2 | szt. | 354.83 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 722 | Gram |  | Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527. DANE TECHNICZNE Materiał: AlSi9Cu wg. normy EN AB-47100 Kolor obudowy: szary RAL 7035 Kolor pokrywki: szary RAL 7035; zółty RAL 1033 Uszczelka: spieniony kauczuk Stopień ochrony: IP65 zgodnie z CEI EN 60523 Stosowane dławnice: PG 13,5 lub M20 Norma: IEC EN 60947-5-1 | https://elektropokoj.pl/media/B85-Y11B.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Obudowy.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3494 | 2025-01-20 | 5902626195908 |  | B85-Z100 | B85-Z100 | Comepi srl | Z/BA9s/6V ŻARÓWKA 6V 1,2W | Magazynowy | 2 | szt. | 7.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3495 | 2025-01-20 | 5902626195915 |  | B85-Z200 | B85-Z200 | Comepi srl | Z/BA9s/12V ŻARÓWKA 12V 2W | Magazynowy | 2 | szt. | 6.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3496 | 2025-01-20 | 5902626153472 |  | B85-Z300 | B85-Z300 | Comepi srl | Z/BA9s/24V ŻARÓWKA 24V 2W | Magazynowy | 5 | szt. | 6.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3497 | 2025-01-20 | 5902626152901 |  | B85-Z400 | B85-Z400 | Comepi srl | Z/BA9s/48V ŻARÓWKA 48V 2W | Magazynowy | 5 | szt. | 7.99 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3498 | 2025-01-20 | 5902626158309 |  | B85-Z500 | B85-Z500 | Comepi srl | Z/BA9s/130V ŻARÓWKA 130V 2,6W | Magazynowy | 2 | szt. | 18.01 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gram |  | - | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3499 | 2025-01-20 | 5907570396616 |  | B87-5501 | ECX1510 | Comepi srl | N-527/J21 JOYSTICK A-B IMPULS. | Magazynowy | 2 | szt. | 183.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 118 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_J2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_J2_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3500 | 2025-01-20 | 5907570396623 |  | B87-5601 | ECX1511 | Comepi srl | N-527/J22 JOYSTICK A PODTRZYMANIE B-IMPULSOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 183.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 118 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_J2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_J2_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3501 | 2025-01-20 | 5907570396630 |  | B87-5701 | ECX1512 | Comepi srl | N-527/J23 JOYSTICK A-B PODTRZYM. | Magazynowy | 5 | szt. | 183.84 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 119 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_J2.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_J2_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3502 | 2025-01-20 | 5907570396647 |  | B87-5801 | ECX1520 | Comepi srl | N-527/J41 JOYSTICK A-B-C-D IMPULS. | Magazynowy | 2 | szt. | 234.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 150 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_J4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_J4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3503 | 2025-01-20 | 5907570396654 |  | B87-5901 | ECX1521 | Comepi srl | N-527/J42 JOYSTICK Z PODTRZYM.B-C-D IMPULS. | Magazynowy | 5 | szt. | 234.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 153 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_J4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_J4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3504 | 2025-01-20 | 5907570396661 |  | B87-6001 | ECX1522 | Comepi srl | N-527/J43 JOYSTICK A-B PODTRZYM. C-D IMPULSOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 234.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 148 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_J4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_J4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3505 | 2025-01-20 | 5907570396678 |  | B87-6101 | ECX1523 | Comepi srl | N-527/J44 JOYSTICK A-B-C PODTRZYM D-IMPULSOWY | Magazynowy | 5 | szt. | 234.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 150 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_J4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_J4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3506 | 2025-01-20 | 5907570396685 |  | B87-6201 | ECX1524 | Comepi srl | N-527/J45 JOYSTICK A-B-C-D PODTRZYM. | Magazynowy | 2 | szt. | 234.03 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 150 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-527 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/240/400V 50/60 Hz, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV Stopień ochrony: IP65 Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1: 3 Zabezpieczenie zwarciowe (typ i max. wartość danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego): gL 10A, 500V Prąd cieplny w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40˚C: 10A Temperatura otoczenia: -25...+70˚C Max częstotliwość przestawień: 3600 cykli/h Oporność stykowa: ≤25mW Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1 lub 2x 2,5mm2 Materiał obudowy: Stop Zn+Al+Mg chromowany Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/527_J4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/527_J4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_527.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3507 | 2025-01-20 | 5907570390690 |  | B88-A1000 | ECX 4029 | Comepi srl | 627/A ADAPTER | Magazynowy | 2 | szt. | 2.28 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | Gram | EC001020 | Przyciski sterownicze N-627 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400V, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Oporność stykowa: ≤ 25 mΩ Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - wkładka bezpiecznikowa typu gG(gl): 10A Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - spodziewany prąd zwarciowy Ue=500V: 1kA Trwałość mechaniczna (cykli przestawieniowych): 300000 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z IEC 60947-1 i EN 60947-1: 690V Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z UL508 i CSA C22-2 n 14: A600, Q300 Częstość łączeń: do 3600 cykli/h Temperatura otoczenia - pracy: -25...+70˚C Temperatura otoczenia - Przechowywania: -30...+80˚C Przekrój przewodów przyłączeniowych: Zaciski śrubowe (0,6 Nm), 2x 0,5...2,5mm2 Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/627_A.jpg |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3508 | 2025-01-20 | 5907570390706 |  | B88-A2000 | PL2 727 | Comepi srl | 627/PG PIERŚCIEŃ GWINTOWANY | Magazynowy | 2 | szt. | 1.2 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | Gram |  | Pierścień do mocowania przeycisków 627 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3509 | 2025-01-20 | 5907570390713 |  | B88-A3000 | ECX 1608 | Comepi srl | 627/C KLUCZ DO MOCOWANIA PIERŚCIENIA GWINTOWANEGO | Magazynowy | 2 | szt. | 6.02 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8538 90 99 | 0 | 1 | 1 | 25.6 | Gram |  | Klucz do mocowania pierścienia gwintowanego do przycisków 627 | - |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3510 | 2025-01-20 | 5907570390720 |  | B88-J1113 | ECX 4515 | Comepi srl | 627/J7911 JOYSTICK H79 1 POZYCJA, A IMPULSOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 66.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 54.6 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-627 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. Wszystkie joysticki sprzedawane są razem z kompletem bloków stykowych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400V, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Oporność stykowa: ≤ 25 mΩ Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - wkładka bezpiecznikowa typu gG(gl): 10A Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - spodziewany prąd zwarciowy Ue=500V: 1kA Trwałość mechaniczna (cykli przestawieniowych): 300000 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z IEC 60947-1 i EN 60947-1: 690V Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z UL508 i CSA C22-2 n 14: A600, Q300 Częstość łączeń: do 3600 cykli/h Temperatura otoczenia - pracy: -25...+70˚C Temperatura otoczenia - Przechowywania: -30...+80˚C Przekrój przewodów przyłączeniowych: Zaciski śrubowe (0,6 Nm), 2x 0,5...2,5mm2 Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/627_J1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/627_J1_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3511 | 2025-01-20 | 5907570390737 |  | B88-J1123 | ECX 4516 | Comepi srl | 627/J7912 JOYSTICK H79 1 POZYCJA, A PODTRZYMANIE | Magazynowy | 2 | szt. | 66.26 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 54 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-627 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. Wszystkie joysticki sprzedawane są razem z kompletem bloków stykowych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400V, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Oporność stykowa: ≤ 25 mΩ Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - wkładka bezpiecznikowa typu gG(gl): 10A Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - spodziewany prąd zwarciowy Ue=500V: 1kA Trwałość mechaniczna (cykli przestawieniowych): 300000 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z IEC 60947-1 i EN 60947-1: 690V Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z UL508 i CSA C22-2 n 14: A600, Q300 Częstość łączeń: do 3600 cykli/h Temperatura otoczenia - pracy: -25...+70˚C Temperatura otoczenia - Przechowywania: -30...+80˚C Przekrój przewodów przyłączeniowych: Zaciski śrubowe (0,6 Nm), 2x 0,5...2,5mm2 Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/627_J1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/627_J1_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3512 | 2025-01-20 | 5907570390744 |  | B88-J1213 | ECX 4510 | Comepi srl | 627/J7921 JOYSTICK H79 2 POZYCJE, A-B IMPULSOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 87.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 62.8 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-627 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. Wszystkie joysticki sprzedawane są razem z kompletem bloków stykowych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400V, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Oporność stykowa: ≤ 25 mΩ Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - wkładka bezpiecznikowa typu gG(gl): 10A Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - spodziewany prąd zwarciowy Ue=500V: 1kA Trwałość mechaniczna (cykli przestawieniowych): 300000 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z IEC 60947-1 i EN 60947-1: 690V Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z UL508 i CSA C22-2 n 14: A600, Q300 Częstość łączeń: do 3600 cykli/h Temperatura otoczenia - pracy: -25...+70˚C Temperatura otoczenia - Przechowywania: -30...+80˚C Przekrój przewodów przyłączeniowych: Zaciski śrubowe (0,6 Nm), 2x 0,5...2,5mm2 Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/627_J2_79.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/627_J2_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3513 | 2025-01-20 | 5907570390751 |  | B88-J1223 | ECX 4511 | Comepi srl | 627/J7922 JOYSTICK H79 2 POZYCJE, A PODTRZYMANE, B IMPULSOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 87.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 61.6 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-627 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. Wszystkie joysticki sprzedawane są razem z kompletem bloków stykowych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400V, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Oporność stykowa: ≤ 25 mΩ Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - wkładka bezpiecznikowa typu gG(gl): 10A Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - spodziewany prąd zwarciowy Ue=500V: 1kA Trwałość mechaniczna (cykli przestawieniowych): 300000 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z IEC 60947-1 i EN 60947-1: 690V Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z UL508 i CSA C22-2 n 14: A600, Q300 Częstość łączeń: do 3600 cykli/h Temperatura otoczenia - pracy: -25...+70˚C Temperatura otoczenia - Przechowywania: -30...+80˚C Przekrój przewodów przyłączeniowych: Zaciski śrubowe (0,6 Nm), 2x 0,5...2,5mm2 Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/627_J2_79.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/627_J2_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3514 | 2025-01-20 | 5907570390768 |  | B88-J1233 | ECX 4512 | Comepi srl | 627/J7923 JOYSTICK H79 2 POZYCJE, A-B PODTRZYMANIE | Magazynowy | 2 | szt. | 87.4 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 63 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-627 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. Wszystkie joysticki sprzedawane są razem z kompletem bloków stykowych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400V, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Oporność stykowa: ≤ 25 mΩ Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - wkładka bezpiecznikowa typu gG(gl): 10A Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - spodziewany prąd zwarciowy Ue=500V: 1kA Trwałość mechaniczna (cykli przestawieniowych): 300000 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z IEC 60947-1 i EN 60947-1: 690V Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z UL508 i CSA C22-2 n 14: A600, Q300 Częstość łączeń: do 3600 cykli/h Temperatura otoczenia - pracy: -25...+70˚C Temperatura otoczenia - Przechowywania: -30...+80˚C Przekrój przewodów przyłączeniowych: Zaciski śrubowe (0,6 Nm), 2x 0,5...2,5mm2 Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/627_J2_79.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/627_J2_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3515 | 2025-01-20 | 5907570390775 |  | B88-J1413 | ECX 4520 | Comepi srl | 627/J7941 JOYSTICK H79 4 POZYCJE, A-B-C-D IMPULSOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 115.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 80.8 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-627 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. Wszystkie joysticki sprzedawane są razem z kompletem bloków stykowych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400V, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Oporność stykowa: ≤ 25 mΩ Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - wkładka bezpiecznikowa typu gG(gl): 10A Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - spodziewany prąd zwarciowy Ue=500V: 1kA Trwałość mechaniczna (cykli przestawieniowych): 300000 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z IEC 60947-1 i EN 60947-1: 690V Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z UL508 i CSA C22-2 n 14: A600, Q300 Częstość łączeń: do 3600 cykli/h Temperatura otoczenia - pracy: -25...+70˚C Temperatura otoczenia - Przechowywania: -30...+80˚C Przekrój przewodów przyłączeniowych: Zaciski śrubowe (0,6 Nm), 2x 0,5...2,5mm2 Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/627_J4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/627_J4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3516 | 2025-01-20 | 5907570390782 |  | B88-J1423 | ECX 4521 | Comepi srl | 627/J7942 JOYSTICK H79 4 POZYCJE, A PODTRZYMANIE, B-C-D IMPULSOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 115.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 53.4 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-627 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. Wszystkie joysticki sprzedawane są razem z kompletem bloków stykowych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400V, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Oporność stykowa: ≤ 25 mΩ Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - wkładka bezpiecznikowa typu gG(gl): 10A Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - spodziewany prąd zwarciowy Ue=500V: 1kA Trwałość mechaniczna (cykli przestawieniowych): 300000 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z IEC 60947-1 i EN 60947-1: 690V Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z UL508 i CSA C22-2 n 14: A600, Q300 Częstość łączeń: do 3600 cykli/h Temperatura otoczenia - pracy: -25...+70˚C Temperatura otoczenia - Przechowywania: -30...+80˚C Przekrój przewodów przyłączeniowych: Zaciski śrubowe (0,6 Nm), 2x 0,5...2,5mm2 Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/627_J4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/627_J4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu
3517 | 2025-01-20 | 5907570390799 |  | B88-J1433 | ECX 4522 | Comepi srl | 627/J7943 JOYSTICK H79 4 POZYCJE, A-B PODTRZYMANIE, C-D IMPULSOWY | Magazynowy | 2 | szt. | 115.91 | PLN | 23 | 0 | 27.33.11.0 | 8536 50 80 | 0 | 1 | 1 | 83.2 | Gram |  | Przyciski sterownicze N-627 są przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 22.3mm wykonane w pulpitach sterowniczo- sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Służą do sterowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 690V. Przeznaczone są głównie do realizacji podstawowych funkcji sterowniczych. Wszystkie joysticki sprzedawane są razem z kompletem bloków stykowych. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: AC: 24/120/400V, DC: 24/125/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie: AC: 10/6/4A, DC: 2,8/0,55/0,27A Kategorie użytkowania: AC - 15, DC - 13 Oporność stykowa: ≤ 25 mΩ Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - wkładka bezpiecznikowa typu gG(gl): 10A Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika - spodziewany prąd zwarciowy Ue=500V: 1kA Trwałość mechaniczna (cykli przestawieniowych): 300000 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z IEC 60947-1 i EN 60947-1: 690V Napięcie znamionowe izolacji Ui - zgodnie z UL508 i CSA C22-2 n 14: A600, Q300 Częstość łączeń: do 3600 cykli/h Temperatura otoczenia - pracy: -25...+70˚C Temperatura otoczenia - Przechowywania: -30...+80˚C Przekrój przewodów przyłączeniowych: Zaciski śrubowe (0,6 Nm), 2x 0,5...2,5mm2 Położenie pracy: dowolne Norma: IEC 60947-5-1 | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/2023/12/627_J4.jpg | https://www.elektropokoj.pl/wp-content/uploads/223/12/627_J4_1.jpg | https://www.elektropokoj.pl/pliki/Karta_katalogowa_Przyciski_627.pdf |  | https://www.elektropokoj.pl/pliki/DEK_ZGOD_przyciski.pdf | Comepi srl | 23899 Robbiate (Lecco), Via Novarino 9/L | http://www.comepi.eu